一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化不间断电源系统 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 组 | 2 | 否 |
| 3 | 氟泵列间空调 | 台 | 4 | 否 |
| 4 | 房间级氟泵精密空调 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 普通服务器机柜 | 套 | 20 | 否 |
| 6 | 智算机柜 | 套 | 5 | 否 |
| 7 | 封闭冷通道 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 动环管理平台 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 微动环监控系统 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 安防监控系统 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 市电输入配电柜 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | UPSA输出配电柜 | 台 | 1 | 否 |
| 13 | UPSB输出配电柜 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 智算精密列头柜 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | IT设备主输入电缆 | 米 | 610 | 否 |
| 17 | 动力设备主输入电缆 | 米 | 利旧 | 否 |
| 18 | UPS输入输出电力电缆 | 米 | 92 | 否 |
| 19 | UPS到电池汇流盒连接线电力电缆 | 米 | 64 | 否 |
| 20 | 电池汇流盒到蓄电池连接线电力电缆 | 米 | 100 | 否 |
| 21 | UPS到智算冷通道模块电力电缆 | 米 | 50 | 否 |
| 22 | 精密空调电力电缆 | 米 | 175 | 否 |
| 23 | 机柜线缆电力电缆 | 米 | 480 | 否 |
| 24 | 系统集成、安装调试 | 项 | 1 | 否 |

二、主要货物技术要求及功能描述一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化不间断电源系统 | 1、系统要求：本次招标为1套不低于600kVA（整机柜系统总容量）模块化不间断电源，一期建设每套内部功率模块配置容量不小于240kVA并额外冗余1个模块，单模块容量不低于60KVA。 2、系统设备需具备良好的高温带载能力，40℃持续运行不降额，在50℃的环境温度下输出不小于80%的额定功率，系统内部采用独立风道设计，防止灰尘积累导致短路、拉弧等故障发生，需提供彩页或用户手册作证明材料。 3、系统采用高品质交直流电容，采用特殊散热及纹波控制设计，满载运行寿命可达15年。 4、★系统内部的功率模块采用分散控制技术，避免单一控制方式带来的单点故障问题，确保整机的可靠性。提供彩页或第三方检测报告佐证。 5. 系统同步双母线能力：主机内置双母线同步功能，便于现场只需连接LBS线缆或LBS装置即可实现多台设备输出同步功能，无需增加其它组件即可保持输出电压的频率、相位相同。 6、输入额定电压为380/400/415VAC，输入电压范围380VAC（-20%，+20%）不降额，不降额电压范围需涵盖YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》输入电压范围要求的I类值。 7、 整流器输入性能应符合YD/T 2165-2017《通信用模块化不间断电源》中一类标准，双变换工作时，输入电流谐波, 满载时＜1.5%,50%负载率时＜2%，30%负载率时＜3%；输入功率因数，满载时≥0.999，50%负载率时≥0.999。30%负载率时≥0.999，需提供检测报告作为证明材料。 8、★整机系统效率：30%及50%负载时，效率≥97.5%；提供投标产品的检验报告资料证明。 9、系统应具备故障录波功能，可对系统控制逻辑捕获的实时波形进行故障排除，并将实时波形报告给最终用户或服务人员。系统显示屏上可提供系统的事件日志。工作电压、电流等数据为实时采集，在设备正常工作时，将设备正常工作时的波形数据存储进内存，并不断刷新。 10、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供不小于8英寸全中文显示的LCD显示器，方便查看与操作。 11、系统需配置相应的电池开关柜。柜内标配的电池总开关要求选用头部品牌断路器，电池总开关应具有分励脱扣线圈，此外电池总开关柜具有以下功能：  ①在设备出现故障需断开电池开关时，设备发出信号，使电池开关跳闸，同时电池开关需有过载保护和短路保护的脱扣功能；  ②支持EPO功能。按下设备触摸控制面板上的EPO开关时，电池开关自动断开； 12、逆变器过载能力：110%额定电流，过载1小时；125%额定电流，过载10min；150%额定电流，过载1分钟后转旁路供电。 13、系统具备独立电池变换器。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。需提供投标产品的宣传彩页或用户手册作证明材料。 14、供应商提供的模块化不间断电源具有并提供产品碳足迹报告。 15、★设备的制造商须通过ISO50001能效管理体系认证，证书内认证覆盖的业务范围需包含交流不间断电源，需提供对应证书作证明材料。 16、提供不少于三年的原厂售后服务。 | 1套 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 1、采用免维护铅酸蓄电池供电，蓄电池容量≥200AH，每组40节蓄电池，含电池架及设备支架。 2、蓄电池在环境温度25℃时的设计寿命不低于12年。 3、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 4、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。 5、阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 6、蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在10KPa-20KPa范围内，开阀压力应在10KPa-22KPa范围内。 7、密封反应效率＞97%； 8、提供不少于三年的原厂售后服务。 | 2组 |  |
| 3 | 氟泵列间空调 | 一、系统要求： ★要求设备必须为原厂生产产品(非ODM或OEM代工产品)。提供同系列产品的第三方检测报告。 二、技术要求: 1、总体要求：单台空调室内机总冷量≥65KW，单台空调风量≥12000m³/h，加热量≥6KW,加湿量≥1.5Kg/h，含制冷剂及设备支架，室外机环境温度不低于45℃，室外机采用集成变频氟泵功能的V型集中式冷凝器，室外机采用的V型冷凝器，兼容泵组件，氟泵不单独占用室外占地面积。 2、列间空调机组输入电压允许波动范围220/380V±10%，频率50HZ±2HZ。湿度调节范围20%～55%RH，湿度调节精度±5%RH。 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩机，冷量输出可实现20%-100%连续调节。 4、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括不少于10个的独立的EC风机（变频）， EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电。提供2个直流电源模块图片。 5、应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率。 6、列间空调的控制系统：应采用先进的模糊逻辑控制或PID微处理控制器，具有≥7寸LCD大屏幕触摸式显示器，存储历史告警信息不小于999条。每台机组标准应配置不少于1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器。 7、★室外机噪音小于等于55dB(A)需提供第三方权威测试报告。 8、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于维护管理，配电柜、精密列头柜、机柜、精密空调、模块化不间断电源、封闭冷通道、微动环监控需采用同一品牌。要求提供不少于三年的原厂售后服务。 9、投标人所提供的设备必须具备中国节能认证产品认证证书。 10、投标方所提供设备的生产制造厂商必须具有中国设备维修安装企业能力等级证书，且须满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料。 11、★为响应国家绿色节能、低碳智造，需精密空调产品具有并提供产品碳足迹报告。 | 4台 |  |
| 4 | 房间级氟泵精密空调 | 1、★要求设备必须为原厂生产产品(非ODM或OEM代工产品)。提供同系列产品的第三方检测报告。 2、单台空调室内机总冷量≥35KW，单台空调风量≥7400m³/h，加热量≥9KW，上送风，含制冷剂及设备支架，室外机环境温度不低于45℃，室外机采用集成变频氟泵功能的V型集中式冷凝器。 3、 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括不少于1台的独立的EC（变频）风机。 4、机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。温度调节范围：18℃ ～40℃，温度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时。 5、机房精密空调机组在系统的状态和设置正常的情况下节能空调应满足以下三种模式：1)变频压缩机模式 2)低压比模式3)氟泵自然冷模式 6、室外机噪音小于等于55dB(A)需提供第三方权威测试报告。 7、应选用高效大面积“V”型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率，蒸发器应有爆破实验测试报告。 8、采用电子膨胀阀，无级调节开度10%～100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确。 9、★投标空调应配氟泵节能系统，可实现利用自然冷达到节能的效果，氟泵的运行功率不超过550W。并提供小于550W的氟泵机组第三方检测报告。 10、提供不少于三年的原厂售后服务。 | 1台 |  |
| 5 | 普通服务器机柜 | 1、机柜尺寸：宽600×高2000×深1200mm，含顶盖，2块竖直理线板，17台不含侧板，3台含侧板，均含底板，每台机柜配置4个托盘、1对L型导轨、20个1U盲板，每台机柜含2条PDU，含设备支架。 2、产品材料需满足，前后网孔门材料采用不小于1.5mm冷板；立柱材料不小于2.0mm冷板；框架材料不小于1.5mm冷板； 3、机柜内部应设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够支持前后移动调节。 4、PDU：竖直安装，单相220v交流输入，单相32A裸线，20个10A+4个16A输出，每台机柜配备2条PDU。 5、投标产品静态承重不小于2600kg，需提供第三方检测报告。 6、机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载650kg情况下，需连续通过不低于7级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构抗震测试报告。 7、为方便柜内设备上下架、日常管理维护，机柜前后门开启角度均应不小于135度，提供第三方检测报告。 8、投标产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率不小于80％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，提供第三方检测报告。 9、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于后期维护管理，机柜与封闭冷通道需采用同一品牌，要求提供不少于三年的原厂售后服务。 | 20套 |  |
| 6 | 智算机柜 | 1、机柜尺寸：宽600×高2000×深1200mm，含顶盖，2块竖直理线板，1台含侧板，4台不含侧板，含底板，每台机柜配置5个托盘、1对L型导轨、20个1U盲板，每台机柜含2条智算机柜用PDU，含设备支架。 2、产品材料需满足，前后网孔门材料采用不小于1.5mm冷板；立柱材料不小于2.0mm冷板；框架材料不小于1.5mm冷板； 3、机柜内部应设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够支持前后移动调节。 4、★投标产品静态承重不小于2600kg，需提供第三方检测报告。 5、★机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载650kg情况下，需连续通过不低于7级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构抗震测试报告。 6、为方便柜内设备上下架、日常管理维护，机柜前后门开启角度均应不小于135度，提供第三方检测报告。 7、★投标产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率不小于80％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，提供第三方检测报告。 8、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于后期维护管理，机柜与封闭冷通道需采用同一品牌。要求提供不少于三年的原厂售后服务。 | 5套 |  |
| 7 | 封闭冷通道 | 1、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的可见光透射比，并提供检测报告。 2、 封闭冷通道组件两侧门应配备电动无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于12mm。 3、封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启。 4、通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，本项目按照白、蓝、红三色配置，光源采用LED灯条，天窗支架内嵌入式安装;通道内照明系统与冷池组微环境监控主机联动。 5、微模块整体抗震需通过抗震测试，需提供测试证明材料。 6、★为确保微模块节能效果，需提供第三方检验报告，PUE测试结果在各工况下均低于1.2。 7、微模块端门处配置一个不小于15寸本地触摸管控屏，触摸管控屏必须采用商用工业级产品，不得采用PAD等民用产品。必须提供触摸管控屏MTBF检测报告，MTBF必须大于5万小时。 8、为确保微模块产品间的耦合性、一致性，便于后期维护管理，封闭冷通道与机柜需采用同一品牌。要求提供不少于三年的原厂售后服务。 | 1套 |  |
| 8 | 动环管理平台 | - 动力环境监控系统应具有先进性、高可靠性、安全性、实时性、可及性、可扩展性、开放性；系统需通过专业杀毒软件扫描无明显漏洞。 2、监控系统具有性能管理、报警管理、权限管理、数据管理、报表管理、门禁管理、视频管理、日志管理等功能； 采集器端口满足：≥8路AI/DI通用通道、≥4路DO通、≥16路串口（其中≥4路RS232/485复用，≥12路RS485接口）、≥4路以太网通讯网口（至少有一路千兆网口支持IEEE 802.3 10/100/1000 BASE-T 标准）、≥1路USB2.0标准接口。 3、机房环境监测：布置≥8个温湿度传感器、≥3个烟雾探测器、≥5个水浸探测、≥1个红外探测器、玻璃隔断门禁、≥15个视频监控、≥1个短信告警猫、配电监控、UPS监控、空调监控、微模块机柜监控、各种传感器应支持即插即用。 | 1套 | 核心产品 |
| 9 | 微动环监控系统 | 1、要求模块机房提供一个整体的动力环境监控接口，采集器实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾等设备的不间断监控，监控信息提供标准的通讯接口给机房管理平台集成接入，含智能设备扩展卡。 2、监控采集器可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性。 3、微模块内环境监测：环境采集点≥6个温湿度传感器、≥2条带式漏水感应绳、≥1个红外微波双鉴入侵探测器、≥1个门磁传感器，并提供≥1只声光告警灯作为微模块本地告警用。 4、微模块PUE计量：动环管理单元应支持监测微模块的PUE值，并提供不少于1000条历史数据的记录和查询。 5、★采集服务器规格要求：支持IOS和Android版移动监控APP，通过智能移动终端进行监控。需提供两大操作系统下存在APP的证明材料，并提供各类可查看信息。 6、满足智能联网产品（网络安全）增强级的要求，提供公安部出具的社会公共安全产品认证证书及测试报告。 | 1套 |  |
| 10 | 安防监控系统 | 1、不少于15台网络高清红外半球摄像头： 定焦4mm，1/2.8" CMOS； 不小于200万像素定焦；自动光圈不小于1920 × 1080； 不小于30米红外防水防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE (2) 1个标准16路NVR：标准16路NVR，支持1200W高清网络视频输入/支持1路VGA，1路HDMI/1U高度/可插2块SATA硬盘/硬盘容量，最高支持10TB/DC12V/19英寸机架安装 3、不少于2块4T硬盘 4、1台POE智能交换机 5、不少于2个指纹处理器：IC卡指纹处理器、指纹识别+IC读卡+密码键盘、支持维根输出、 RS485通讯 6、1台IC卡指纹采集发行器 7、不少于2套出门按钮：不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证 8、不少于2套单门门禁控制箱 | 1套 |  |
| 11 | 市电输入配电柜 | 1、投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置≥1250A/3P*1，输出配置≥1000/3P*4。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源需同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。 2、★投标设备（市电输入配电柜、UPSA输出配电柜、UPSB输出配电柜、动力配电柜、智算精密列头柜），不接受贴牌或者授权盘厂生产产品，提供同系列产品的检验报告。要求提供不少于三年的原厂售后服务。 3、为了确保柜体镀层质量，所有结构件必须在原厂喷涂，投标制造商工厂必须具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。 4、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。 5、需要提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、抗震（不低于7级烈度抗震测试）。 | 1台 |  |
| 12 | UPSA输出配电柜 | 1、投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置≥1000A/3P*1，输出配置≥250/3P*3，400A/3P*2，32A/3P*6。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源需同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。 2、为了确保柜体镀层质量，所有结构件必须在原厂喷涂，投标制造商工厂必须具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。 3、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。 4、需要提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、抗震（不低于7级烈度抗震测试）。 | 1台 |  |
| 13 | UPSB输出配电柜 | 1、投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置≥1000A/3P*1，输出配置≥250/3P*3，400A/3P*2，32A/3P*6。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源需同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。 2、为了确保柜体镀层质量，所有结构件必须在原厂喷涂，投标制造商工厂必须具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。 3、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。 4、需要提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、抗震（不低于7级烈度抗震测试）。 | 1台 |  |
| 14 | 动力配电柜 | 1、投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。满足输入总开关配置≥630A/3P*1，输出配置≥63/3P*15，32A/3P*2，32A/1P*9。配置三相电源指示灯、智能电量仪表等必要辅助配件，接入动力环境监控，与不间断电源需同一品牌。如无特殊说明，630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器。配电柜需按系统设计内置SPD(电涌保护器)。柜体颜色要求与不间断电源主机一致，高度、尺寸与其他配电柜一致。 2、为了确保柜体镀层质量，所有结构件必须在原厂喷涂，投标制造商工厂必须具备完整喷涂生产线，提供喷涂设备资产证明文件。 3、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。 4、需要提供同系列产品第三方检测机构出具的开关柜壳体盐雾测试及电弧试验报告、节能产品认证试验报告、抗震（不低于7级烈度抗震测试）。 | 1台 |  |
| 15 | 智算精密列头柜 | 1、精密配电柜的外观、颜色和尺寸必须与模块化机房整体保持一致，要求入列安装。输入空开400A/3P*2路，分路采用模块化设计，每个分路不少于每路32/1P*24，63/3P*7。采用原厂生产产品，不接受OEM或ODM产品。要求提供不少于三年的原厂售后服务。 2、柜体外壳采用优质冷轧钢板，具备良好的人机交互操作界面，9寸及以上LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作。 3、配电柜中所使用的断路器需头部品牌。除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。 浪涌保护器SPD，标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V。 4、柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成，铜排纯度大于99.97%，并且提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》 5、精密配电柜的监控系统： （1）主进回路部分监控的电气参数需至少包括：三相电压，三相电流，电流百分比，频率，功率因数，电量，电压谐波，电流谐波，有功功率，无功功率，视在功率，中线电流，开关状态等。 （2）支路监控和显示参数至少包括:各支路电流，额定电流，电流百分比，电量，电流谐波百分比，开关状态，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数等。 （3）主路及各支路的电量参数应能以图形可视化界面按周、按月、按年进行计量，在后台监控系统中，可根据需要对任意时间段的电量进行分段计量。在柜体本地的监控及显示系统中，需具备主路及各支路电压、电流波形的录波功能，可根据存储卡容量存取一定时间段的波形历史记录。 （4）当主路或支路断路器因故障而跳闸脱扣时，该功能应能抓取并记录跳闸时间段的电压、电流波形，方便运维人员分析比对，查找故障原因。主进回路及各支路的监控参数应能自动存储，并且所有数据在系统掉电时仍能保持，本地存储所有监控信息不少于2000条。 （5）★配电柜各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于1%。提供第三方检测报告。 6、地震烈度：不低于7级烈度抗震，需提供第三方测试报告和合格证书。 | 1台 |  |
| 16 | IT设备主输入电缆 | WDZ-YJY(4*185+95mm2) | 610米 |  |
| 17 | 动力设备主输入电缆 | 利用原有电缆，本次只做设备端接工作 | / | / |
| 18 | UPS输入输出电力电缆 | WDZ-YJY(4*185+95mm2) | 92米 |  |
| 19 | UPS到电池汇流盒连接线电力电缆 | ZR-BVR(185mm2) | 64米 |  |
| 20 | 电池汇流盒到蓄电池连接线电力电缆 | ZR-BVR(185mm2) | 100米 |  |
| 21 | UPS到智算冷通道模块电力电缆 | WDZ－YJY(4*185+95mm2) | 50米 |  |
| 22 | 精密空调电力电缆 | RVV5*16mm2 | 175米 |  |
| 23 | 机柜线缆电力电缆 | ZRYJV3*6mm2 | 480米 |  |
| 24 | 系统集成、安装调试 | 包含但不限于： 1、完成工作监控区与核心机房区域之间的物理隔离玻璃隔断安装（面积约60平方米）； 2、完成上述设备的安装及联调工作。 | 1项 |  |