第五章  项目需求及技术参数要求
一、项目基本情况

（一）项目概况
对郑州市中原区人民检察院中央空调进行维修更新，包含旧设备拆除、变频多联空调室内机、变频多联空调室外机等设备的供货、运输、装卸、安装、布线、调试、系统联动、验收、质保运维等。
二、不允许负偏离的实质性要求和条件
（1）采购内容、服务范围等；

（2）合同履行期限：合同签订之日起50日历天交货安装并调试完毕；

（3）质量要求：符合国家、行业现行规范标准及本招标文件全部技术要求；

（4）质保期：质保期2年。自货物验收合格之日起算；

（5）付款方式：合同签订生效后，甲方支付合同总金额的20%作为预付款；设备安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总金额的97%，1年后付清余款（无息）。

三、技术参数指标

	一、多联式空调（热泵）机组

	序号
	设备名称
	技术指标参数
	数量
	单位
	备注

	1
	变频多联嵌入式室内机①
	1、制冷量：≥2.8KW，制热量：≥3.2KW
2、额定功率≤40W。
	2
	台
	

	2
	变频多联嵌入式室内机②
	1、制冷量：≥3.6KW，制热量：≥4.0KW
2、额定功率≤40W。
	43
	台
	

	3
	变频多联嵌入式室内机③
	1、制冷量：≥4.5KW，制热量：≥5.0KW
2、额定功率≤50W。
	25
	台
	

	4
	变频多联嵌入式室内机④
	1、制冷量：≥5.0KW，制热量：≥5.6KW
2、额定功率≤50W。
	3
	台
	

	5
	变频多联嵌入式室内机⑤
	1、制冷量：≥6.3KW，制热量：≥7.1KW
2、额定功率≤60W。
	6
	台
	

	6
	变频多联嵌入式室内机⑥
	1、制冷量：≥7.1KW，制热量：≥8.0KW
2、额定功率≤60W。
	4
	台
	

	7
	变频多联嵌入式室内机⑦
	1、制冷量：≥8.0KW，制热量：≥9.0KW
2、额定功率≤75W。
	28
	台
	

	8
	变频多联嵌入式室内机⑧
	1、制冷量：≥9.0KW，制热量：≥10.0KW
2、额定功率≤75W。
	13
	台
	

	9
	变频多联嵌入式室内机⑨
	1、制冷量：≥10.0KW，制热量：≥11.2KW
2、额定功率≤100W。
	4
	台
	

	10
	变频多联嵌入式室内机⑩
	1、制冷量：≥12.5KW，制热量：≥14.0KW
2、额定功率≤160W，噪音≤49.5dB（A）
3、循环风量≥1150m³/h
	1
	台
	

	11
	变频多联嵌入式室内机⑪
	1、制冷量：≥14.0KW，制热量：≥16.0KW
2、额定功率≤160W，噪音≤49.5dB（A）
3、循环风量≥1150m³/h
	2
	台
	

	12
	变频多联风管式室内机①
	1、制冷量：≥16.0KW，制热量：≥18KW
2、额定功率≤358W。
	2
	台
	档案室

	13
	变频多联风管式室内机②
	制冷量：≥9.0KW，制热量：≥10.0KW
2、额定功率≤110W。

3、吊顶内安装，需匹配原有会议室空调系统。（提供承诺，格式自拟）
	8
	台
	会议室

	14
	变频多联风管式室内机③
	1、制冷量：≥11.2KW，制热量：≥12.5KW
2、额定功率≤120W。
3、吊顶内安装，需匹配原有茶歇区空调系统。（提供承诺，格式自拟）
	4
	台
	茶歇区

	15
	变频多联室外机①
	1、制冷量≥22KW，制热量≥25KW
2、制冷功率≤5.4KW，制热功率≤5.7KW
3、噪声≤56dB（A）
	2
	台
	

	16
	变频多联室外机②
	1、制冷量≥50.4KW，制热量≥56.5KW
2、制冷功率≤12.9KW，制热功率≤13.3KW
3、噪声≤61dB（A）
	1
	台
	

	17
	变频多联室外机③
	1、制冷量≥56KW，制热量≥63KW
2、制冷功率≤15KW，制热功率≤15.4KW
3、噪声≤62dB（A）
	3
	台
	

	18
	变频多联室外机④
	1、制冷量≥73.5KW，制热量≥81.5KW
2、制冷功率≤19.5KW，制热功率≤19.1KW
3、噪声≤62dB（A）
	3
	台
	

	19
	变频多联室外机⑤
	1、制冷量≥78.5KW，制热量≥87.5KW
2、制冷功率≤20.5KW，制热功率≤20.5KW
3、噪声≤63dB（A）
	1
	台
	

	20
	变频多联室外机⑥
	1、制冷量≥85KW，制热量≥95KW
2、制冷功率≤22.76KW，制热功率≤22.7KW
3、噪声≤65dB（A）
	4
	台
	

	21
	变频多联室外机⑦
	1、制冷量≥90KW，制热量≥100KW
2、制冷功率≤24.1KW，制热功率≤24.4KW
3、噪声≤65dB（A）
	1
	台
	

	二、新风机组

	1
	新风机组
	新风量≥1200m³/h；

换热效率≥70％；

3、静压≤150Pa，噪声≤45dB(A)。
	5
	台
	

	三、其他内容（本项内容只参与报价不参与技术参数评审）

	1
	遥控器
	配套遥控器
	150
	个
	

	2
	安装调试费
	需包含以上设备的安装；

2、所有利旧冷媒管保温更换，冷媒管泄露检查及维修。

3、线路整理，包括并不仅限于原缺失通讯线的增加与整理；

4、原室内机、室外机的拆除清运；

5、所有支架的除尘除锈刷漆等；

6、不涉及拆除的原室内机的管道封堵；

7、因拆除和新装而涉及的到配套设置恢复，包括并不仅限于吊顶修复、管道查缺补漏等工作界面；

8、需包含新设备安装所必要的铜管及相关辅材。
	1
	项
	


注：1.本项目核心产品为：变频多联室外机⑦
2.供应商若提供多个证明材料印证一个技术参数且不一致的，按以下顺序确定：

（1）产品说明书/检测报告；

（2）供应商/生产商的技术白皮书；

（3）供应商/生产商的宣传资料、网页展示；

（4）其它证明材料；

（5）技术参数偏离表承诺满足，无证明材料。

“（1）优先于（2）-（5），（2）优先于（3）-（5），依次类推。”
四、技术要求
1.对接现有智能控制系统，严格按照国家施工规范完成设备吊装、电气连接、系统组装等安装工作；

2.配套设施恢复工程：对设备安装、管线铺设过程中破损的吊顶、墙面、地面、管线槽等进行全面恢复整修，确保办公环境整洁美观，不影响后续正常办公办案使用；

3.系统调试与检测：完成新系统全联机调试以及必要的检测，确保各项指标符合国家及行业标准；

4.本单位原空调环形出风室内机开孔尺寸为840*840mm；

5.保温处理防护要求：

（1）本项目所有新增、更换、移位空调冷媒紫铜管（液管、气管）均须做完整密闭保温防护，原有完好铜管保留，破损、老化、开裂、脱落保温层全部拆除重做；管道穿墙、穿楼板、吊顶内、设备机房、室外明装段均全覆盖保温，无遗漏裸露管段；

（2）保温材料、粘接胶、扎带、外护层、密封胶带等辅材统一配套采购，阻燃性能、导热系数、厚度满足国家规范及技术标准，严禁使用回收料、易碎、易粉化劣质保温；

（3）保温施工全程同步做好防凝露、防结冻、降噪、阻燃、防腐防护，杜绝后期滴水、保温开裂脱落、管道锈蚀、冷凝水渗漏损坏吊顶装饰面层。

五、其他要求
1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，接口应符合国家或行业主管部门的标准。

3、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

4、采购人使用成交供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、包装和发运

包装须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号），货物的包装和发运须符合货物特性要求。

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

