河南理工大学化学化工学院实验室气路改造项目
变更内容对照表
(项目编号：豫财招标采购-2026-998)

	序号
	章节位置
	原采购信息内容
	变更后

	1
	第六章 采购需求-二、技术要求-15：4P自动不间断汇流控制系统
	2、★防爆设计按照 GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》执行；投标文件提供第三方防爆检测报告。
	2、★性能要求：产品应满足氢气、乙炔等易燃易爆气体使用，可实现气体在一侧气瓶使用完后自动切换到另一侧使用，并实时传输信号到控制系统且同步向管理人员发出远程信息化报警通知，整套设备按照GB/T3836.1‑2021《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》、GB/T3836.2‑2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》完成防爆性能检测。提供具备CMA资质的第三方机构出具的整套设备防爆检测报告及防爆合格证。

	2
	第六章 采购需求-二、技术要求-25：不锈钢1/2”BA管
	2、▲提供第三方检验报告，检验项目：不锈钢 316BA 级洁净、无油脂试验；依据 YB/T6081-2022；缺项或不满足标准要求视为无效提供；该检验项目属于市场监管总局 “一单一库”范围，提供带 CMA 标志报告。

	2、▲不锈钢管道内壁粗糙度采用触针法检测，依据GB/T6062‑2009、GB/T10610‑2009，内壁粗糙度 Ra≤0.5μm；提供带 CMA 标志报告。

	3
	第六章 采购需求-二、技术要求-25：不锈钢1/2”BA管
	3、▲提供第三方检验报告，检验项目：承压试验；依据 GB/T20801.5‑2020，试验压力≥25MPa；该检验项目属于市场监管总局 “一单一库” 范围，提供带 CMA 标志报告。备注：检测报告不限规格，上述1/2”、3/4”、1/4”任意一种不锈钢SS 316LBA管均可。
	删除

	4
	第六章 采购需求-二、技术要求-32：实验室气体智能安全监控系统
	[bookmark: _GoBack]1、为确保数据安全，系统采用本地化部署，系统包含配套的服务器，服务器设定在学院指定位置。
	▲1、为确保数据安全，系统采用本地化部署，系统包含配套的服务器，服务器设定在学院指定位置。



