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特别提示
1.投标人（供应商）注册及市场主体信息登记
1.1投标人（供应商）需登录河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/），点击首页【市场主体登录】按钮进入河南省公共资源“智慧交易”系统-市场主体系统。

在“市场主体系统”界面点击“免费注册”，进入市场主体注册界面。

仔细阅读市场主体注册协议并点击“同意”。

选择注册身份，设置登录名、密码、单位名称以及联系人等信息。根据本单位的类型，选择相应的市场主体类型（进行勾选，可多选）。

1.2首次入库单位需要选择对应的平台，需要参加河南省公共资源交易中心项目，首次入库平台请选择“河南省公共资源交易中心”。然后点击“立即注册”完成信息注册（备注：此时只完成登录名等基础信息注册，还不能进入系统登记信息，必须办理完CA数字证书后，才能通过CA数字证书进入系统登记和提交信息）。

详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））

网址：（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b

 HYPERLINK "http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html" 432-57f2a6cfbfed.html）

2.投标文件（响应文件）制作

2.1投标人（供应商）通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载最新版“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2投标人（供应商）凭CA密钥登录市场主体并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hnzf）的竞争性磋商文件（采购文件）。

2.3投标人（供应商）须在投标文件（响应文件）递交截止时间前制作并上传：加密的电子投标文件（响应文件），应在投标文件（响应文件）递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台内上传并确保上传成功。

2.4加密的电子投标文件（响应文件）为“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件（响应文件）。

2.5投标人（供应商）制作电子投标文件（响应文件）时，根据竞争性磋商文件（采购文件）要求用法定代表人或负责人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（响应文件）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3.澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件（采购文件）进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件（采购文件）的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人（供应商）。各投标人（供应商）须重新下载最新的竞争性磋商文件（采购文件）和答疑文件，依此编制投标文件（响应文件）。

4.因河南省公共资源交易中心平台在开标前对投标人（供应商）信息具有保密性，投标人（供应商）在投标文件（响应文件）递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果由投标人（供应商）自行承担。

5.评标（谈判、磋商）过程中的澄清

在评标（谈判、磋商）过程中，如果有必要，评标委员会（谈判小组、磋商小组）将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求投标人（供应商）对所提交投标文件（响应文件）中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人（供应商）应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“澄清要求”，

如果投标人（供应商）未在评标委员会（谈判小组、磋商小组）规定的时间内对要求澄清的内容进行回复，则一切不利后果均由该投标人（供应商）自行承担。

6.根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面磋商（谈判）。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场。供应商应当在采购文件确定的“响应文件递交截止时间前”，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并进行文件解密、答疑澄清、最后报价等。详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））。

网址：（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html）

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人、供应商）务必尽快根据自己的实际情况和竞争性磋商文件（采购文件）的要求，在网上添加市场主体类型，完善各投标人（供应商）主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等竞争性磋商文件（采购文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件（响应文件）的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响下载竞争性磋商文件（采购文件）及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html）包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册－投标响应文件制作（投标人、供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人、供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（投标人、供应商）等，各投标人（供应商）一定要仔细研究。

河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）河南省公共资源交易中心，河南省公共资源交易中心按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台河南省公共资源交易中心”查询联系。

第一章  采购公告

项目概况

洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月13日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2026-988
2、项目名称：洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1980000.00元
最高限价：1980000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20261722-1
	洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目
	1980000.00
	1980000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：洛阳理工学院开元校区热交换站设备更新，具体要求详见竞争性磋商文件；
（2）交货期：合同签订后25个日历天内完成本项目购置设备的供货、安装及调试，并结合设计图纸，配合新设备对底座进行优化；

（3）交货地点：采购人指定地点；

（4）质量要求：符合国家相关法律法规标准及行业标准，满足采购人相关需求；

（5）验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准；

（6）本项目共划分为1个包。

6、合同履行期限：同交货期。
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商信用情况进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效响应。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函，格式自拟。

3.3本次采购实行资格后审，资审不合格者，取消其投标资格。

三、获取采购文件

1.时间：2026年09月30日至2026年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）

3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载采购文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台交易系统参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年10月13日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子投标（响应）文件，加密电子投标（响应）文件逾期上传，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2026年10月13日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-4。本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在磋商文件确定的投标截止时间前，登录河南省公共资源交易中心网站（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/），点击不见面开标大厅入口，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》及《河南省公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]；
2.执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

4.执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

5.执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

6.执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

7.执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；

8.执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）；

9.本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，供应商应当在磋商文件确定的投标截止时间前，登录不见面开标大厅签到解密等；

10.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”；

11.供应商编制响应文件时，应根据磋商文件相应要求，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相关内容进行补充、更新；

12.采购代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）标准由成交人向代理机构支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：洛阳理工学院
地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道90号
联系人：晁老师、王老师
联系方式：0379-65928169
2.采购代理机构信息（如有）

名称：金泽工程管理服务有限公司
地址：洛阳市洛龙区滨河南路159号功成校苑综合楼B2307室
联系人：王女士
联系方式：18638862527
3.项目联系方式

项目联系人：王女士
联系方式：18638862527
第二章   供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	名 称
	内   容

	1.1.2
	采购人
	名称：洛阳理工学院
地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道90号
联系人：晁老师、王老师 
联系方式：0379-65928169

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：金泽工程管理服务有限公司

地址：洛阳市洛龙区滨河南路159号功成校苑综合楼B2307室

联系人：王女士

电话：18638862527

	1.1.4
	采购项目名称
	洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目

	1.1.5
	落实政府采购政策要求
	1、本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，节能环保产品优先采购等政府采购政策。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】的规定，本项目支持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）采购，货物全部由小型、微型企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）本项目对应的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）,中小企业划分标准所属行业为 工业 。
划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2、本项目执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号。
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）同时享受多种价格扣除时的计算规则：上述所有价格扣除均应在供应商原始投标总报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

注：供应商应当根据制造商的实际状况，审慎出具声明函（格式见采购文件），声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料；

3、供应商所投产品如被列入国家强制性产品认证的，则须符合国家强制性产品认证（3C认证）要求。

	1.1.6
	强制采购节能产品
	财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）★A02010104台式计算机★A02010105便携式计算机★A02010107平板式微型计算机★A0201060102激光打印机★A0201060104针式打印机★A0201060401液晶显示器★A02052301制冷压缩机★A02052305空调机组★A02052309专用制冷、空调设备★A020609镇流器★A0206180203空调机★电热水器★普通照明用双端荧光灯★A020910电视设备★A020911视频设备★A060805便器★A060806水嘴为政府强制采购产品，竞争性磋商文件货物需求如有上述产品，投标人（供应商）投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其响应文件无效。

	1.1.7
	政府采购管理

部门备案编号
	豫财磋商采购-2026-988

	1.1.8
	项目编号
	豫政采(2)20261722

	1.1.9
	采购包划分
	本次采购共1个包。

供应商应就该项目进行完整响应，否则将不被接受。

供应商可投任意一个或多个包，但不得将一个包拆开响应，否则将不被接受。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	付款方式
	主设备进场，付到合同价的30%，设备运行一个完整供暖季后组织验收，验收合格后，甲方在30个工作日内向乙方支付剩余款项。

	1.3.1
	交货期
	合同签订后25个日历天内完成本项目购置设备的供货、安装及调试，并结合设计图纸，配合新设备对底座进行优化。

	1.3.2
	质量要求
	符合国家相关法律法规标准及行业标准，满足采购人相关需求。

	1.3.3
	质量保证期及售后服务
	质量保证期：整体设备质保为4年。
售后服务：对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。

	1.3.4
	履约验收
	采购人根据国家有关规定、采购文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。若有异议，以有关部门出具的鉴定结果为准，因此产生的所有费用，由过失方承担。

	1.4.1
	供应商资格要求
	需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力：具备有效的营业执照或其他相关证明材料；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明（如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟；

4.有依法缴纳社会保障资金和依法缴纳税收证明：提供2026年1月份以来任意一个月份依法纳税和缴纳社会保障资金的证明材料，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须出具承诺函，格式自拟。
7.供应商信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商信用情况进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效响应。

	1.4.2
	是否接受联合体
	☑不接受

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不召开

	1.10.1
	磋商预备会
	☑不召开

	1.10.2
	供应商在磋商预备会前提出问题
	时间：/

形式：/

	1.11.1
	分包
	☑不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	交货期；

质量要求；

质量保证期及售后服务；

付款方式；
其他：/

	1.12.3
	偏差
	□不允许

☑允许，偏差范围：招标货物清单及要求偏差为负的，按评标要求扣分。
最高项数：/

	2.1
	构成采购文件的其他资料
	对采购文件所作的澄清、修改（如有）

	2.2.1
	供应商提出问题或要求澄清采购文件的截止时间
	提交响应文件截止时间5日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。

在提交响应文件截止时间前5日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。

	2.2.2
	采购文件澄清、修改发出的形式
	采购文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、及《河南省公共资源交易中心》上发布“变更公告”，如需修改采购文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的采购文件）。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认（如有），构成响应文件的组成部分。

	3.2.3
	报价方式
	固定总价

	3.2.4
	预算控制金额
	本项目预算控制金额为1980000.00元。供应商的报价超过本预算的，其响应文件将被否决。

	3.2.5
	报价的其他要求
	报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等一切税金和费用。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，任何因对项目的情况了解不足或考虑不周而导致费用增加，结算时不予调整。如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

其他：     /     

	3.3.1
	响应文件有效期
	提交响应文件截止时间后90天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。

	3.4.1
	磋商保证金
	依据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号）文件规定，本项目不再收取磋商保证金。

	3.4.4
	其他可以不予退还磋商保证金的情形
	/

	3.5.3
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

	3.6.1
	是否允许提交备选方案
	☑不允许

	3.7.6
	签字和（或）盖章要求
	响应文件中要盖单位章的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章。签字可以是手签后上传的，也可以是电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。联合体投标的，成员单位提供的相关证明材料，均可加盖牵头人的电子签章。

	4.1.1
	封套上的密封和标记
	/

	4.2.1
	提交响应文件截止时间
	见第一章采购公告。

	4.2.2
	提交响应文件地点
	见第一章采购公告。

（提醒：供应商应考虑投标数据传输耗时以及意外 情况的影响，适当提前上传。因供应商自身原因而 导致响应文件无法导入“河南省电子招投标交易平 台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标， 供应商自行承担由此导致的全部责任）。

	4.2.3
	响应文件份数及其他要求
	加密的电子响应文件一份；

注：加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台上传。

	4.2.6
	响应文件是否退还
	☑否

	5.1
	磋商开启时间和地点
	开启时间：同提交响应文件截止时间

开启地点：同提交响应文件地点

电子响应文件须在磋商响应文件递交截止时间前在《河南省公共资源交易中心》网站系统中加密上传。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成： 3 人

其中采购人代表  1 人，从河南省政府采购专家库中随机抽取专家 2 人。

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选人的人数
	 3 名/包

	7.1.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	☑是

	7.1.2
	确定成交的原则
	磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合部分得分均相同，按照业绩信誉得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合部分、业绩信誉得分均相同，由磋商小组投票确定成交候选人及成交供应商。

	7.2
	成交结果公布媒介及期限
	公布媒介：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、及《河南省公共资源交易中心》

公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	履约担保的形式：以银行转账或保函缴纳。
履约担保的金额：合同价的5%。

履约担保金提交时间：由成交供应商签订合同前足额缴纳或向采购人提交保函。

履约保证金返还时间：合同期满一年后由采购方无息一次性返还成交人或解除履约保函。

	8.5.2
	质疑函的递交方式
	以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函应符合采购文件规定），以书面形式提出的应由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。

	9
	样品
	☑否，不要求提供

	10
	需要补充的其他内容
	本项目核心产品为： 板式换热器和变频循环水泵 。核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。评标后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

知识产权：供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的货物（包括伴随的服务）或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任

3、踏勘现场：不组织，供应商在得到采购文件后根据需要自主决定是否到本项目所在地察看现场（不集中看现场）,以获取有关编制响应文件所需的各种资料，如场地现状、周边环境等因素，按现场实际情况结合投标单位自身经验，将此费用考虑到投标报价中，一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同履行期限和提高预算等要求。供应商应承担现场踏勘的责任、失误和风险，踏勘现场的费用由供应商承担。

4、本项目代理服务费参照参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）标准由成交人向代理机构支付。
5、构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

6、强化政府采购异常低价审查

6.1政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

6.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

6.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

6.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

6.1.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第6.1.1项至第6.1.3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料一并归档。


1、总则

1.1采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

（1）本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定。本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表）；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。 

（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 

（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 

（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（5）本项目执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号。

1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.1.6强制采购节能产品：见供应商须知前附表。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分：见供应商须知前附表。
1.2采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3交货期及履约验收

1.3.1 交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3.3 质量保证期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.4 履约验收：见供应商须知前附表

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（3）根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

采购文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为采购文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体内容进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体内容外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据采购文件的要求提供服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表等内容以对采购文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数。

1.12.4 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应采购文件的全部要求。

1.12.5 如响应文件服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评审办法；

（6）资格审查与评审标准；

（7）响应文件格式；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 采购文件的异议

供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在提交响应文件截止时间 5日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括的内容详见采购文件第七章“响应文件格式”。

3.1.2 供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

本项目不需要缴纳磋商保证。

3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“河南省公共资源交易中心”网站，按要求下载“投标文件制作工具”制作电子响应文件。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载采购文件。使用“投标文件制作工具”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件

3.7.4 采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对采购文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

3.7.6 签字和（或）盖章要求：见供应商须知前附表。
4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

因采用全程不见面磋商、评审方式，故电子响应文件按本竞争性磋商文件第 4.2.4条要求加密上传到指定平台

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交响应文件。加密的电子响应文件，应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，电子招投标交易平台将拒绝接收。

4.2.5 供应商因河南省公共资源交易中心平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改、撤回响应性文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人和采购代理机构将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商无需到河南省交易中心现场参加磋商会议，磋商会议采用“远程不见面”方式，供应商须在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄清（如需要）、最后报价等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.2.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。

5.2.3 供应商在“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站下载竞争性磋商文件成功后，如未在竞争性磋商文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败，其响应文件将被拒绝。

5.2.4 供应商代表对磋商会议过程有疑义的，应当在磋商开始前通过交易系统提出询问。

5.2.5 在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足3家的，将不再进行磋商。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 采购文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对采购文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在采购文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商在接到磋商小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该供应商退出磋商。磋商小组将不再评审该供应商递交的响应文件。

6.2.7 提交最后报价的供应商不得少于3家，本须知第6.2.8条规定的情形除外。

6.2.8 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为2家

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项 目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活 动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项 目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并 说明原因，重新开展采购活动。
6.2.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起1个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，采购文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

纸质版《成交通知书》需至代理机构现场领取。《成交通知书》对中标人和采购人均具有法律效力。
7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件，给成交供应商造成损失的，采购人应当予以赔偿。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用采购文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。 

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

样品或演示要求见供应商须知前附表。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件：质疑函范本
质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                      
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                                 

地址：                         邮编：                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                          
质疑项目的编号：               包号：                     
采购人名称：                                              

采购文件获取日期：                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                              

事实依据：                                               

法律依据：                                               

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章： 

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目
2、采购方式：竞争性磋商

3、预算金额：预算金额：1980000.00元，最高限价：1980000.00元
4、采购需求：本次招标共一个标段主要为洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目，洛阳理工学院开元校区热交换站设备更新。

5、交货期：合同签订后25个日历天内完成本项目购置设备的供货、安装及调试，并结合设计图纸，配合新设备对底座进行优化。
6、质量要求：符合国家相关法律法规标准及行业标准，满足采购人相关需求。二、招标货物清单

一、6.5MW换热机组
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	机组设备

	1
	板式换热器
	板片材质不低于316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥6500kW；应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	2

	2
	板换配套焊接球阀
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	8

	3
	变频循环水泵
	电机额定功率≥75kW，一用一备；设计流量Q≥553T/h，扬程≥30m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。
	台
	2

	4
	变频补水泵
	电机额定功率≥3kW，一用一备；设计流量≥11T/h，扬程≥45m；变频控制，具备缺水、超压保护。
	台
	2

	5
	配电柜
	具备数据远传通信接口；就地实时显示温度、压力、流量、电量、热量等运行参数；具备自动调节功能；内置配电计量仪表，实时显示供水、电、热瞬时量及累计量；配置≥90kW变频器2台、≥4kW变频器2台；柜体防护不低于IP54
	套
	1

	一次侧总管

	6
	焊接球阀
	DN200，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	Y型过滤器
	DN200，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	排污焊接球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	　温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	2

	
	　压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	二次侧总管

	7
	焊接球阀
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	焊接球阀
	DN65，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	金属软接头
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	Y型过滤器
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	旋流除污器
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	止回阀
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	3

	
	焊接球阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	电磁阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	安全阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	3

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	补水侧设备

	8
	焊接球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	止回阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	9
	底座、接管、减震总成
	适配DN25~DN250管路及水泵机组；含水泵减震底座、减震元件、接管，需满足水泵的减震要求。
	套
	1

	软化水系统

	10
	全自动软水器
	处理流量≥10m³/h，单阀单罐，罐体材质不低于不锈钢；自动再生，出水水质满足供热系统补水要求
	套
	1

	11
	软化水箱
	有效容积≥10m³，箱体材质不低于316L不锈钢
	套
	1

	
	铜球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	6

	
	法兰铸钢球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	Y型过滤器
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	电磁阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	
	超声波水表
	DN50，流量累计，支持远程数据上传显示
	台
	1

	视频监控系统

	12
	网络枪型摄像机
	≥200万像素，红外夜视，防护等级适配换热站环境，支持网络传输
	台
	1

	
	网络球型摄像机
	≥200万像素，云台旋转，红外夜视，支持网络传输
	台
	1

	
	摄像机电源
	DC12V，输出电流≥2A
	个
	2

	线材、辅材及安装

	13
	线材辅材人工
	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工
	批
	1

	14
	安装配套
	机组外管道及管件，工程量以施工图纸为准；含安装、试压、冲洗、调试
	项
	1


二、1.6MW换热机组

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	机组设备

	1
	板式换热器
	板片材质不低于316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥1600kW；应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	2

	2
	板换配套焊接球阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	8

	3
	变频循环水泵
	电机额定功率≥30kW，一用一备；设计流量Q≥133T/h，扬程≥31m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。
	台
	2

	4
	变频补水泵
	电机额定功率≥0.75kW，一用一备；设计流量≥2.64T/h，扬程≥44m；变频控制，具备缺水、超压保护。
	台
	2

	5
	配电柜
	具备数据远传通信接口；就地实时显示温度、压力、流量、电量、热量等运行参数；具备自动调节功能；内置配电计量仪表，实时显示供水、电、热瞬时量及累计量；配置≥37kW变频器2台、≥1.5kW变频器2台；柜体防护不低于IP54
	套
	1

	6
	一次侧总管

	
	焊接球阀
	DN125，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	Y型过滤器
	DN125，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	排污焊接球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	2

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	7
	二次侧总管

	
	焊接球阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	焊接球阀
	DN65，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	金属软接头
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	Y型过滤器
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	旋流除污器
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	止回阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	3

	
	焊接球阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	电磁阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	安全阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	3

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	8
	补水侧设备

	
	焊接球阀
	DN40，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	止回阀
	DN40，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	9
	底座、接管、减震总成
	适配DN25~DN150管路及水泵机组；含水泵减震底座、减震元件、接管，需满足水泵的减震要求。
	套
	1

	线材、辅材及安装

	10
	线材辅材人工
	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工
	批
	1

	11
	安装配套
	机组外管道及管件，工程量以施工图纸为准；含安装、试压、冲洗、调试
	项
	1


三、3.8MW换热机组
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	机组设备

	1
	板式换热器
	板片材质不低于316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥3800kW；应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	2

	2
	板换配套焊接球阀
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	8

	3
	变频循环水泵
	电机额定功率≥37kW，一用一备；设计流量Q≥318T/h，扬程≥30m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。
	台
	2

	4
	变频补水泵
	电机额定功率≥2.2kW，一用一备；设计流量≥6.4T/h，扬程≥45m；变频控制，具备缺水、超压保护。
	台
	2

	5
	配电柜
	具备数据远传通信接口；就地实时显示温度、压力、流量、电量、热量运行参数；具备自动调节功能；内置配电计量仪表，实时显示供水、电、热瞬时量及累计量；配置≥37kW变频器2台、≥1.5kW变频器2台；柜体防护不低于IP54
	套
	1

	一次侧总管

	6
	焊接球阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	Y型过滤器
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	排污焊接球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	2

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	二次侧总管

	7
	焊接球阀
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	焊接球阀
	DN65，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	金属软接头
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	Y型过滤器
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	旋流除污器
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	止回阀
	DN250，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	3

	
	焊接球阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	电磁阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	安全阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	3

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	补水侧设备

	8
	焊接球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	止回阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	9
	底座、接管、减震总成
	适配DN25~DN250管路及水泵机组；含水泵减震底座、减震元件、接管，需满足水泵的减震要求。
	套
	1

	软化水系统

	10
	全自动软水器
	处理流量≥10m³/h，单阀单罐，罐体材质不低于不锈钢；自动再生，出水水质满足供热系统补水要求
	套
	1

	11
	软化水箱
	有效容积≥10m³，箱体材质不低于316L不锈钢
	套
	1

	
	铜球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	6

	
	法兰铸钢球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	Y型过滤器
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	电磁阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa。
	套
	3

	
	超声波水表
	DN50，流量累计，支持远程数据上传显示
	台
	1

	视频监控系统

	12
	网络枪型摄像机
	≥200万像素，红外夜视，防护等级适配换热站环境，支持网络传输。
	台
	1

	
	网络球型摄像机
	≥200万像素，云台旋转，红外夜视，支持网络传输。
	台
	1

	
	摄像机电源
	DC12V，输出电流≥2A
	个
	2

	线材、辅材及安装

	13
	线材辅材人工
	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工.
	批
	1

	14
	安装配套
	机组外管道及管件，工程量以施工图纸为准；含安装、试压、冲洗、调试。
	项
	1


四、2.3MW换热机组

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	机组设备

	1
	板式换热器
	板片材质不低于316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥2300kW；应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	2

	2
	板换配套焊接球阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	8

	3
	变频循环水泵
	电机额定功率≥30kW，一用一备；设计流量Q≥197T/h，扬程≥30m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。
	台
	2

	4
	变频补水泵
	电机额定功率≥1.1kW，一用一备；设计流量≥3.9T/h，扬程≥45m；变频控制，具备缺水、超压保护。
	台
	2

	5
	配电柜
	具备数据远传通信接口；就地实时显示温度、压力、流量、电量、热量等运行参数；具备自动调节功能；内置配电计量仪表，实时显示供水、电、热瞬时量及累计量；配置≥37kW变频器2台、≥2.2kW变频器2台；柜体防护不低于IP54
	套
	1

	一次侧总管

	6
	焊接球阀
	DN125，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	Y型过滤器
	DN125，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	排污焊接球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	2

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	二次侧总管

	
	焊接球阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	焊接球阀
	DN65，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	金属软接头
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	Y型过滤器
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	旋流除污器
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	止回阀
	DN150，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	3

	
	焊接球阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	2

	
	电磁阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	安全阀
	DN25，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	温度表
	表盘φ100，量程0~150℃
	套
	3

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	补水侧设备

	8
	焊接球阀
	DN40，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	4

	
	止回阀
	DN40，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	2

	9
	底座、接管、减震总成
	适配DN25~DN150管路及水泵机组；含水泵减震底座、减震元件、接管，需满足水泵的减震要求。
	套
	1

	软化水系统

	10
	全自动软水器
	处理流量≥4m³/h，单阀单罐，罐体材质不低于不锈钢；自动再生，出水水质满足供热系统补水要求。
	套
	1

	11
	软化水箱
	有效容积≥4m³，箱体材质不低于316L不锈钢。
	套
	1

	
	铜球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	6

	
	法兰铸钢球阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	1

	
	Y型过滤器
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求。
	台
	2

	
	电磁阀
	DN50，应满足设计压力1.6MPa，耐温≥150℃长期稳定运行要求
	台
	1

	
	压力表
	表盘φ100，量程0~1.6MPa
	套
	3

	
	超声波水表
	DN50，流量累计，支持远程数据上传显示。
	台
	1

	视频监控系统

	12
	网络枪型摄像机
	≥200万像素，红外夜视，防护等级适配换热站环境，支持网络传输。
	台
	1

	
	网络球型摄像机
	≥200万像素，云台旋转，红外夜视，支持网络传输。
	台
	1

	
	摄像机电源
	DC12V，输出电流≥2A。
	个
	2

	线材、辅材及安装

	13
	线材辅材人工
	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工。
	批
	1

	14
	安装配套
	机组外管道及管件，工程量以施工图纸为准；含安装、试压、冲洗、调试。
	项
	1


说明：1、具体参数详见技术参数要求和设计图纸；

2、具体数量及型号以设计图纸为准。

技术参数要求

1、技术要求
1.1.本项目核心产品为： 板式换热器和变频循环水泵 。核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。评标后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

1.2.磋商文件中描述的产品名称（如有）、基本性能指标仅供投标人选择货物时在 质量水平上进行参考，不具有限制性，投标人可提供品质相同的或优于同类的产品。

1.3.采购需求中除有特殊说明之外，本项目中所有指定的具体技术参数或参数范 围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越 小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为上限值或最大允许范围；当对 应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是 下限值或最小允许范围。供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满 足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的设备。

1.4.采购需求中如涉及培训视频或演示视频，供应商应按技术参数要求制作成视频文件于投标截止前以大附件的形式上传河南省公共资源交易中心系统中，不再单独密封提交。

1.5 产品出厂时应随附完整的质量证明书、检验报告单、出厂合格证、生产日期标识及执行标准文件，文件信息真实、完整、可追溯。

1.6 中标方应免费为采购方提供专业的技术培训、现场安装指导及设备调试服务，直至设备正常投入使用。
2、技术参数要求

2.1.本节规定了热交换站机组及配套设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.1.1设计描述

该项目使用的热交换机组，是由板式换热器、水泵、变频器、过滤器、阀门、控制柜、仪表、自动控制系统及减震组成的整套保温换热设备。具体技术参数、数量和技术要求见各组件要求及设计图纸。

2.1.2 供货范围

总则：

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是中标人的职责。

换热机组的供货范围包括但不限于：可拆卸式板式换热器、循环水泵、补水泵、Y型过滤器、旋流除污器、各类阀门、连接管道及管件、PLC及相关电器仪表设备及保证机组正常运行所需的全部零、配件(软化水设备、水箱)整套机组（板式换热器、水泵、各类阀门、过滤器等）采用可拆卸式保温套。机组基座以施工图纸为准。机组内的主要部件具有四年以上的配套运行史，供货商要保证换热机组的设计符合系统的要求，机组具有水泵的运行状态等远传监控的功能。要求机组的控制系统应与信息调度监控中心的计算机系统相配套，机组的控制功能由PLC完成。

2.1.3 经验及资格

投标人应有丰富的实践经验和设备安装、系统调试和试车能力；可以提供售后服务、技术支持。

2.1.4设计条件

2.1.4.1环境参数

最高温度：40℃

最低温度：-5℃

最高湿度：90%

安装位置：地上换热站房
2.1.4.2 机组参数

一次侧供水温度：110℃

一次侧回水温度：60℃

二次侧供水温度：55℃（挂暖）

二次侧回水温度：40℃（挂暖）

机组参数同时作为现场压力表、温度计、压力变送器、温度传感器（变送器）、电动调节阀等选型依据，未注明处参考机组流程图。

2.1.4.3 设计技术要求

（1） 换热机组整体技术要求：

   1.组合式换热机组供热能力应满足设计所需参数要求具体见清单。

   2.换热机组的一次侧管道及设备设计额定运行压力为1.6MPa，运行温度为110℃；二次侧额定运行压力为1.6MPa，运行温度60℃。

  3.机组的压力降：一次侧≤0.1Mpa，二次侧≤0.1Mpa。

   板式换热器压力降：一次侧≤0.05Mpa，二次侧≤0.05Mpa。

  4.换热机组在正常运行情况下，要求无故障运行三年以上，使用寿命在15年以上。

  5.可能的情况下尽量减少板式换热器系列规格，使各不同负荷的换热机组间的换热器板片能够互换。

  6.循环水泵的扬程参照分项设备表，水泵的额定流量不应小于采暖负荷额定流量的1.05倍，水泵的最大额定压力为1.6Mpa，耐温≥90℃。

  7.补水泵的的扬程参照分项设备表，补水泵流量为二次网额定循环水量的4%，耐压1.6Mpa，耐温≥80℃。

  8.循环水泵、补水泵均为变频调速控制，电动机等其他零部件选用时需考虑采用变频调速装置的使用条件，循环水泵、补水泵的启停及变频器的有关参数必须能由PLC控制和设置。水泵的调节必须由PLC内的PID控制回路来完成，水泵的启停、设定点的调节、自动/手动切换应能够通过PLC操作面板或主控制中心的操作员来完成。

  9.换热机组：要求对机组输入热量（热量表不在报价范围内，但需设备厂家将瞬时流量、热量传输到显示屏上并上传中控）以及二次网采暖系统补水量(水表采用超声波流量表），用电量进行计量（内部装表计量，并在显示屏显示，并具备远传通讯），以便对于机组的供热效率进行核算。具体供货范围、技术要求等详见自控仪表部分。

  10.在板式换热器的的二次侧安装超压报警和泄压阀，同时还应有一个超温报警，设定温度为地板辐射为60摄氏度，散热器水暖为80℃。

  11.就地检测仪表：

    a．温度测量范围：温度计为双金属温度计 一次侧：0-150℃，二次侧0-100℃。

测量点包括：一次侧供、回温度；二次侧供、回温度。

   b．压力测量范围：压力表为弹簧管式。一次侧0-1.6Mpa，二次侧0-1.6Mpa。

测量点包括：换热器一、二次侧进、出口压力；机组一、二次侧进、出口压力；过滤器前后压力，电动调节阀前后压力；二次侧定压点压力；循环水泵进、出口压力。

  12.选型温度：一次110°/60°,二次55°/40°。双板换：每台板换满足负荷的100%，

3.板式换热器

  3.1.所有板式换热器均采用可拆卸式结构形式。

  3.2.板式换热器传热系数不低于4500w/㎡·℃。

  3.3.板式换热器设计公称压力为1.6Mpa，板式换热器应有边缘互锁系统，它能保证换热器在不同的工作条件下稳定运行。设计温度130℃。当事故时一次侧压力为1.6Mpa时，二次侧压力为0的情况下，应保证换热器的安全。同样，二次侧压力为1.6Mpa时，一次侧压力为0时，保证换热器的安全。

  3.4.在规定设计压力、温度工况下，无可见渗漏，满足 GB16409 板式换热器标准。

4 循环水泵、补水泵及减震

  4.1.水泵的输送介质为水，介质温度≤90℃。

  4.2.水泵均采用立式离心泵，补水泵要求性能曲线平缓。

  4.3.水泵承受最大压力为1.6Mpa，循环水泵耐温≥90℃，补水泵耐温≥80℃。

  4.4.每套机组中循环水泵、补水泵台数均为一用一备。
4.5.水泵电机的电压采用三相380V，频率50Hz。

4.6.水泵减震措施，接管，每台水泵单独设立底座，每台循环水泵底座增加减震器（单水泵4个），底座下设阻尼减震器进行隔振。整体机组底座设置减震器。水泵两端安装金属软接。例如：8MW机组及9.8MW机组需在底座增加10-12个减震器。
5、电动调节阀

  5.1.电动调节阀设置于一次侧换热器供（回）水管上，具体控制模式及技术要求详见自控仪表部分。

  5.2.电动调节阀应具有全开和全关的限位开关，并有阀位指示、行程自检功能。

  5.3.电动调节阀应具有手动操作功能，机械限位保护及过力矩保护功能。

  5.4.具有断电保护功能，且断电后保持开启状态。

电动调节阀及执行器

 a．概述

   调节一次网供水流量，控制二次网供水温度。电动调节阀要求调节线性度好，调节范围宽，关断力强。电源必须有专门的空开控制并标注清楚。

 b．技术要求

   1)阀体结构为直行程的单座阀体，压力等级PN16，其流通能力（Kvs值）及口径必须满足工艺流量的要求，其性能和材质如下：

   阀体材料：铸铁或球墨铸铁

   阀塞：    不锈钢

   阀杆：    不锈钢

   阀座：    不锈钢

   密封材料：  阀塞与阀座间主要为铜硬密封。

   外壳防护等级不低于lP54:

   流量特性：等百分比特性或线形，可调

   法兰连接

   控制比≥100:1

   泄漏率标准：≤0.02%额定流量

   最大关闭压差≥0.5MPa

 2)执行器性能指标如下：

   由可逆式伺服电机驱动，应有过载保护

   电源为24V或220V (AC)，50Hz

   控制信号为标准的模拟信号，O (2)～10V/4—20mA可选

   具有手动操作功能，并有阀位指示器、限位器

   与阀体的连接简单方便，应能安装于阀杆水平或向上的方向

   带阀位反馈输出

   停电阀门保持开启。

   以上电动调节阀的材料为最低要求。

   阀门通过能力Kvs口径选择必须满足工艺流量的要求，阀门的正常开度要求20-80%，必要时可设置两个并联工作。

6、阀门及管材

  6.1.所有口径的关断阀门都采用焊接球阀，板换前后装焊接球阀，板换与球阀之间加装三通及阀门，便于日后板换不拆卸进行清洗。水泵前后加装焊接球阀阀门。

  6.2.循环水泵为防止水击设旁路并装止回阀，止回要求微阻缓闭，可安装于水平或立管上。泄漏量满足在最大工作压力下不大于0.1×DNmm3/S。

  6.3.安全阀只需安装在二次侧。

  6.4.换热机组应在换热器的一次侧供水管上安装Y型过滤器，Y型过滤器可截留粒径≥1.0mm 固体颗粒。过滤网材质采用不锈钢并带有龙骨加强。过滤器前后装有检查堵塞情况的压力表，装有冲泄阀。二次侧安装Y型过滤器和旋流除污器，旋流除污器能去除粒径≥1.0mm 固体颗粒及絮状沉淀物。过滤网材质为不锈钢并带有龙骨加强。除污器前后装有检查堵塞情况的压力表，装有冲泄阀。

6.5 所有安全阀、机组上的泄水阀全部用管道联至水箱，便于排水回收，重复利用。

7、自力式差压控制器

自力式压差控制阀用于用户换热站，按已调整的设定点控制用户两端的压差，当阀门两侧的压差升高时，阀关小，实现系统的水力平衡，降低管网运行成本，保证调节阀和换热器安全可靠运行。设备配套引压管及接头配件。

自力式压差控制阀技术参数：采用低噪音、维护量很小、比例式自力式控制阀结构。它由控制阀阀体，带有控制膜盒的驱动器和用于设定压差的弹簧组成。其流通能力（Kvs值）及口径必须满足工艺流量的要求，并提供选型计算书。

调节阀阀体结构为直行程的单座阀体，压力等级PN16；

介质温度0―150℃；

安装位置：供水管或回水管均可安装；

连法兰连接，符合DIN EN 1092标准或者GB/T9115.1-2010标准；

压差控制范围：0.2bar～1.5 bar

平衡型单座阀体，最大允许压差≥10bar

阀芯自动调节，确保用户两端之间的压差恒定；

驱动器面积≥160cm2，以保证压差设定值的稳定性，以及调整的敏感性；

执行器内置过载保护，在极端运行状态期间，可通过打开内部的过压限制器来阻止压差升高，以保护系统和阀本身免遭过高的压差；

阀杆采用V型环密封，确保其长寿命及自清洁功能；

上下膜盒都足够大，不会因管网内的淤泥杂质堵塞而失去运行功能；

执行机构和阀体用锁紧螺母连接，装配简单；

阀体流通能力大，满足过流要求；

泄漏率不大于Kvs的0.05%

材质：

阀体材质：铸铁或者球墨铸铁

阀杆材质：不锈钢（ 1.4301/0Cr18Ni9）

膜室外壳：DD11或Q195F型钢

膜腔隔膜材质：纤维加强橡胶隔膜（如 EPDM），最大耐温不低于100℃。

8  设备制造安装要求

8.1换热机组整体制造安装要求：

  8.1.1.换热机组整体水压试验压力为1.5倍工作压力。

  8.1.2.所有设备、管道、阀门均为室内安装，板式换热器外加便拆式保温层及保护层。

  8.1.3.换热器一次侧、二次侧均采用焊接连接。阀门采用焊接连接。

  8.1.4.组装后的机组整体应便于分体拆卸清洗。

8.2.板式换热器

  8.2.1.板式换热器均采用可拆式板式换热器。

  8.2.2.在正常运行情况下，换热器使用寿命15年以上，垫片使用寿命至少7年。

  8.2.3.换热器板片及垫片：板片厚≥0.5mm，板片材质为AlSI 316L不锈钢，要求做渗透检验和放大镜检验，不允许存在任何裂纹，并应出示材质检验报告、检验比例、数量， 其外观及性能应符合JISG4305《不锈钢冷轧钢板及钢带技术要求》或与之相当的其它标准。垫片型式采用挂垫式或扣式，材质为EPDM，垫片寿命不小于7年，并有长期更换垫片的备件。

  8.2.4.机组组装后的整体应便于分体拆卸清洗。

  8.2.5.供货商应保证选择的板材适合规定的水质。

8.3.循环水泵、补水泵

  8.3.1.水泵应采用立式或卧式离心泵，采用机械密封。水泵与电机噪声值满足国家标准。

  8.3.2.振动不能超过国家规范给出的振动极限。

  8.3.3.电机应采用标准的三相鼠笼异步电动机，标准不低于中国国标Y系列标准，电机外壳防护等级不低于IP54。

  8.3.4.电机应设有密封的接线盒，内设连接每个绕维末端的接线端子和保护接地端子。

  8.3.5.在正常运行情况下，水泵轴承运行寿命不少于40000小时。

  8.3.6.泵的标记牌应清楚的标明下列内容：

     制造商名称、产地

     泵的型号、生产年、月

     最高的工作温度／最大构工作压力

     泵的性能：流量(m3／h)、扬程(m)、轴功率(KW)

     泵的效率

     泵的转速

     泵的重量

  8.3.8.电机的标记牌应清楚的标明：

     制造商名称、产地

     电机的型号、生产年、月

     接线法

     绝缘等级

     额定功率

     额定电压

     额定电流

     额定转速

     功率因子

     电机重量

8.4.电动调节阀

  8.4.1.调节阀要求关闭时的泄露率小于O.02‰，断电时能够保持开启，避免水击，通电后恢复原状态。

  8.4.2.调节阀流道的公称直径应等于阀门的公称直径。

  8.4.3.在正常情况下，调节阀应无故障运行不少于7 年。

8.5. 阀门及管材

  8.5.1.所有阀门均要求钢制，其泄漏率应满足国家现行相关规范标准要求。

  8.5.2.在正常运行情况下，所有阀门寿命不少于15年。

  8.5.3.机组内管道采用无缝钢管，要求无焊缝、无沙眼，材质不低于20#钢标准。

9、配电柜部分

9.1规范和标准

  产品设计、制造、试验、检验应符合现行中国国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）、国际标准化组织（ISO）相关标准；也可采用其它等效或更高水平的公认国际标准。本章节未明确指定标准时，投标人应遵循相关 ISO、GB、JB 现行有效标准开展设计与制造。

9.2电气设备使用环境条件

    环境温度：上限：+80℃  下限：-10℃

    海拔高度：≤lOOOm

    户内使用

9.3设备描述

  9.3.1.机组电气控制柜

    控制柜电源由电气配电系统引入一条380V，50Hz交流电源回路，柜内安装配电电气元件、变频器、变频器总线接口模块、其它电气监视仪表，柜内配线应完整，电源母线、接地母线及绝缘材料应齐全。PLC控制箱电源由主配电柜引接一条220V，50Hz交流电源回路。根据工艺要求，机组电气控制柜配置如下；循环泵、补水泵均设变频控制。换热站的自动调节、检测和控制应由PLC实现，具备计量电量，水量，热量等功能。

  9.3.2.机组电气控制柜的技术参数：

    额定电压：三相380V

    1分钟工频耐压：2500V

    外壳防护等级不低于IP54

——各机组电气控制柜能设置故障状态自检测及电机短路保护和接地故障保护功能，并应根据具体情况分别装设对电机的过载保护、缺相与短路保护、低电压保护、负载超温保护、三相电流不平衡保护等功能，（详细措施见GB50055-2011《通用脚电设备配电设计规范》），控制柜应有明显的信号显示和报警功能。

——各机组电气控制柜应具有手／自动切换功能。

——调速装置，调速范围宽且平滑凋速；高动转矩和调速特性能满足机械的要求。

——变频器为PLC提供4-20mA或O-1OV频率反馈信号，并能接受PLC所传来的4-20mA或O-10V标准信号进行循环泵、补水泵的变频调速运行。变频器的功率和电流信号应反馈到PLC中，以保证并联运行的水泵负荷相同。变频器也应能通过总线接口与PLC进行通讯，调节循环泵、补水泵的转速。

——电气控制网路与PLC配合将水泵的运行情况、启停状态、故障状态传至PLC进行监测，同时热网监控中心也能对其运行情况进行监测，并能通过PLC实现远程控制电机启停功能，显示屏上的所有参数设置功能在监控中心都能实现。

——控制系统应能与PLC配合，在机组停电后能使设备安全停运，短时间恢复电源后，机组内部各个设备能按机组启动顺序自动安全投入运行。当补水水箱缺水时，能接收水箱超低水位开关信号连锁停止变频补水泵，并发报警信号。

——当补水压力过低，能接收PLC送来的信号，进行机组安全停运等连锁功能，对配有软水器热力站，应能由PLC控制，并将参数上传控制中心。

    控制柜内组件选择、布置及接线要求：根据以上技术要求，结合仪表及工艺要求，组件确定及接线设计由供货商和招标方共同确定。

机组电气控制柜与机组其它部分分开设置，实现干湿分离，由供货商提供各相应控制柜外型尺寸图、安装图、电气原理图、电气接线图及满足设计安装所需的有关说明及图纸。

10、配电柜中的变频器要求
(1) 变频器的设计、制造、测试和检查应满足相关 IEC 现行标准要求（低压成套开关设备、外壳防护等级、半导体变流器、工业测控设备电磁兼容等）；也可采用其它等效或更高等级的标准。

(2) 一般要求：

    变频器应采用晶体模块型，用于三相鼠笼异步电机的无级调速。变频器应适用于电机和负载要求，即变频器的额定输出应满足电机消耗和负载的特性曲线（转矩／速度、功率／速度曲线）。

每个变频器应包括下列部分：

   主接线输入组件：

   ——整流单元

   ——线性电抗器

   ——中间电路

   ——逆变单元

   ——控制和电子检测（包括I/O信号接口）

(3) 机械要求：箱体应具有一定的机械强度和严格的结构。箱体应做有效的防腐处理，并能防尘防潮防水，防护等级不低于IP54。箱内弱电及强电系统应独立分区。柜内预留检修电源端子，供远传模块取电。

    冷却系统：对于功率≤3KW的变频器采用自然通风冷却。

    对于功率≥3KW的变频器采用强制通风冷却。

(4)电气要求：

    变频器所有强电组件应进行机械和电气强度的设计，能承受冲击电流，循环水泵变频器冲击电流耐受能力满足国内或欧洲等效标准。端子箱内电缆在额定电流工况下温升满足规范限值。变频器的额定值如下：

    电源电压：三相380V±10%

    电源频率：50Hz±2 Hz

    功率因子：不低于 0.95

    输出电压：0—380V

    输出频率：0～60 Hz

    频率精度：0.5%（相对于最高输出频率）

    过载能力：150% 额定电流，持续时间不少于 60 秒

    控制方式：正弦波PWM控制或更好的方式

    变频器的选择应符合标书中所要求的泵的负载特性和连续工作制SI（见IEC-34）变频器的控制系统应具有调节上升时间和下降时间的线性调节功能。（转速从O-100%，O.1秒—300秒，反之亦然）上升和下降时间应单独可调。

    为避免出现危险的电机／水泵的共振频率，应通过程序设定跳跃频率。

    为方便的连接电源及电机电源的动力电缆，应设置动力电缆的接线端子板，电缆接线全部为压接。控制电缆端子板应设放松件，并用隔栅分开不同电压等级的端子。

    每个元部件应根据制造商的图纸分别贴上标记、动力电缆端子应有相序标记、控制电缆端子应有线号。

   所有装置应正确接地。

    变频器的备件和接地保护要求应在厂商提供的技术文件中说明。

    为了所有部件、动力和控制电路、电机等设备在故障情况下的安全，变频器应具有一切必要的保护功能。

变频器最少应包括下列保护功能：

    ——过载保护

    ——欠电压保护

    ——瞬间停电保护

    ——输出短路保护

    ——接地故障保护

    ——过电流保护

    ——内部温升过高保护

    ——缺相保护

   在故障状态下，保护电路应快速动作，并报警、泵和变频器停止工作。

   为了外部控制和监控装置，变频器应具有模拟量及数字输入、输出(I/O)信号，所有模拟量信号应为4～20mA，O～10V，并能与PLC可靠连接，同时还应具有与控制器相匹配的总线接口。变频器应具有内置PID调节功能及频率反馈输出功能。变频器应是电磁兼容的并应采取措施减少电磁辐射和增加抗干扰性。

   供货商供货时提供的设备手册应包括设备限制干扰的说明书。

(5)  运行要求：

   控制和检测系统应采用微处理器。

   变频器应通过箱体前面的操作板进行控制和检测。

   变频器的操作面板应镶嵌在变频器柜门上，在正常运行的情况下．变频器应换到远程控制，也就是由PLC来实现自动控制和调节；只有在PLC故障条件下，变频器将切换到就地控制，可在变频器柜门上的操作面板操作变频器。变频器应为遥控装置配备控制端子板，以便外部控制电缆接线用，为方便控制和检测变频器。

   操作面板配置启停按键、参数按键、设定点调整、故障显示及报警功能；面板设置中文标识，说明操作按键与指示灯功能。

   设备内部优先采用插接件、模块化线路板，便于维护、更换备件。

(6) 标记：

 变频器配置铭牌，清晰标注：

—— 制造商名称、产地

—— 变频器型号规格、主要技术参数

—— 生产日期

设备严禁使用伪劣、假冒、翻新设备。

11、机组仪表自控部分

11.1.供货商的实力

自控系统设备生产厂商需具备成熟的供热管网自控设备研发、生产、调试能力，产品适配集中换热站运行工况。投标人需具有同类大型热力管网、换热站自控项目应用案例，系统具备长期稳定运行实绩。

11.2.供货范围

    供货商负责本项目换热机组自控系统的整体设计、设备制造、出厂测试、包装运输、现场交货、指导安装、系统调试、试运行、技术培训及售后技术服务，提供全套完整的技术资料。供货范围包含保障自控系统长期稳定、完整运行所需的全部软硬件设备、辅材、配套服务及备品备件，所有设备、元器件、软件功能单独报价，统一计入总价。

整套自控系统需严格符合国家、行业及国际现行标准，适配本项目所有设计工况，最终交付一套功能齐全、运行稳定、可无缝接入上级监控平台的完整自控系统。

11.3.供货商的工作

   供货商工作范围包含但不限于：系统整体工程设计、设备运输交货、现场指导安装、配套管道保温施工配合、出厂及现场全维度测试、全套竣工技术文件交付、操作人员技术培训、自控程序开发组态、系统调试、质保期服务及专用备品备件供货。

11.4.机组热工测控仪表

  ·热量表（由业主提供）

  ·控制器

  ·温度传感器

  ·压力变送器

  ·弹簧管压力表

  ·双金属温度计

·泄压电磁阀

  ·电动调节阀

  ·差压控制器

  ·专用工具

11.5.工程设计

  供货商应完成系统出所有设备和软件的详细设计。

  供货商应提供设计手册等资料。

11.6.运输与指导安装

    包括在所规定的地点进行交货，现场指导安装控制系统的全部设备。控制系统所包含的所有软硬件均由供货商调试，包括机组电气控制柜及PLC箱内接线及电源供电，换热站使用配电箱至控制柜电缆、并与通讯施工部门协调对整个控制系统进行调试。

(1) 测试

  ·包括设备和软件的出厂测试。

  ·设备和软件现场安装后的测试。

  ·所有设备的验收、测试和试运行。

(2) 售后服务

  ·货验收运行后三年内，设备本身出现质量问题，供货商应免费及时解决。

  ·因厂家原因导致的设备损坏，应免费更换。

  ·验收运行三年后，有偿进行技术支持和设备维护。

  ·支持用户的产品升级。

11.7.规范和标准

    自控系统的设计、制造、试验、检验、安装需符合ISO国际标准、IEC国际电工标准及国家现行GB、JB行业标准；可采用等效或更高等级的国际通用标准。投标人需充分熟知现行有效标准，严格按照标准开展全流程工作。

11.8、换热机组自动控制系统技术基础要求

1、基础控制要求

1.1、换热站无人值守自动控制系统应由控制器、变频器、一次传感器等组成；

换热站监控系统可对热网的温度、压力、流量、液位、开关量等进行信号采集测量、控制、远传，实时监控设置一次网、二次网温度、压力、流量，循环泵、补水泵运行状态，及水箱液位等各个参数信息，进而对供热过程进行有效的监测和控制。在供热期间可按室外温度调节二次网供回水温度（可手动、自动切换），达到按需供热，实现气候补偿节能控制；也可以进行分时分区节能控制，实现供热全网热量平衡及节约能源。控制柜搭配有一块触摸屏，在触摸屏上可以组态与现场一致的系统图，用户可以在触摸屏上查看参数、设置被控参数、远程设备启停、查看曲线等操作。

1.2、自动控制系统须具有质调和量调的功能，即具有气候补偿器和二次网变频流量调节的功能，气候补偿器须有室外温度调节和时间补偿功能；

1.3、控制系统具有完善的连锁保护和报警功能

循环泵故障，热水阀门关闭与报警；

系统压力过低，热水阀门关闭、循环泵停止与报警；

站内温度超温，系统自动调节并报警；

站内大量漏水，总电源断电；

换热站一次压力小于低限设定值时，一次循环泵停止并报警；

换热站一次温度低于二次温度达到设定值时，一次循环泵停止并报警；……（各投标商可提供其它更优技术要求）

1.4、站内控制器要留有足够的通讯接口能与智能水表，智能电表，智能热表通讯具有标准串口、网口等通用通讯接口，能实时与监控中心平台联网传输数据，联网方式包括但不限于DSL专线。

1.5、主控器由核心控制模块及满足需求的输入输出模块和彩色触摸屏组成，系统控制方式所必须的参数须完全开放可现场通过触摸屏编程组态，如PID调节参数，温度时间补偿参数，自由报警上下限等，这些参数也可通过远程计算机下发控制修改；

1.6、系统具备手/自动切换功能，在手动模式时站内的阀门和水泵完全脱离控制系统，保证在自动控制系统故障时能人工手动运行；尤其要考虑到站用电容量有限时，保证安全启动；

2、换热站自动控制系统高级要求

2.1、系统能抄录各换热站热量表的热量、流量、电量、温度等参数，并将参数存储发送至上级服务器，交付时需提供通讯协议；

2.2 、投标人需无偿提供完整的PLC源程序、触摸屏组态程序、设备通讯地址表，无加密、无权限锁定，保障建设单位后期运维、修改、升级权限。

2.3、自控柜内接线必须规整，标示清楚。每个机柜需要标配光猫、交换机、视频监控三孔插座，两个两孔插座，便于以后维修调试。

2.4、高低区或者高中低区必须通过网线相互连通。

2.5、换热站安装视频监控设备，能够实现远传监控能力，电调阀有单独的空开控制。

3、主要设备技术要求

3.1、阀门

标书中明确阀门使用厂家。

3.2、控制柜
柜内控制器输入输出的模拟量与数字量接口具有冗余设计，并具有通用以太网口， 485接口和提供开放的通讯协议，通讯口可直接接网线，普通串口进行通讯组网；
控制柜应选用彩色触摸屏作为现场操作人机接口，具有汉化界面，以便现场对各参数进行监视、修改、功能切换及控制；

彩色触摸屏≥10英寸，分辨率不低于1024*600，
彩色触摸屏人机界面应具有换热系统图；监测要求的各热网参数及设备工作状态；可对各控制参数进行设定和修改；可设定不同级别的管理权限；可通过软按钮对水泵、电动阀进行手动、自动等运行控制；具有关键参数的运行曲线；具有各报警事件的实时、历史记录等；

应对各参数进行自动记录、存储；

控制器应带通讯接口，与中央控制室进行远程数据通讯和远程控制的能力；

3.3、温度、压力传感器

室外温度传感器：Pt1000  -20℃至50℃ ；

室内温度传感器：Pt1000   0℃至100℃ ；

热水温度传感器：Pt1000   0℃至150℃ ；

压力变送器：0-1.6MPa  4-20mA

水箱液位变送器: 0-3m    4-20mA ；
11.9.控制器

    控制器、传感器、执行机构及通讯模块组成热网监控系统的远程终端站，远程终端站通过与其相连的仪表和执行机构完成对换热站和其它现场设备的数据采集和控制功能。控制器应能与机组电气控制桂及工艺配合实现热力站的全自动控制，能够安全启停机组。

    所有的换热站通过有线网络与系统服务器相连。若某一控制器发生故障，控制中心系统也可保持正常运行，而不会对整个监控网络产生不利的影响。PLC应能与操作员计算机和维护调试专用设备相连。该设备应为笔记本电脑，它通过运行专用的软件可执行诸如改变段点参数，安装程序，更换时间程序，以及编辑控制参数等功能，该手提电脑还可用于模拟控制面板的显示和操作。

本次招标包括PLC中的控制器（通讯板卡模块）、接口电路及所需软件等，要求换热站硬件、软件平台与热网监控中心相互衔接，最终构成为一个完整的监控系统。PLC必须是可自由编程。

 控制器(PLC)主要功能

  (1)参数测量

    主要完成管网现场过程的模拟量（如温度、压力、流量、电量、液位、电动阀的开启度、热量等）、状态量（如泵的状态、水位高、低状态、泄压阀进水阀的开关等）及脉冲量的测量、并完成相应的物理量的上下限比较、PID运算、逻辑运算等。

  (2)资料存储

    控制器按一定的时间间隔采集被测参数。一般情况下这些参数通过用户专用通讯线路传输到外网监控中心的服务器中。为防止监控中心的故障或停电，控制器应具备一定的资料存储能力，以便监控中心恢复正常后将故障期间资料上传给监控中心，从而保证资料不丢失。

  (3)通讯功能

    控制器内置通讯模块具有通讯功能，并且采用开放的通讯协议（应有国际标准Rs485接口），支持TCP/IP协议，控制器能将现场的设备运行情况传送到热网监控中心供分析处理，PLC可独立地完成本站范围内运行参数的监测和自动控制，并接受监控中心的监督及管理。PLC内部通讯协议也应采用国际标准的通讯协议。

  (4)诊断自恢复功能

    控制器上电后可自动对关键部位进行自检，并将故障资料上传给监控中心，继续运行，不会出现死机现象。

  (5)日历、时钟功能

     PLC设有日历和时钟（年、月、日、分、秒），并可接受控制中心对时命令，使整个系统时间保持一致。

  (6)保护功能

     控制器内置后备存储机制，配置后备电池或采用无电池永久存储技术，所有运行参数、组态数据、历史记录掉电后永久保存，不丢失数据。

  (7)显示操作功能

     控制器应带有就地操作面板，具备中英文背光液晶显示屏及操作单元，操作面板显示屏≥10寸，安装在PLC箱面板上。操作面板应可以显示换热站工艺过程的画面，电动控制阀门开关、水泵启停等不同状态应清晰区别地显示，以便操作员正确监视所有设备，并且换热站的所有设备也应由操作员通过操作面板控制，控制中心必须能进行与就地操作员面板进行同样的控制。

  (8)控制调节功能

     控制器能在就地进行自动控制和调节外，如控制循环水泵、补水泵启停，调节循环水泵、补水泵转速，调节一级网电动调节阀。

  (9)组态功能

    PLC的站名、站号、物理量转换公式、参数采样频率、限值均可在监控中心和现场进行组态。控制器应使用不依赖于电源的内存存储组态信息，并将组态信息上传到监控中心。换热站在运行时可以在线更新控制器的程序。

  (1O)控制器根据检测的信号，控制机组运行，水压、温度超限报警，安全启停机组；应具备人工／自动转换功能。

  (11)控制器将测量主要工程参数，如一次网瞬时和累积流量，热量、压力、温度等，测量结果将传送到监控中心。
  (12)控制器应能根据洛阳市新区换热站运行曲线编辑，通过检测二次网供水温度和室外温度，自动调节电动调节阀的开度，实现换热站的质调节；可以根据不同的时间段（如白天、夜晚不同，冬季、春季不同）设置2条以上的运行曲线，监控中心也可以根据经济分析，自动生成经济运行的曲线，管理人员通过网络可以修改运行曲线和设定参数，完成运行曲线的修改、移植。

  (13)二次网补水压力控制，应能根据二次网回水点压力设定值，自动调节变频补水泵的转速，达到热力站补水定压控制。

  (14)二次网压差控制，应能根据二次网供回水压差设定信，自动调节变频循环水泵的 转速。

  (15)控制器应能以死循环的方式控制调节阀调节一次水的流量，以保证二次网所需的供水温度，当管网负荷过大或供热不足时，PLC应能控制调节阀的开度，使管网水力平衡，防止争水现象发生。

  (16)控制器能检测二次网水压力过低，停止二次网循环泵，报警，达到要求后再启泵；检测到换热器堵塞，关闭电动调节阀，并发报警信号。

  (17)能接受监控中心参数修改更新指令，并保存更改历史记录。

  (18)控制器应能根据水箱液位，判断液位所处状态，超高限报警，超低限与补水泵联  锁，停止补水泵向二次网补水。

  (19)控制器应能满足监控中心其它的控制、报警、通讯功能。

  (20)程序能通过TCP/IP网络下载给PLC。

11.10.控制器配置要求

  ·内存RAM: ≥150K

  ·闪存FLASH  ROM: ≥4M

  ·EEPROM：≥128Kbit

  ·工作环境温度：-20℃～60℃

  ·储存温度：-30℃～50℃

  - I/O满足测点数量要求并预留不低于10%的冗余点位，具备良好扩展性

  ·内置通讯模块。

11.11.控制器测点

1）一次网供水温度

2）一次网回水温度

3）二次网供水温度

4）二次网回水温度

5）室外温度

6）一次网供水压力

7）一次网回水压力

8）二次网供水压力

9）二次网回水压力

10）水箱水位

11）一次网调节阀反馈

12）循环泵电流

13）循环泵电压

14）循环泵变频反馈

15）补水泵电流

16）补水泵电压

17）补水泵变频反馈

18）一次网调节阀调节/分布式二级泵调节

19）循环变频调节

20）补水变频调节

21）循环泵启停状态

22）循环泵故障状态

23）循环泵自动运行信号

24）补水泵启停状态

25）补水泵故障状态

26）补水泵自动运行信号

27）补/泄水电磁阀开关信号

28）循环泵开/停

29）补水泵开/停

30）补/泄水电磁阀开/停

31）换热站所用热量（热表由中标方提供，数据要接到PLC里面）

32）换热站所用水量（水表由中标方提供，数据要接到PLC里面）

33）换热站所用电量（电表由中标方提供，数据要接到PLC里面）

34）预留换热站排污泵启停控制

35）二次网旋流除污器两端需加装远传压力表。

36）换热站总流量、瞬时量、累计量采集。

11.12热工仪表、传感器及阀门执行器

所有取压点与主管连接全部采用厚壁钢管焊接完成，避免出现砂眼泄露，并且取压点前设置焊接阀门控制。

1)压力变送器

a．概述

    变送器用以测量过程压力，并输出一个与所测量成比例的模拟信号。

b．技术要求

   电源：24V AC/DC

   精度等级：0.5级

   输出信号：二线制，4—20mA或O-10V

   精度（包括线形度、回差和重复性）：±0.1%

   稳定性：12个月漂移量小于量程上线的±0.1%

   上电时间：输出达到第一个有效测量值的时间不超过5秒

   防护等级：≥IP65

   介质温度；-20-150℃

   环境湿度：O，--955 R.F

   工作环境：黄精温度0℃～50℃，相对湿度0～95%无凝露

   存储温度：-20℃—+85℃

   测量范围：O—1MPa及0～2MPa

2)温度传感器或变送器

 a．概述

   用以采集一次网供水、回水温度，二次网供水、网水温度。

 b．技术要求

   传感元件：Ptl000、Nil000可选

   精度等级：不低于B级

   传感器连接：两线制

   变送器输出信号：二线制，4—20mA或O-1OV

   保护管耐压：1,6MPa

   测量范围：-30-150℃

   元件支数：单支

   防护等级：不低于IP42

   符合标准：DIN IEC 751

安装方式：固定外螺纹安装，适配现场管径配置对应长度护套、安装底座及配套附件；

3)温度计及附件

 a．概述

    需采用双金属温度计用来进行就地的温度显示，温度计应有白底黑字的标度盘，采用玻璃罩密封，以起到保护作用。其一次元件密封在标准的不锈钢护套里，螺纹部分或压盖应按M27×2标准锥形螺纹（外螺纹）。温度计壳应适合于套管连接的类型，并且是防风、雨结构。

 b．技术要求

   表盘公称直径： 100，可采用轴向型或径向型，根据安装位置进行选择。

   精度等级：满量程误差≤±1%，环境温度干扰误差不超量程0.5%。

   测量范围：0-150℃。

11)泄压电磁阀

 a．概述

    当网水压力高于正常值时，由压力控制器输出电接点信号，启动泄压电磁阀，保证系统安全。

 b．技术要求

   1）输入：电接点信号

   2)电源：AC 220V

   3)安装：现场安装

   4)规格：根据各个交换机组分别选型

    PLC控制柜的工艺及机械要求与机组电气控制柜基本相同，尺寸根据箱内元器件布置确定。箱内内安装控制器、控制器电源、IO模块、通讯模块，箱内还应预留出安装ADSL专用MODEM及附见的空间。

12.自控仪表设备清单

每套机组含以下材料
	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	一次网总管供水温度计
	个
	1

	2
	一次网总管回水温度计
	个
	1

	3
	二次网总管供水温度计
	个
	1

	4
	二次网总管回水温度计
	个
	1

	5
	一次网换热器前温度计
	个
	2

	6
	一次网换热器后温度计
	个
	2

	7
	二次网换热器前温度计
	个
	2

	8
	二次网换热器后温度计
	个
	2

	9
	一次网供水温度传感器、变送器
	个
	1

	10
	一次网回水温度传感器、变送器
	个
	1

	11
	二次网供水温度传感器、变送器
	个
	1

	12
	二次网回水温度传感器、变送器
	个
	1

	13
	一次网总管供水压力表
	个
	1

	14
	一次网总管回水压力表
	个
	1

	15
	一次网电动调节阀阀前压力表
	个
	1

	16
	二次网供水总管压力表
	个
	1

	17
	二次网回水总管压力表
	个
	1

	18
	一次网供水总管压力变送嚣
	个
	1

	19
	一次网网水总管压力变送器
	个
	1

	20
	二次网供水总管压力变送器
	个
	1

	21
	二次网回水总管压力变送器
	个
	1

	22
	泄压电磁阀
	个
	1

	23
	补水流量计
	个
	1

	24
	控制器
	个
	l

	25
	机组电气控制柜
	个
	1

	26
	PLC控制箱


	个


	1



	27
	智能电表
	块
	1

	28
	压差阀前后压力表
	个
	2

	29
	过滤器前后压力表
	个
	2

	30
	热量表
	块
	1


3、超声热量表技术要求

热量表、流量表质量技术要求

3.1 具备瞬时流量、瞬时热量、累计流量、累积热量、供回水温度、温差实时显示功能，且支持稳定、可靠的远程通讯功能。

3.2 所供货物须严格符合GB/T32224-2020《热量表》国家标准要求。

3.3 计量性能严格符合JJG225-2024《热量表检定规程》（国家现行最新版）要求。

3.4 热量表及流量表的防护等级不低于IP67，计量表体防护等级不低于IP68，外设显示仪表防护等级不低于IP65，适应复杂现场安装及使用环境。

3.5 具备足够的防电磁干扰和抗电流浪涌能力，适应工业复杂用电及电磁环境，无运行故障。

3.6 同规格产品的备品、备件具备完全互换性，可直接替换使用，无适配问题。

3.7 每台产品具有永久、清晰、牢固的出厂唯一编号，并标识于产品显著、不易磨损位置。

3.8 供货方免费提供完整、规范的对外接口通讯协议，协议内容满足系统对接要求，可直接用于系统联调。

3.9 最高工作压力≥1.6MPa，探头能在150℃高温工作环境中长期稳定运行，无性能衰减、损坏等问题。

3.10 铂电阻按Pt500及以上等级标配，配对等级严格符合GB/T32224-2020《热量表》国家标准要求。

3.11 市电供电设备应具备精准的掉电时间记录功能；电池供电设备累积工作时间不少于10年，且需提供有效性能证明文件。

4、热力焊接球阀技术规范要求
1、质量技术要求

本文所指的焊接球阀将用于洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目，全部采用架空敷设方式，其中输送介质为热水，热水设计温度为110℃，运行压力为1.6MPa。

1.1、工作条件：

1.1.1介质特征：

介质为高温热水，水质如下：

PH值：7～12
总硬度：≤0.6mmol/L
溶解氧：0.1--1mg/L
悬浮物：≤5mg/L

1.1.2环境条件

---最低温度：-10℃              ---最高温度：60℃

---最小相对湿度：10%           ---最大相对湿度：100%

2、焊接球阀的产品标准及技术规范
3.1 产品应适用于供热管道系统,介质为水,硬度≤6mg/L,PH值7-8.5,氧≤0.1mg/L,悬浮物≤5mg/L,CL离子≤25mg/L。

3.2 工作参数

适用于温度150℃，公称压力2.5Mpa 。

3.3 性能要求

阀体可采用钢管、焊接方法制造。阀门的设计应便于安装，可以在频繁操作、不需要维护调整及润滑的情况下，长寿命运行。

3.4 材质要求

阀体材料材质碳钢，球体、阀杆材料材质为不锈钢，密封圈材料为特氟隆，渗漏等级应达到零渗漏。

3.5开启方式：DN150以上（含DN150）为齿轮箱传动。

3.6出厂试验及资料要求

所有阀门出厂前必须完成全套型式试验、出厂抽检试验，供货时提供完整有效证明资料，包含但不限于：

3.6.1原材料材质证明书、金属材料力学及化学成分检测报告，确保材质达标；

3.6.2阀体强度试验报告，按ISO 5208标准执行壳体耐压试验，1.5倍公称压力保压无变形、无渗漏；

3.6.3阀门密封性能试验报告，上密封、阀座密封试验合格，满足零泄漏标准；

3.6.4第三方专业检测机构出具的产品合格证书、产品性能说明书、安装使用说明书。

3.7焊接球阀接口管道外径及壁厚如下：

	规    格
	尺    寸
	规    格
	尺    寸

	DN300
	￠325×7
	DN65
	￠76×4

	DN250
	￠273×7
	DN50
	￠57×3.5

	DN200
	￠219×6
	DN40
	￠45×3.5

	DN150
	￠159×5
	DN32
	￠38×3

	DN125
	￠133×4.5
	DN25
	￠38×3

	DN100
	￠108×4.5
	DN20
	￠25×2.8

	DN80
	￠89×4
	DN15
	￠18×2.8


第四章  合 同(样本)

双方应根据采购文件、成交通知书、成交人的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离询价文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。具体合同内容以甲乙双方协商为准。

货物类
政府采购合同

项目名称：  洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目  
政府采购管理部门备案编号：                   

招标采购文件编号：                           
甲方合同编号：                               
甲方：   洛阳理工学院  

乙方：                                       
甲方合同法律审核部门：                       

签订时间：      年    月    日

（洛阳理工学院（以下称甲方）

                  （以下称乙方）

甲乙双方就洛阳理工学院开元校区热交换站设备采购安装项目，经协商一致签订本合同。

  合同文件

下下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（          号）采购文件

2.响应文件

3.乙方在响应时的书面承诺

4.成交通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质量保证期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质量保证期 整体设备质保为4年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如响应采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

主设备进场，付到合同价的30%，设备运行一个完整供暖季后组织验收，验收合格后，甲方在30个工作日内向乙方支付剩余款项。
第六条  履约保证金

履约担保的金额：合同价的5%。

履约担保金提交时间：由成交供应商签订合同前足额缴纳 。

履约保证金返还时间：合同期满一年后由采购方无息一次性返还成交人。。

第七条  交货和验收

1.交货时间：                                         。
交货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第九条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起计算，整体设备质保为4年。
2.在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在  2  日（小时）之内做出及时响应，在  4  日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修  2  工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在   3  日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质量保证期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质量保证期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。
第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行（基本账户）：

银行帐号：                       银行帐号（基本账户）：

合同法律审核（盖章）：

时  间：         年     月     日
第五章  资格审查与评审办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合部分得分均相同，按照业绩信誉得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合部分、业绩信誉得分均相同，由磋商小组投票确定成交候选人及成交供应商。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1款和第 2.1.2款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.2.5根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料一并归档。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照采购文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且最后报价均相同的，按照综合部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合部分得分均相同，按照业绩信誉得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、综合部分、业绩信誉得分均相同，由磋商小组投票确定成交供应商。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1关于价格扣除和评标报价的说明

（1）本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表）；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。 

（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 

（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 

（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

4.2关于支持本国产品的说明

（1）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1.3同时享受多种价格扣除时的计算规则：上述所有价格扣除均应在供应商原始投标总报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

第六章  资格审查与评审标准

	初步条款
	评分点名称
	评审标准

	符合性评审
	供应商名称
	与营业执照、资格证书一致

	
	响应文件签字盖章
	符合本文件要求

	
	响应文件格式
	符合磋商文件要求

	
	报价
	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报报价一览表、报价明细表

	
	响应文件有效期
	符合供应商须知前附表的规定

	
	实质性要求和条件
	符合供应商须知前附表的规定

	资格评审
	具有独立承担民事责任的能力
	具备有效的营业执照

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合供应商须知前附表的规定第1.4.3项规定

	
	社保证明材料、纳税证明材料
	符合供应商须知前附表的规定第1.4.3项规定

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合供应商须知前附表的规定第1.4.3项规定

	
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	符合供应商须知前附表的规定第1.4.3项规定

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动
	符合供应商须知前附表的规定第1.4.3项规定

	
	信用查询截图
	符合供应商须知前附表的规定第1.4.3项规定


	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数
	0.0
	50.0
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50。

注：（1）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

（3）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合规定的小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（5）执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），供应商存在采购异常低价的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

	技术标评分参数
	0.0
	20.0
	技术参数
	根据响应文件对磋商文件要求的技术指标响应情况，判断技术指标响应是否满足磋商文件的要求：

满足或优于文件“第三章 采购需求”中“招标货物清单、技术参数要求”的得20分。

每一条不满足扣0.15分。20分扣完为止。

注：①技术参数需要提供技术证明材料的，在响应文件内提供证明材料并注明页码。

②技术参数未列明技术证明材料的，以响应文件内偏离说明情况为准。

	
	0.0
	3.0
	供货方案
	供货方案内容完整，覆盖运输、仓储、配送、现场交接验收、安装调试等核心环节，架构条理清晰，贴合本项目采购实际情况，针对性与可操作性强、可直接落地执行，完全匹配本项目工期及现场条件得3分；

供货方案主要环节齐全，整体安排合理，能够满足项目常规实施需要，仅部分细节内容不够完善，整体可行、无明显漏洞得2分；

供货方案内容较为简略，架构不够完整，针对性和落地性偏弱，内容空洞、无项目针对性，关键环节缺失较多得1分；

未提供方案不得分。

	
	0.0
	3.0
	质量保障措施
	质量保障措施体系完整，涵盖全过程质量管控、到货验收、安装调试、退换补货、人员管理与培训等内容，措施考虑周全，贴合项目实际管控需求，措施完整、权责清晰、贴合项目实际得3分；

质量保障核心措施齐全，整体安排合理，能够满足项目常规质量管控要求，完善度略有欠缺得2分；

质量保障措施内容单薄、体系不完整，仅笼统说明质量保证，无具体细则、针对性不强，管控落地性不足得1分；

未提供措施本项得0 分。

	
	0.0
	3.0
	培训方案
	供应商针对本项目提供的设备使用培训方案体系完善，培训组织、课程设置、实操演练、售后答疑跟进等安排周全，整体方案贴合本项目全部设备实操使用需求得 3分；

设备使用培训框架完整，核心设备操作培训内容均有覆盖，能够满足基础教学实操要求，课程细节与分层教学规划不够深入得 2 分；

设备使用培训内容笼统，培训体系不完善，课程安排缺乏设备专属针对性与落地实操流程，配套实操、考核、售后辅导等内容流于形式得 1分；

未提供设备使用培训方案本项得 0分。

	
	0.0
	3.0
	售后服务承诺
	售后服务承诺内容全面、规划合理，服务配置、问题处置、后期保障等安排完善，完全满足项目使用及售后需求得3分；

售后服务承诺条款齐全，整体安排合理，可满足项目常规售后服务要求得2分；

售后服务承诺通用模板化表述，内容简单笼统，保障条款不够完善，适配性一般，无实质内容得1分；

未提供措施本项得 0 分。

	业绩信誉
	0.0
	3.0
	综合评价
	评委根据供应商响应文件的编制水平、所投主要设备的先进程度、服务水平因素等进行综合评价打分：

响应文件编制规范完整，无偏差遗漏；所投主要设备技术先进、性能优质，适配项目使用需求；服务方案要素齐全、针对性强，涵盖各项核心服务内容，可完全保障项目履约得3分； 

响应文件编制基本规范，细节略有瑕疵；所投主要设备参数技术水平常规，可满足项目基础使用；服务方案无重大缺失，基本满足项目履约服务需求得1.5分；

响应文件编制粗糙、关键内容缺失；所投设备技术落后，无法保障项目正常使用；服务方案空洞、核心服务缺失，不具备可行性的，本项得0分。

	
	0.0
	9.0
	企业业绩
	供应商自2023年01月01日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供一份得3分，最多得9分，没有不得分。（响应文件须中附合同原件的扫描件）。

	
	0.0
	3.0
	人员配置
	供应商为本项目配置专职供热暖通类中级及以上工程师 1名，作为项目现场负责人。

（提供证书 + 投标单位近半年内任意一个月社保缴纳证明），满足得 3 分，不满足不得分；

	
	0.0
	3.0
	服务承诺
	1. 质保年限承诺（最高2分）

本项目基准质保期为4年。投标人承诺质保期在基准年限基础上每增加1年，得0.5分，本项最高得2分，不承诺增值质保年限不得分。所有质保服务相关费用均包含在投标总价内，采购人无需另行支付任何费用。

2. 质保期三包及应急替换服务承诺（0.5分）

投标人承诺质保期内对本项目产品提供包修、包换、包退服务；质保期内产品出现质量问题，接到采购人维修通知后6小时内完成维修处置，无法按时完成维修的，须在24小时内向采购人提供同规格替代产品。投标文件提供加盖投标人公章的专项承诺函，完全满足要求得0.5分，缺项、不满足或未提供承诺函不得分。本项相关服务费用均包含在投标总价中，采购人无需另行付费。

3. 完善售后服务管理制度及本地化服务能力（0.5分）

投标人针对本项目提供完整、详细的售后服务管理制度方案，内容须包含售后人员配置、售后服务车辆配置、专业维修工具配备、7×24小时售后服务热线、本地化服务保障能力等内容。资料齐全、内容完整满足要求得0.5分，内容缺项、不完整或未提供方案不得分。


第七章   投标文件格式
响应文件

项目名称：

项目编号：

政府采购管理部门备案编号：

供应商名称：

日期：  
附件1:投标函

响应函

致：采购人
根据贵方项目编号为                的采购公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。

2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的报价详见报价一览表。

4、我方承诺除服务要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究采购文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺响应文件有效期为提交响应文件截止时间后90天，并在采购文件规定的有效期内不撤销响应文件。

8、如果我方的行为符合本采购文件规定的磋商保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的磋商保证金。

9、我方同意按照贵方的要求提供与采购活动有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

10、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按采购文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃成交资格，或者未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和采购文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目采购文件所列内容及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证提供服务。

13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

    地址：                邮政编码：

    电话：                传真：             电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。
附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：        ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的            项目（项目编号：           ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4:资格证明材料

资格证明材料

注：在响应文件中附相关证明材料

附件5:报价一览表
﻿ 
报价一览表  

	供应商名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货期
	

	质量保证期
	

	保证金
	

	有效期
	

	其他声明
	

	质量要求
	

	付款方式
	


供应商（企业电子章）：

日期：

附件6:报价明细表

报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品
	规格型号
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价人民币小写：

报价人民币大写：


供应商（企业电子章）：                    

注：

1.除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.供应商可根据需要自行增减表格行数。

3.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件6-1:中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）,从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报.

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  供应商（企业电子章）：

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件

附件7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

	序号
	货物名称
	磋商文件技术要求技术参数
	投标产品
	偏差描述
	结论

	
	
	
	制造商名称
	品牌规格型号
	产品实际技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：

注：

1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、供应商提交的响应文件中的技术参数与磋商文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。
附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

	序号
	磋商文件商务要求
	供应商响应具体内容
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应磋商文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国节能产品认证证书编号
	中国节能产品认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	序号
	货物名称
	品牌及制造商
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	中国环境标志认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：

注：

1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
附件10:项目实施方案

项目实施方案
附件11:其他需要提供的资料

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：       

日期：   年   月   日 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
（二）其他需要提供的资料

供应商根据招标项目要求及自身情况自行填报。
附件12:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

	序号
	证书（证件）名称
	持证单位（人）
	发证机构
	发证日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：

注：1.供应商可根据需要自行增减表格行数。

2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。
附件12-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

参与评审打分的证书（证件）扫描件
附件13:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位（甲方）名称
	合同金额（元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（企业电子章）：

注：1.供应商可根据需要自行增减表格行数。

2.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。
附件13-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

参与评审打分的合同业绩扫描件



