## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 太清宫防雷
1.2 | 明道宫防雷
1.3 | 单点智能雷电监测系统
1.4 | 电源系统防雷
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  |  |  | －
4.1 | 定额规费 |  |  |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计
6 | 增值税 |  |  |  | －
7 | 含税工程造价合计
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
太清宫防雷
洞霄宫区域
1 | 030409005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 148.84
2 | 040503003001 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 149
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 55.31
4 | 040503003002 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 8
5 | 031103030001 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 8
6 | 030411001001 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 21.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030409002002 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 68.87
8 | 030409002001 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 145.6
9 | 030409001001 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 040806005001 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 617.76
11 | 030607001001 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 040701016001 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 2
13 | 030503006001 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 2
14 | 041001001001 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 45.49
15 | 040204002001 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 45.49
16 | 010101003001 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 99.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 010103001001 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 99.55
18 | 030409009001 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 20.25
19 | 030816009001 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 26
20 | 030409002003 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网2处、独立接地装置8处 |  | 项 | 1
21 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 2047.52
22 | 011707007001 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
三御碑亭区域
1 | 030409005002 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 160.14
2 | 040503003003 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 160
3 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 27.43
4 | 030409006001 | 避雷短针 | 1.名称:避雷短针 2.材质:紫铜棒 |  | 根 | 1
5 | 040503003004 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031103030002 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 2
7 | 030411001002 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 5.4
8 | 030409002004 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 25.9
9 | 030409002005 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 27.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030409001002 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 8
11 | 040806005002 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 190.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030607001002 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 1
13 | 040701016002 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030503006002 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  |  | 1
15 | 041001001002 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 8.28
16 | 040204002002 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 8.28
17 | 010101003002 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 24.72
18 | 010103001002 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 24.72
19 | 030409009002 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 4.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030816009004 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 7
21 | 030409002006 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网1处、独立接地装置2处 |  | 项 | 1
22 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 541.02
23 | 011707007010 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
三清殿
1 | 030409005003 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 229.91
2 | 040503003005 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 230
3 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 180
4 | 040503003006 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031103030003 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 8
6 | 030411001003 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 21.6
7 | 030409002007 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 34.9
8 | 030409002008 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 218.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030409001003 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 36
10 | 040806005003 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 855.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030607001003 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 1
12 | 040701016003 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030503006003 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
14 | 041001001003 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 99.98
15 | 050102012001 | 草皮恢复 | 1.草皮种类:草皮恢复 2.铺种方式:满铺 |  | m2 | 69.89
16 | 040204002003 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 99.98
17 | 010101003003 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 116.6
18 | 010103001003 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 116.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030409009003 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 18
20 | 030816009007 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 36
21 | 030409002009 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网2处、独立接地装置8处 |  | 项 | 1
22 | 011701002003 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 2339.28
23 | 011707007011 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
太极殿
1 | 030409005004 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 48.13
2 | 040503003007 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 48
3 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 7.99
4 | 040503003008 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031103030004 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 2
6 | 030411001004 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 5.4
7 | 030409002010 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 5.6
8 | 030409002011 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 132.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030409001004 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 22
10 | 040806005004 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 522.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030607001004 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 1
12 | 040701016004 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030503006004 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
14 | 041001001004 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 17.05
15 | 040204002004 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 17.05
16 | 050102012002 | 草皮恢复 | 1.草皮种类:草皮恢复 2.铺种方式:满铺 |  | m2 | 70.26
17 | 010101003004 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 62.78
18 | 010103001004 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 62.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030409009004 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 4.5
20 | 030816009010 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 10
21 | 030409002012 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网2处、独立接地装置2处 |  | 项 | 1
22 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 388.86
23 | 011707007012 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
唐碑、宋碑区域
1 | 030409005005 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 82.01
2 | 040503003009 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 82
3 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 19
4 | 040503003010 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031103030005 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 4
6 | 030411001005 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 5.4
7 | 030409002013 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 25.33
8 | 030409002014 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030409001005 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 9
10 | 040806005005 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 213.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 040701016005 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
12 | 030503006005 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
13 | 050102012003 | 草皮恢复 | 1.草皮种类:草皮恢复 2.铺种方式:满铺 |  | m2 | 36.8
14 | 010101003005 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 28.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 010103001005 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 36.8
16 | 030409009005 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 9
17 | 030816009013 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 14
18 | 030409002015 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网1处、独立接地装置4处 |  | 项 | 1
19 | 011701002005 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 632
20 | 011707007013 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
太清宫山门、仪门
1 | 030409005006 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 146.05
2 | 030409003006 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 26.34
3 | 040503003012 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031103030006 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 6
5 | 030411001006 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 16.2
6 | 030409002016 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 43.02
7 | 030409002017 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 149.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030409001006 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 20
9 | 040806005006 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 475.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030607001006 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 1
11 | 040701016006 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030503006006 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
13 | 041001001005 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 11.22
14 | 040204002005 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 11.22
15 | 050102012004 | 草皮恢复 | 1.草皮种类:草皮恢复 2.铺种方式:满铺 |  | m2 | 117.56
16 | 010101003006 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 88.49
17 | 010103001006 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 88.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030409009006 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 13.5
19 | 030816009016 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 14
20 | 030409002018 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网1处、独立接地装置8处 |  | 项 | 1
21 | 011701002006 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 1610.44
22 | 011707007014 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
分部小计
明道宫防雷
老君台
1 | 030409005007 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 80.07
2 | 040503003013 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 80
3 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 26.78
4 | 040503003014 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031103030007 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 8
6 | 030411001007 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 21.6
7 | 030409002019 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 39.64
8 | 030409002020 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 59.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030409001007 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 11
10 | 040806005007 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 784.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 32 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030607001007 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 1
12 | 040701016007 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 33 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030503006007 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
14 | 041001001006 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 70.54
15 | 040204002006 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 70.54
16 | 010101003007 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 47.5
17 | 010103001007 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 47.5
18 | 030409009007 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 34 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030816009019 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 11
20 | 030409002021 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网1处、独立接地装置8处 |  | 项 | 1
21 | 011701002007 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 528.58
22 | 011707007015 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
享殿、玄元殿区域
1 | 030409005008 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 159.97
2 | 040503003015 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 160
3 | 030409003008 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 96.64
4 | 040503003016 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 35 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031103030008 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 10
6 | 030411001008 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 54
7 | 030409002022 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 81.39
8 | 030409002023 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 36 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030409001008 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 18
10 | 040806005008 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 427.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 37 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030607001008 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 2
12 | 040701016008 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 38 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030503006008 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
14 | 041001001007 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 115.43
15 | 040204002007 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 115.43
16 | 010101003008 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 83.2
17 | 010103001008 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 83.2
18 | 030409009008 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 22.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 39 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030816009022 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 18
20 | 030409002024 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网1处、独立接地装置8处 |  | 项 | 1
21 | 011701002008 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 2504.52
22 | 011707007016 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
迎禧殿、钟楼、鼓楼区域
1 | 030409005009 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm |  | m | 111.77
2 | 040503003017 | 古建防雷支架制作、安装 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:T-C弧形支持卡 |  | 套 | 112
3 | 030409003009 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:紫铜棒 3.规格:Φ10mm 4.安装部位:建筑侧立面 5.安装形式:明装 |  | m | 30.28
4 | 040503003018 | 紫铜并钩断接卡 | 1.支架材质:紫铜 2.支架形式:紫铜并钩断接卡 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 40 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031103030009 | 安全警示标志牌 | 1.名称：定制接地警示牌 2.材质：不锈钢，激光刻印，版面定制 3.规格：210*140mm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4.安装形式：防雷接地专用 5.未尽事宜满足设计 |  | 套 | 8
6 | 030411001009 | 引下线保护管 | 1.名称:引下线保护管 2.材质:交联聚乙烯(pe)管 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:垂直明配 |  | m | 43.2
7 | 030409002025 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.规格:BVR95mm²软铜 3.安装部位:地网沟槽 4.安装形式:暗装 |  | m | 54.08
8 | 030409002026 | 水平接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:紫铜排 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:地网沟槽 5.安装形式:暗装 |  | m | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 41 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030409001009 | 离子接地极 | 1、电解地极Φ50mm×3m 2、▲降阻效果系数比值范围：0.7-0.9 3、▲用工频电流-电压法测量接地芯棒与外表层间在工频1A时的接触电阻不大于10mΩ 4、接地体冲击电流耐受，工频电阻变化率不大于20% 5、电解质材料平均室温电阻率不大于3Ωm 6、▲接地体埋入地中后，其腐蚀率不大于0.03mm/年 ▲提供第三方检测机构出具的电解地极合格的型式试验报告（检测机构需通过CMA及CNAS认证） |  | 根 | 16
10 | 040806005009 | 专用回填料 | 1.名称：SD-HT-A型回填料 2.外观：灰黑色粉末 3.PH值：9-10 4.粒度：200目筛下物≥95% 5.室温电阻率：≤5Ω·m 6.凝固时间：24小时 7.降阻率：50%-95% 8.腐蚀性：抗腐蚀 9.污染性：无毒、无污染 10.有效期：＞30年 |  | kg | 380.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 42 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030607001009 | 雷电峰值记录仪 | 1、▲雷电峰值记录仪符合ExibIICT6 Gb防爆等级 2、采用外置开口式罗式线圈 3、▲供电采用内置太阳能板（记录仪主机和太阳能板为一体式） 4、通讯方式为N-BT无线物联传输，数据上传云端服务器并且监测软件为网页版。 5、▲其技术参数应符合以下要求：雷电流感应强度感应范围：3kA--100kA（10/350us)；信号传输模式：N-BT无线物联传输；无线电源功耗：待机<20uA ，记录及发送<200mA ▲要求提供产品详细资料、防爆认证证书、监测软件截图 |  | 台 | 1
12 | 040701016009 | 接地智能观测井 | 1.接地观测井 2.检测井盖：φ245mm 3.井筒：直径φ330mm，筒高h300mm 材料：致密性聚乙烯 4.紧固螺栓：防酸型不锈钢螺栓 |  | 口 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 43 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030503006009 | 接地系统监测仪 | 1.MTC18记忆型磁性传感器 2.配线方式:三线 3.开关逻辑：电子式无接点，常开型 4.最大接点容量：6W max 5.消耗电流：10mA max 6.电缆线：RVV3*0.5mm 22m 7.耐振动：9G 8.CT取电装置 9.输出功率：30W 10.输出纹波：≤Vo1% 11.输出电压：12V±5% 12.耐压：3KV/50Hz，1min 5mA 13.绝缘抗阻：＞100MΩ 14工作温度：-25至+70℃ 15.散热结构：自然散热 16.防水等级：IP7 17.电源模块尺寸：124*70*50mm |  | 台 | 1
14 | 041001001008 | 拆除青石砖 | 1.材质:拆除青石砖 2.碎渣运距：10km |  | m2 | 28.82
15 | 040204002008 | 青石砖路面恢复 | 1.块料品种、规格:青石砖路面恢复 |  | m2 | 28.82
16 | 010101003009 | 挖地网沟槽 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 45.94
17 | 010103001009 | 人工地网沟槽回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合要求的原土 |  | m3 | 45.94
18 | 030409009009 | 跨步电压防护区 | 1.名称:跨步电压防护区 2.材质:15cm沥青砾石层摊铺 |  | m2 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 44 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030816009025 | 接口热熔焊接 | 1.材质:紫铜 2.热处理方法:热熔焊 |  | 处 | 16
20 | 030409002027 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.接地网3处、独立接地装置8处 |  | 项 | 1
21 | 011701002009 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 2.满挂安全网 |  | m2 | 738.16
22 | 011707007017 | 文物建筑施工保护费 | 1、墙柱面麻布袋包裹保护 2、未拆除瓦屋面施工附近塑料布覆盖保护 3、材料进出场门及框包角 |  | 项 | 1
分部小计
单点智能雷电监测系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 45 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030501013001 | 预警主机 | 供电方式：12VDC 上传间隔：1min 通讯接口： 支持1路4G无线通信接口，可实现数据无线远传，上传频率默认1min/次，一次上传1min内采集的所有数据。 支持1路RS485上行通讯接口，方便第三方设备通过ModBus-RTU协议问询测量数据。 支持1路RS485下行通讯接口，默认5s/次读取大气电场仪相关数据。 1路LED屏驱动接口（预留）； 2路开关量输入接口（预留）； 1路模拟量输入接口（预留）； 2路继电器输出接口（预留）； 1路485通讯接口（预留）； 配置方式：采用蓝牙非接触方式配置测量站参数，并配备专用蓝牙APP |  | 台 | 1
2 | 030501005001 | 雷电预警控制箱 | 1、规格:450*350*180 2、7.2AH后备UPS、不锈钢304机箱、安装支架等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 46 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030607006001 | 大气电场仪安装及调试 | 供电电压：12VDC(因大气电场仪电机仅支持12VDC供电，所以无法宽压供电）。 壳体材质：304不锈钢金属壳体； 壳体尺寸：直径155mm，高度213mm。 预警区域：有效预警区域为检测半径15~20km。 测量范围：±50KV/m 分辨率：10V/m 典型精度：≤5% 电机转速稳定性 ：≤2% 工作环境：-40~60℃，0~95%RH |  | 套 | 1
4 | 010501006001 | 无线太阳能电场仪安装基础 | 1.无线太阳能电场仪安装基础 |  | m3 | 0.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 47 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030501017001 | 大气电场监测软件 | 数据记录： “雷暴预警监测平台”通过实时场强数据统计分析，可计算出不同时段内的“平均场强、场强变化量、最大场强”等数据，并可通过时间段进行查询、导出。 过对这些数据的深入分析，可以评估雷暴防护措施的有效性，发现潜在的安全隐患，为后续的雷暴防护工作提供优化建议，为雷暴灾害科学研究提供数据支撑。 预警记录： 1.自动收集并保存“雷暴活动的预警记录及相关数据”，并可通过时间段进行查询、导出，为事后溯源提供科学依据，通过对这些数据的深入分析，可以评估雷暴防护措施的有效性，发现潜在的安全隐患，为后续的雷暴防护工作提供优化建议。 2.支持查询“雷暴事件的开始时间、结束时间、最大及最小报警级别、雷暴事件详细数据及过程回放”等信息。 3.支持“雷暴预警总数、红色预警、橙色预警、黄色预警”等不同预警等级的预警信息查询。 4.支持对查询的预 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 48 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
警信息在线填写“处理措施”，实现对预警信息真实性的在线判断，为后续的雷暴防护工作提供优化建议。 5.支持“雷暴日、雷暴事件、雷暴预警”的信息统计查询，并查看雷暴事件的详细数据及过程回放，实现对预警信息“处理措施”的在线填写，真实性的在线判断。 数据差异性分析： 1.雷暴预警监测平台数据差异性分析，以“日、周、月”为周期单位，分析任意一台设备“每日、每周、每月”的“均值、极大值、极小值”； 2.通过“数据差异性分析”，在判断雷暴天气周期性变化的同时，可用于对设备数据稳定性的检测判断，以此保证设备的正常运行；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 49 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030405002001 | 太阳能电池板 | 太阳能供电系统组成：太阳能电池板+锂电池+太阳能充放电控制器+安装支架； 太阳能电池板功率：30W； 太阳能电池板开路电压：23V； 太阳能电池板最大工作电压：18V； 太阳能电池板工作温度范围：-40℃~+80℃ 太阳能板尺寸：350*510mm； 太阳能板充电效率：＞21%； 锂电池容量：20Ah； 锂电池电池工作温度：-15℃~+65℃ 太阳能充放电控制器：12VDC\24VDC通用，最大通过电流3A； 充电时长：晴天时，无负载4个小时即可给电池充满电； 输出电压 太阳能供电系统最终输出电压DC12V和DC24V可选。 锂电池默认为DC5mm插头对外供电。如需改制为两芯线缆，可关闭电源开关，保证锂电池无输出电压后，剪断DC5mm插头即可。 工作指示灯： 红色指示灯:闪烁为充电状态。 红色指示灯:四颗为25%/50%/75%/100% |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 50 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电量显示。 绿色指示灯:常亮为DC输出状态/不亮为DC关闭状态
7 | 030307005001 | 太阳能电池板支架 | 默认配套喉箍安装固定。 可直接安装于直径76mm、直径114mm的立杆。 配套40mm直径刀型支架安装 |  | 套 | 1
分部小计
电源系统防雷
1 | 030409010001 | 智能型浪涌 三级保护器 | 1.名称:智能型浪涌 三级保护器 2.规格:VIM2-40 IN=20KA 8/20 |  | 个 | 1
2 | 030409010003 | 智能型浪涌 二级保护器 | 1.名称：智能型浪涌 二级保护器 2.参数：Un：220V AC 50-60Hz ；Uc：275/385/440V AC；In：40KA 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 51 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030409010002 | ASCB浪涌保护器 | 1.型号：ASCB-T2-60-2 2.额定工作电压（Ue）：230/400 AC 3.试验类别：T2 4.直流击穿电压：600V±20% 5.标称放电电流（8/20μs）：30kA/40/50kA 6.最大放电电流(8/20μs)：60kA/80/100kA 7.工频脱扣电流(Ii)：2A 8.脱扣时间：≤0.2S 9.外壳防护等级：IP20 10.工作环境：温度-25～+60℃,相对湿度≤95%（25℃） |  | 个 | 8
4 | 030411004001 | BVR 6mm2 | 1.名称:BVR 6mm2 2.材质:铜芯 |  | m | 2
5 | 030411004002 | BVR 10mm2 | 1.名称:BVR 10mm2 2.材质:铜芯 |  | m | 20
6 | 030409003010 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.材质:多股绝缘双色软铜导线 3.规格:BVR10mm² 4.安装形式:埋地暗敷 |  | m | 20
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 48149.67
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：太清宫遗址防雷工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计 | [6 empty] | 201254.93
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 太清宫遗址防雷工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03130941 |  | 紫铜电焊条 | T107 φ3.2 | kg
2 | 04030129 |  | 砂砾 | 5~80 | m3
3 | 35030113 |  | 脚手架钢管 |  | kg
4 | 35030129 |  | 木脚手板 |  | m3
5 | 35030141 |  | 扣件 |  | 个
6 | 01090517@1 |  | φ10mm紫铜棒 |  | m
7 | 14350233 |  | 降阻剂 |  | kg
8 | 24690136@1 |  | 太阳能电池板支架 | 2"×1500 | 个
9 | 28010203@1 |  | 40mm*4mm紫铜排 |  | m
10 | 28010203@2 |  | BVR95mm²软铜 |  | m
11 | 28031431@1 |  | BVR 10mm2 |  | m
12 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径50mm | m
13 | 34010119@1 |  | 高效离子接地棒 |  | 套
14 | 36010139-1@1 |  | 智能监测井盖板 |  | 套
15 | 36010231@1 |  | 接地智能观测井 |  | 套
16 | 37270116@1 |  | 汇流排 |  | 块
17 | 补充主材002 |  | 古建筑防雷专用紫铜支持卡 |  | 套
18 | 补充主材002@2 |  | 太阳能电池 |  | m2
19 | 补充主材005 |  | 多功能电磁传感器 |  | 套
20 | 补充主材006 |  | 取电模块 |  | 个
21 | 补充主材007@1 |  | 大气电场仪 | 测量范围为-50kV/m~+50kV/m大气电场仪 | 套
22 | 补充主材008 |  | 避雷短针 |  | 根
23 | 补充主材016 |  | 预警主机 |  | 台
24 | 补充主材022 |  | 雷击通道成像软件 |  | 套
25 | 补充主材025 |  | SCB浪涌保护器 |  | 个
26 | 补充主材027@1 |  | 智能型浪涌 三级保护器 |  | 套
27 | 补充主材027@2 |  | 智能型浪涌 二级保护器 |  | 套
28 | 补充主材028 |  | 雷电预警控制箱 |  | 台