2026年南召县农田灌溉井提升项目

情况说明

一、项目概况

本项目覆盖南召县 15 个乡镇 143个行政村，原计划提升大口井 471 口，结合现场实际勘察情况，最终确定实际提升 334 口，废弃井30口，配置水泵286台，抽水机35台，项目总投资5011549.18元。项目核心内容包括灌溉井设备配置升级、配套设施完善及安全防护补充，旨在全面提升区域农田灌溉保障能力。

二、核心设备配置标准

（一）设备型号分类

根据大口井储水量、井深等实际工况，明确设备配置标准如下：

| 适用场景 | 水泵型号 | 水泵核心参数 | 配套电缆型号 | 特殊配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m³＜储水量≤30m³ | 100QJ4-41/6 | 流量 5m³/h，扬程 38-41m，出水口 40mm | YJLV-0.6/1kv 3×16+1×10 | - |
| 30m³＜储水量≤50m³ | 150QJ10-50 | 流量 10m³/h，扬程 50m，出水口 50mm | YJLV-0.6/1kv 3×25+1×16 | - |
| 储水量＞50m³ | 200QJ32-39/3 | 流量 32m³/h，扬程 39m，出水口 80mm | YJLV-0.6/1kv 3×25+1×16 | - |
| 深水井 | 150QJ5-250 | 流量 5m³/h，扬程 250m，出水口 50mm | YJLV-0.6/1kv 3×25+1×16 | de50PE 上水管 |

（二）配套设施补充

- 安全防护：针对 38 口缺少井盖的大口井，统一配备 C25 钢筋混凝土井盖，保障使用安全；

- 上水管道：所有大口井均根据井深及对应水泵出水口型号，配置匹配规格的上水钢管；

- 线杆配置：采用 2 种型号线杆，用于电缆架空铺设支撑。

三、安装与固定规范

（一）水泵及上水钢管固定

- 上水钢管：配备两个 60×6 扁钢支架搭配配套 M16 膨胀螺栓，牢固固定于井壁；

- 水泵固定：通过钢索将水泵固定于井口稳固位置，确保运行过程中无位移、无安全隐患。

（二）电缆与线杆安装

- 电缆铺设原则：根据变压器及原有 400V 线杆位置规划电缆路线，优先采用线杆架空铺设方式；

- 线杆设置标准：每隔 50 米安装 1 根 10 米线杆，每根线杆配套设置 1 道拉线，增强稳定性，并根据电缆实际长度配置对应规格的架空导线；

- 特殊情况处理：若单口井配套电缆长度超过 350 米，不再采用架空电缆方案，改为配置 D36-28 型汽油抽水机 1 套（含配套上水管）。