- 附件1：自行监测因子和频次

- 自行监测-鹿鸣湖院区

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 污水处理站废气排放口; 温度,湿度,气压,空气流速; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; DA001; 污水处理站废气排放口; 温度,湿度,气压,空气流速; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 3; 废气; DA001; 污水处理站废气排放口; 温度,湿度,气压,空气流速; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 4; 废气; DA002; 蒸汽锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 5; 废气; DA002; 蒸汽锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 6; 废气; DA002; 蒸汽锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 7; 废气; DA002; 蒸汽锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 8; 废气; DA003; 2#热水锅炉排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 9; 废气; DA003; 2#热水锅炉排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 10; 废气; DA003; 2#热水锅炉排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 11; 废气; DA003; 2#热水锅炉排放口; 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 12; 废气; DA004; 3#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 13; 废气; DA004; 3#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 14; 废气; DA004; 3#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 15; 废气; DA004; 3#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 16; 废气; DA005; 1#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 烟气黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 17; 废气; DA005; 1#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999. 18; 废气; DA005; 1#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 19; 废气; DA005; 1#热水锅炉排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 锅炉烟尘测试方法 GB5468. 20; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）. 21; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 22; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 23; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 24; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/12小时; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 25; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 色度; 手工; /; /; 水质 色度的测定GB 11903-89; 间接排放，不需要监测. 26; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/周; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 27; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 28; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/周; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 29; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 阴离子表面活性剂; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017). 30; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; /; /; 间接排放，不需要监测. 31; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）. 32; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）. 33; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 挥发酚; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009. 34; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 总氰化物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）,水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017). 35; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018）,水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法（HJ/T347.1-2018）,医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）,水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ/T347.2-2018）. 36; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 肠道致病菌; 手工; /; /; /; 间接排放，不需监测. 37; 废水; DW001; 废水总排口; 流量,水温; 肠道病毒; 手工; /; /; /; 间接排放，不需监测. 38; 废水; DW002; 预处理排放口; 水温,水流流速; 总α放射性; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017）. 39; 废水; DW002; 预处理排放口; 水温,水流流速; 总β放射性; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017）. |

监测质量保证与质量控制要求:

按照《自行监测技术指南 总则》的要求，委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。我单位自行监测委托第三方检测单位开展，不需建立监测质量保证与质量控制体系，委托监测前将对监测机构的资质进行确认。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、监测数据记录：手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行，应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账报表。 2、监测数据整理及存档要求：监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版或纸质版，保存时间不少于三年。

- 自行监测-华佗路院区

表11 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 甲烷; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）. 2; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 3; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 4; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 氯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）. 5; 废气; 污水处理站周界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 6; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; pH值; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/12小时; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 已安装流量计，开展流量自动监测. 7; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 色度; 手工; /; /; /; 间接排放，不需监测. 8; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/周; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989. 9; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009. 10; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/周; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007. 11; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 阴离子表面活性剂; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017). 12; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; /; /; /; 间接排放，不需监测. 13; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 石油类; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996. 14; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 动植物油; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996. 15; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 挥发酚; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009. 16; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 总氰化物; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）. 17; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/月; 多管发酵法（GB 5750-85）; /. 18; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 肠道致病菌; 手工; /; /; /; 间接排放，不需监测. 19; 废水; DW001; 废水总排口; 水温,流量; 肠道病毒; 手工; /; /; /; 间接排放，不需监测. 20; 废水; DW002; 预处理排放口; 流量,水温; 总α放射性; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017）. 21; 废水; DW002; 预处理排放口; 流量,水温; 总β放射性; 手工; 混合采样 至少3个混合样; 1次/季; 水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017）. |

监测质量保证与质量控制要求:

按照《自行监测技术指南 总则》的要求，委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。我单位自行监测委托第三方检测单位开展，不需建立监测质量保证与质量控制体系，委托监测前将对监测机构的资质进行确认。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、监测数据记录：手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行，应当定期记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账报表。

2、监测数据整理及存档要求：监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版或纸质版，保存时间不少于三年。