## Sheet0
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目
1.1.1 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰
1.1.2 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气
1.1.3 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水
1.1.4 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰
1.2 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气
1.3 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水
1.4 | 郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 地面
1.2 | 天棚
1.3 | 内墙
1.4 | 屋面
1.5 | 门窗
1.6 | 拆除
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
地面
1 | 011102003001 | 地1 防滑地砖地 面 | 部位：卫生间 1.10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水 涂料，四周沿墙上翻至完成面上600，(淋浴区上翻2米盥洗池盆处上翻1200) 4.0.7厚聚乙烯丙纶 防水卷材用1.3厚专 用粘结料满粘 5.最薄处20厚C20细 石混凝土找坡层找平 6.素水泥浆结合层一道 7.60厚C20混凝土垫 层 | m2 | 9.7
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：办公室、走道、楼梯间 1.800*800*10厚抛 光耐磨地板砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 2.20厚1:3干硬性水 泥砂浆 3.素水泥浆结合层一道 | m2 | 412.76
3 | 011101005001 | 塑胶地面 | 部位：三层、四层、屋顶层实验室所有房间(除卫生间外)PVC地胶板楼地面 1.2.0mm同质透心卷 材地面，擦上光蜡( 专业厂家施工) 2.水性环保胶水 3.5mm厚水泥自流平 (强度≥C25F7) 4.60厚C20混凝土垫 层 5.铲除原有地面 | m2 | 577.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 01B001 | 污水处理间 | 1.污水处理间，宽2 米*长4.5米，内置污水处理设备，下挖污水处理池由专业实验验污水处理设计厂家设计施工 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | 间 | 1
天棚
5 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：办公室、走道、楼梯间 2.刮腻子遍数：刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，乳胶漆两遍 | m2 | 387.67
6 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：卫生间吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 3.面板材料品种、规格：铝合金方形板吊顶 | m2 | 9.7
7 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 部位：卫生间顶棚 1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：3厚1: 0.5: 3水泥石灰防潮砂浆抹平，5厚1：1：4水泥石灰防潮砂浆打底 | m2 | 9.7
8 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：三层、四层、屋顶层实验室所有房间(除卫生间外) 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 3.面板材料品种、规格:50系列0.426mm机制硅岩彩钢板吊顶 | m2 | 628.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.基层类型：三层、四层、屋顶层实验室所有房间(除卫生间外) 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：3厚1: 0.5: 3水泥石灰防潮砂浆抹平 | m2 | 628.7
内墙
10 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 部位：卫生间 1.10厚面砖，勾缝剂勾缝 2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶嵌 3.素水泥浆一遍 4.(1.5厚聚合物水 泥防水涂料 (I型)纵向沿墙面300mm-1800mm高，横向沿墙体转角方向1000mm宽) 5.15厚1:3水泥砂浆 ，分两次抹平拉毛 6.甩建筑胶素水泥浆一遍，配合比为胶：水=1:4 7.基层墙体(原有墙 体清理干净) | m2 | 20.46
11 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 基层类型、部位：储藏室、一二层其他房间办公室、走道、楼梯间铲除原有墙面1.6厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆压实抹平 2.7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 3.2厚配套专用界面 砂浆批刮 | m2 | 1210.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 喷刷涂料部位：储藏室、一二层其他房间办公室、走道、楼梯间，燃烧性能等级为A级的材料 1.涂白色面层涂料二遍 2.找平腻子，分遍打磨 3.封底涂料二遍 4.清理抹灰基层 | m2 | 1277.24
13 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢板(复合板)型号、厚度:50mm厚彩钢板轻质隔墙 2.复合板夹芯材料种类、规格:50系列0.426mm机制硅岩彩钢板 3.6厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆压实抹平 4.7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 5.2厚配套专用界面 砂浆批刮 | m2 | 1551.37
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 部位：办公室、走道、楼梯间 1.10厚150mm高面砖踢脚线，勾缝剂勾缝 2.4-5厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑胶 镶贴 3.刷素水泥一遍 4.20厚1:2水泥砂浆 ，分两次抹平拉毛 5.甩建筑胶素水泥浆一遍，配合比为胶：水=1:4 | m | 394.7
15 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气块墙 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m3 | 2.86
屋面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 部位：不上人屋面 1.20厚1:2.5水泥砂 浆保护层 2.隔离层: 0.4厚聚 乙烯膜一层 3.防水层: 4+4厚 SBS改性沥青聚酯胎 防水卷材加基层处理剂+1.5厚水泥基防水涂料 4.找平层:30厚C20 细石混凝土找平层 5.找坡层: 1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡，2%坡度，最薄处20 | m2 | 293.91
17 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 部位：上人屋面 1.保护层: 40厚C20 细石砼,内配φ4@20 0X200钢筋网片 2.隔离层: 0.4厚聚 乙烯膜一层 3.防水层: 4+4厚 SBS改性沥青聚酯胎 防水卷材加基层处理剂+1.5厚水泥基防水涂料 4.找平层: 30厚C20 细石混凝土找平层 5.挤塑聚苯板保温板(大屋面厚度按80) 6.找平层: 20厚1:2 .5水泥砂浆找平层 7.找坡层: 1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡，2%坡度，最薄处20 | m2 | 83.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: φ110白色UPVC雨水管 2.详见12YJ5-1(余 同) 9/E2, F/E4, - /E7,7/E8 3.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m | 91
门窗
19 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸：FM丙0718 700X1800 2.防火等级：丙级防火门 3.五金种类、规格：含闭门器、五金等 | m2 | 5.04
20 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门洞口尺寸:M092 6 900X2600,M112¦ 6 1100X2600 2.框、扇材质：成品彩钢板门 3.五金种类、规格：闭门器、五金等 | m2 | 40.82
21 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:M072 6 700X2600,M1226 1200X2600, M0926 B 900X2600 2.框、扇木材材质：平开成品门 3.五金种类、规格：带闭门器、五金等 | m2 | 71.76
22 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:C121 7 1200X1700,C151 0 1500X1000,C15 17 1500X1700,NC1 817 1800X1700 2.窗类型：平开窗 3.框、扇材质及规格：70系列断桥铝合金窗框 4.玻璃品种、厚度：5mm+9A+5mm | m2 | 165.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:C151 0 1500X1000 2.窗类型：固定窗 3.框、扇材质及规格：70系列断桥铝采光窗 4.玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 | m2 | 7.5
24 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸：不锈钢传递窗500*500 *500 2.窗类型：机械互锁 | 樘 | 5
拆除
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1：废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | m3 | 49.51
26 | 01B002 | 原实验室设备拆除 及搬运 | 1.原实验室设备拆除及搬运 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | 项 | 1
27 | 01B003 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.含垃圾外运 3.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m3 | 1.12
28 | 01B004 | 拆除隔墙板 | 1.原有隔板墙拆吹 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m2 | 78.5
29 | 01B005 | 金属门窗拆除 | 1.更换原有门窗 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | 樘 | 52
30 | 01B006 | 铲除油漆面 | 1.原有墙面铲除至基层，铲除原乳胶漆内墙 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m2 | 2823.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 01B007 | 铲除油漆面 | 1.原有顶面铲除至基层板面 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m2 | 422.11
32 | 01B008 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖地面铲除至基层 2.其他未尽事宜详见图纸设计及满足建设单位要求 | m2 | 1003.1
本页小计
合 计
材料暂估单价及调整表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额( 元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 不锈钢传递窗 | 500X500 X500 | 个 |  | 500
2 | 原实验室设备拆除及搬运 |  | 项 |  | 30000
3 | 污水处理间 |  | 间 |  | 15000
4 | 同质透心卷材地面，擦上光蜡 | 2.0mm,PVC地胶板 | m2 |  | 86
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  | —
合 计 | [6 empty] | ---- | — |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 弱电
1.2 | 强电
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
弱电
1 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式：管内穿线 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 624.56
2 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:RVS-2*0.5 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 662.12
3 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆 交接箱、分线接线 箱 | 1.名称：四芯配电箱 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 1
4 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：信息插座 2.规格:RJ45 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 35
5 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.规格:RJ45 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 35
强电
6 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2. 5 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 2196.07
7 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 2387.32
8 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2 x2.5 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 268.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5* 10 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 158
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5* 16 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 24.45
11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5* 4 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 260.86
12 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5* 6 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 6.21
13 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4* 25+1*16 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 33.36
14 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4* 70+1*35 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 6.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:PVC 3.规格:外径20mm 4.配置形式：明配 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 1484.33
16 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:RC 3.规格:15mm 4.配置形式：明配 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 256
17 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:SC 3.规格:32mm 4.配置形式：明配 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 230.28
18 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:SC 3.规格:40mm 4.配置形式：明配 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 121.3
19 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:SC 3.规格:50mm 4.配置形式：埋地 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 47.94
20 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:SC 3.规格:70mm 4.配置形式：埋地 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 3.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-装饰 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：紫外线灯 2.规格:LED 1x30W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 2
22 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:LED节能吸 顶灯 2.规格:LED 18W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 67
23 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称：节能吸顶灯 带密闭罩 2.规格:LED 6W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 9
24 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：人体感应灯 2.规格:220V 9W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 7
25 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标 志灯具-安全出口 2.规格:1x2W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 1
26 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标 志灯具-单面右向 2.规格:1x2W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 17
27 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标 志灯具-楼层 2.规格:1x2W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 7
28 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标 志灯具-疏散出口 2.规格:1x2W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照 明灯具 2.规格:1x5W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 25
30 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急壁 灯 2.规格:1x5W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 1
31 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：座灯 2.规格:LED 11W 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 4
32 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：安全型单相 五孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 123
33 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：安全型单相 五孔插座(冰箱) 2.规格:250V 10A 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 6
34 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：单相三孔安 全型(带开关)空调插 座 2.规格:16A 250V 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 19
35 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：紫外线杀菌 灯开关(加锁保护) 2.规格:250V 10A 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 1
36 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：风机开关 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开 关 2.规格:220V 10A 3.安装方式：明装 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 5
38 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开 关 2.规格:220V 10A 3.安装方式：明装 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 64
39 | 030413014004 | 插座 | 1.名称：卫生间插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式：明装 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 套 | 2
40 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
41 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
42 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
43 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4AL1 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
44 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱5AL1 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL- KT 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
46 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ZAP1 -2 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 2
47 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱PD1 2.规格:420X600X20 0 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
48 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:AL1配电箱 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 5
49 | 030410007001 | 等电位端子箱、测 试板 | 1.名称：总等电位箱 MEB 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
50 | 030410007002 | 等电位端子箱、测 试板 | 1.名称：局部等电位 箱 2.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 4
51 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:截面≤10mm 2、5芯 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 23
52 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:截面≤35mm 2、5芯 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-电气 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:截面≤70mm 2、5芯 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 1
本页小计
合 计
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 给水
1.2 | 排水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
给水
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR(S4)给 水管 2.规格:DE20 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗 设计要求：图纸设计 要求 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 2.08
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PPR(S4) 给 水管 2.规格:DE25 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗 设计要求：图纸设计 要求 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 0.76
3 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质：钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式：螺纹 4.压力试验及吹、洗 设计要求：图纸设计 要求 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 101.84
4 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质：钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式：螺纹 4.压力试验及吹、洗 设计要求：图纸设计 要求 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 44.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质：钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式：螺纹 4.压力试验及吹、洗 设计要求：图纸设计 要求 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 63.57
6 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质：钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式：螺纹 4.压力试验及吹、洗 设计要求：图纸设计 要求 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 14.9
7 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：全铜 3.规格、压力等级： DN25 4.连接形式：螺纹 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 1
8 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：全铜 3.规格、压力等级： DN20 4.连接形式：螺纹 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 23
9 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：全铜 3.规格、压力等级： DN32 4.连接形式：螺纹 5.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级： DN32 3.连接形式：螺纹 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 1
排水
11 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格: Dell 0 PVC-U实壁排水管 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：通球试验 6.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 0.8
12 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格:De75 PVC-U实壁排水管 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：通球试验 6.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 118.7
13 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格:De50 PVC-U实壁排水管 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：通球试验 6.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | m | 47.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 03B001 | 废水处理设备 | 1、废水处理设备型 号: WTR-20220810 2、其他：未尽事宜 详见图纸设计及相关 图集 | 台 | 1
15 | 03B002 | 污水处理池 | 1、污水处理池 2、其他：未尽事宜 详见图纸设计及相关 图集 | 座 | 1
16 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称：地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 个 | 3
本页小计 | [11 empty] | 1
合 计
材料暂估单价及调整表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-给排水 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单 位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额( 元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 废水处理设备 | WTR-20220810 | 台 |  | 190000
2 | 污水处理池 |  | 座 |  | 56000
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  | —
合 计 | [6 empty] | ---- | — |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。
工程项目清单汇总表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：环形出风嵌 入式室内机 2.型号:MDV-D40Q 3.规格：额定制冷/制热量(Kw): 4.0/4.5 功率(w): 23 风量 (m3/h): 840 重量( Kg):19.5 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 18
2 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：自由静压风 管式室内机 2.型号:MDV-D36T2 3.规格：额定制冷/制热量(Kw):3.6/4.0 功率(w): 50 风量 (m3/h): 575 重量( Kg):18.5 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：自由静压风 管式室内机 2.型号:MDV-D56T2 3.规格：额定制冷/制热量(Kw):5.6/6.3 功率(w): 70 风量 (m3/h): 970 重量( Kg): 24.0 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 4
4 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：离心式风机 2.规格:风量: 3500 m3/h, 风压: 750Pa 功率:1.5Kw,380V 风机配变频器 3.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030108001002 | 风机 | 1.名称：高效排风机 组 2.型号:风量1000m³ /h,功率: 550W 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 4
6 | 030112020001 | 过滤器 | 1.名称：中效过滤器 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 5
7 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:VRV外机 2.型号:MDV-280(10 )W/D2SN1-8U3 3.规格:制冷量28.0 KW, 制热量31.5KW ,输入功率8.5KW, IPLV: 9.8, 风量12 600m3/h, 重195Kg 4.其他：未尽事宜详 见图纸设计及相关图 集 | 台 | 1
8 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:VRV外机 2.型号:MDV-400(14 )W/D2SN1-8U3 3.规格:制冷量40.0 KW, 制热量45.0KW ,输入功率13.2KW , IPLV: 9.5, 风量 15600m3/h, 重213 Kg 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030108001003 | 风机 | 1.名称：吸顶式排风扇 2.规格:排风量(CMH ): 200, 功率(W): 42 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 4
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格:长边长≤45 0mm 4.板材厚度:0.6 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m2 | 9.16
11 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格:长边长≤32 0mm 4.板材厚度:0.5 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m2 | 96.65
12 | 031001005001 | 铜管 | 1.材质：去磷无缝紫铜管 2.规格:φ9.5 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 128.29
13 | 031001005002 | 铜管 | 1.材质：去磷无缝紫铜管 2.规格:φ12.7 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 11.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031001005003 | 铜管 | 1.材质：去磷无缝紫铜管 2.规格:φ15.9 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 96.43
15 | 031001005004 | 铜管 | 1.材质：去磷无缝紫铜管 2.规格:φ19.1 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 8.77
16 | 031001005005 | 铜管 | 1.材质：去磷无缝紫铜管 2.规格:φ22.2 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 11.02
17 | 031001005006 | 铜管 | 1.材质：去磷无缝紫铜管 2.规格:φ28.6 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 23.09
18 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质：镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | m | 126.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：对开多叶风量调节阀 2.规格:250*200 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 9
20 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格:160*160 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 7
21 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：中效过滤器回风口 2.材质：铝合金 3.规格:250*200 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 5
22 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：中效过滤器回风口 2.材质：铝合金 3.规格:400*250 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 5
23 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：中效过滤器回风口 2.材质：铝合金 3.规格:400*400 4.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 5
24 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶 2.规格:1200*250 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 1
25 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶 2.规格:160*160 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 |  |  | 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：高效送风口 2.规格:320*320 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 6
27 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器 、百叶窗 | 1.名称：高效送风口 2.规格:484*484 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 个 | 5
28 | 030108001004 | 风机 | 1.名称：中效箱式送风机EF2 2.规格:排风量(CMH ): 1000, 功率(W) : 450 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 4
29 | 030108001005 | 风机 | 1.名称：中效箱式送风机EF1 2.规格:排风量(CMH ): 700, 功率(W): 450 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关图集 | 台 | 1
30 | 030704001001 | 通风工程检测、调 试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计
材料暂估单价及调整表
工程名称：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目-暖通 标段：郸城县动植物疫病预防控制中心兽医实验室装修项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额( 元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 环形出风嵌入式室内机MDV-D40Q4/BP3N1-E | 额定制冷 /制热量( Kw): 4.0 /4.5 功 率(w): 2 3 风量(m 3/h): 84 0 重量( Kg): 19. 5 | 台 |  | 2800
2 | 多联室外机 | 制冷量28 .OKW, 制 热量31.5 KW, 输入 功率8.5 KW, IPLV : 9.8, 风量1260 0m3/h, 重195Kg | 台 |  | 40000
3 | 多联室外机 | 制冷量40 .OKW,制 热量45.0 KW,输入 功率13.2 KW, IPLV : 9.5, 风量1560 0m3/h, 重213Kg | 台 |  | 50000
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。