## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程
标段名称： |  |  | 商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 消防部分
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防部分
1 | 030904013001 | 气体灭火控制器 | 1.规格、线制:JB-QBL-QM220 2.控制回路:100点以下 |  | 台 | 1
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GM-TX3100A 3.安装方式:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 5
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.规格:JTW-ZDM-TX3110A 3.安装方式:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 10
4 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器(自带声光报警功能) 2.安装方式:吸顶 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
5 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 1
6 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:隔离器 2.规格:详见图纸 |  | 个 | 1
7 | 03B001 | 底座 | 探测器底座 |  | 个 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:J-SJP-M-TX3140 3.安装方式:底沿距地1.4m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
9 | 030402011002 | 成套配电箱 | 智能配电箱 |  | 台 | 1
10 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1、七氟丙烷充装密度：≤950 kg/m3； 2、驱动气体充装压力(20℃时)：2.5MPa/4.2MPa； 3、灭火剂喷射时间：≤8s； 4、七氟丙烷贮存容器容积：100L； 5、灭火系统工作电源：AC 220V/50Hz，备用电源：DC 24V； 6、功率消耗：警戒时≤15W，报警时≤30W； 7、最大单区保护容积：138m³； 8、启动方式：自动、电气手动、机械应急操作。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 | 1、七氟丙烷充装密度：≤950 kg/m3； 2、驱动气体充装压力(20℃时)：2.5MPa/4.2MPa 3、灭火剂喷射时间：≤8s； 4、七氟丙烷贮存容器容积：150L； 5、灭火系统工作电源：AC 220V/50Hz，备用电源：DC 24V； 6、功率消耗：警戒时≤15W，报警时≤30W； 7、最大单区保护容积：207m³； 8、启动方式：自动、电气手动、机械应急操作。 |  | 套 | 6
12 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.泄压口XYK/0.25 |  | 套 | 2
13 | 03B002 | 七氟丙烷药剂 | 1.七氟丙烷药剂HFC-227ea |  | kg | 993
14 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:JDJ穿线管 2.材质:JDJ 3.规格:DN20mm 4.配置形式:吊顶内 |  | m | 250.91
15 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:NH-RVS2*2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 232.11
16 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 消防 电源盘 |  | 套 | 1
17 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86型 4.安装形式:明装 |  | 个 | 21
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 031401020001 | 夜间施工增加
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021001 | 冬雨季施工
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：商水县财政局档案室改造和搬迁项目-安装工程 |  |  | 标段：商水县财政局档案室改造和搬迁及机房升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计