[bookmark: _GoBack]招标需求
项目名称：北校区图书综合楼项目购买安装电梯项目
标包号：A包
1. 技术需求
1. 基本参数
	电梯类别
	数量
(台)
	
层/站
	载重量( Kg）
	门洞尺寸(m（宽*高）
	井道尺寸
(mm）（宽*深）
	提升速度
(m/s)
	提升高度
(m）
	顶层高度
(mm）
	坑底深度
(mm）
	
备注

	消防电梯
	2
	B1～9
	1050
	1100*2200
	2200*2000
	1.5
	44.1
	4800
	1700
	 无

	无障碍电梯
	4
	1～9
	1050
	1100*2200
	2400*2200
	1.5
	  38.7
	 4800
	   1700
	   无


1. 功能、性能及技术指标
	序号
	货物名称
	数量单位
	功能、性能及技术指标

	1
	消防电梯
	 2台
	功能要求
	必要功能：
停电应急照明功能，开门时间自动控制功能，反向内指令自动消除功能，泊梯功能:-1层，电动机过热保护功能，无呼自返基站功能:-1层，满载直驶运行功能，厅轿门旁路检测功能，同步电机磁极码自学习功能，运行次数显示功能，集选控制:全集选控制运行功能，门停止运行功能，机房调试操作功能，目的层按钮闪亮功能，位置异常自动校正功能，起动补偿功能，超载保护功能，轿顶检修操作功能，故障自动检测功能，抗电磁干扰功能，开门时间自动调整功能，超速机械保护功能，对讲机通讯功能，抱闸动作双安全检测功能，无效内指令自动消除功能，轿内超载指示功能，故障低速自救运行功能，消防迫降功能:-1层，轿内慢速运行功能，电动机过载保护功能，警铃报警功能，电梯服务支援系统，超载报警功能，开关门时间超常保护功能，停车在非门区报警功能，轿内照明自动控制功能，故障自动存储功能，智能辅助制动功能，关门按钮灯点亮，开门异常自动选层功能，层高自测定功能，电动机空转保护功能，轿内通风自动控制功能，底坑对讲机通讯功能，待机定期自检功能，超速电气保护功能，门过载保护功能，厅外检修显示功能，轿内误指令取消功能，消防员专用功能，微动平层功能，五方通话功能，智能光幕保护功能。

	
	
	
	
	辅助功能：数字接口(预留视频电缆)

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、消防电梯；2台，载重:1050KG；速度:1.5米/秒；提升高44.1米，停站数:10层10站 10门 ；停层标记: B1～9； 
2、供电电源：交流 380 伏，三相，50 赫兹。
3、额定功率；要求投标人报出每台电梯的具体指标值。
4、噪音标准：满足国标要求：机房≤78dB(A)，运行中轿内≤55dB(A)，开关门过程≤65 dB(A)。
5、候梯厅无障碍设施要求：显示与音响能清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响。
6、控制系统：采用全32位电脑网络化串行分散控制系统（不得采用双16位），串行传输通信应能满足抗干扰能力强，实时性高，通信容量大等要求。电梯控制柜抗雷击浪涌≥12000V。（抗雷击浪涌提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）
7、电梯机房：要求按规范标准布置。
8、轿厢：抗指纹发纹不锈钢板2.0mm厚。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准(GB/T7025.1-2023)；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰轿壁采用发纹不锈钢板，轿厢顶（天花板）采用内嵌式节能LED灯光照明，照明和通风换气设备良好耐用；面板采用发纹不锈钢；轿厢底应铺设美观、耐用的耐磨塑胶地板。
9、轿箱内层站显示器和控制操纵盘：采用一体式操作箱，要求设有内层站显示器，显示层数，上下运行方向；轿厢内操纵箱预留对讲机接口和内报警按钮，提供给乘客方便的操作和显示电梯的重要运行状态并注明厂家商标。
10、门锁装置动作寿命不低于1600万次。（提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）
11、轿门：抗指纹发纹不锈钢板2.0mm厚。要求提供中分式自动门，保证灵活自如，安静快捷。层门小门套：材质采用发纹不锈钢板。
12、光幕门保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，光束数不少于170。
13、外呼叫按钮盒：面板采用发纹不锈钢，要求美观耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，显示层数和电梯运行方向。
14、导轨：主轨为T89实心型耐磨导轨，抗变形能力强，符合制造标准（GB/T7588.1-2020）。
15、对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准（GB/T7588.1-2020）。
16、补偿装置：采用带胶套的无声补偿链。
17、钢丝绳：采用电梯专用钢丝绳，要求安全储备系数高（GB/T7588.1-2020）。
18、随行电缆：要求采用电梯专用电缆，随行电缆中应包含监控系统用电源线及视频线，防火性能与建筑物的耐火等级别相匹配，（GB/T7588.1-2020）。
19、井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。
20、井道照明：井道内布置要求满足国标要求（GB/T7588.1-2020）。
21、门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层，合并到外呼梯按钮盒上。
22、电压允许波动范围≥±12%，提供CMA认证的第三方检测机构检测报告。
23、限速器类型为：钢丝绳驱动的限速器，拉力值≥2000N。（提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）
24、制动器的动作寿命≥1600万次。（提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）

	
	
	
	
	次要技术指标：无。

	2
	无障碍电梯
	4台
	功能要求
	必要功能：
停电应急照明功能，开门时间自动控制功能，反向内指令自动消除功能，泊梯功能:1层，电动机过热保护功能，无呼自返基站功能:1层，满载直驶运行功能，厅轿门旁路检测功能，同步电机磁极码自学习功能，运行次数显示功能，集选控制:全集选控制运行功能，门停止运行功能，机房调试操作功能，目的层按钮闪亮功能，位置异常自动校正功能，起动补偿功能，超载保护功能，轿顶检修操作功能，故障自动检测功能，抗电磁干扰功能，开门时间自动调整功能，超速机械保护功能，对讲机通讯功能，抱闸动作双安全检测功能，无效内指令自动消除功能，轿内超载指示功能，故障低速自救运行功能，消防迫降功能:1层，轿内慢速运行功能，电动机过载保护功能，警铃报警功能，电梯服务支援系统，超载报警功能，开关门时间超常保护功能，停车在非门区报警功能，轿内照明自动控制功能，故障自动存储功能，智能辅助制动功能，关门按钮灯点亮，开门异常自动选层功能，层高自测定功能，电动机空转保护功能，轿内通风自动控制功能，底坑对讲机通讯功能，待机定期自检功能，超速电气保护功能，门过载保护功能，厅外检修显示功能，轿内误指令取消功能，消防员专用功能，微动平层功能，五方通话功能，智能光幕保护功能。

	
	
	
	
	辅助功能：无障碍电梯须有扶手、盲文按钮,数字接口(预留视频电缆)

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标：
1、无障碍电梯，4台，载重:1050KG；速度:1.5米/秒；提升高38.7米，停站数:9层9站 9门 ；停层标记:1～9； 
2、供电电源：交流 380 伏，三相，50 赫兹。
3、额定功率；要求投标人报出每台电梯的具体指标值。
4、噪音标准：满足国标要求：机房≤78dB(A)，运行中轿内≤55dB(A)，开关门过程≤65 dB(A)。
5、候梯厅无障碍设施要求：显示与音响能清晰显示轿厢上、下运行方向和层数位置及电梯抵达音响。
6、控制系统：采用全32位电脑网络化串行分散控制系统（不得采用双16位），串行传输通信应能满足抗干扰能力强，实时性高，通信容量大等要求. 电梯控制柜抗雷击浪涌≥12000V。（抗雷击浪涌提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）
7、电梯机房：要求按规范标准布置。
8、轿厢：抗指纹发纹不锈钢板2.0mm厚。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准(GB/T7025.1-2023)；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰轿壁采用发纹不锈钢板，轿厢顶（天花板）采用内嵌式节能LED灯光照明，照明和通风换气设备良好耐用；面板采用发纹不锈钢；轿厢底应铺设美观、耐用的耐磨塑胶地板。
9、轿箱内层站显示器和控制操纵盘：采用一体式操作箱，要求设有内层站显示器，显示层数，上下运行方向；轿厢内操纵箱预留对讲机接口和内报警按钮，提供给乘客方便的操作和显示电梯的重要运行状态并注明厂家商标。
10、门锁装置动作寿命不低于1600万次，提供CMA认证的第三方检测机构检测报告。
11、轿门：抗指纹发纹不锈钢板2.0mm厚。要求提供中分式自动门，保证灵活自如，安静快捷。层门小门套：材质采用发纹不锈钢板。
12、光幕门保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，光束数不少于170。
13、外呼叫按钮盒：面板采用发纹不锈钢，要求美观耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，显示层数和电梯运行方向。
14、导轨：主轨为T89实心型耐磨导轨，抗变形能力强，符合制造标准（GB/T7588.1-2020）。
15、对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准（GB/T7588.1-2020）。
16、补偿装置：采用带胶套的无声补偿链。
17、钢丝绳：采用电梯专用钢丝绳，要求安全储备系数高（GB/T7588.1-2020）。
18、随行电缆：要求采用电梯专用电缆，随行电缆中应包含监控系统用电源线及视频线，防火性能与建筑物的耐火等级别相匹配，（GB/T7588.1-2020）。
19、井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。
20、井道照明：井道内布置要求满足国标要求（GB/T7588.1-2020）。
21、门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层，合并到外呼梯按钮盒上。
22、电压允许波动范围≥±12%。（提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）
23、限速器类型为：钢丝绳驱动的限速器，拉力值≥2000N。（提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）
24、制动器的动作寿命≥1600万次。（提供CMA认证的第三方检测机构检测报告）

	
	
	
	
	次要技术指标：无

	质量标准
	要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]GB7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》
GB/T10058-2023《 电 梯 技 术 条 件 》
GB/T10059-2023《 电 梯 试 验 方 法 》
GB10060-2023《 电 梯 安 装 验 收 规 范 》
GB50310-2002《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》
GB/T7025.1-2023《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》
GB/T8903-2018《 电 梯 用 钢 丝 绳 》
GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

	验收方法及方案
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]由采购人按照有关规定组织验收。
验收主体：驻马店职业技术学院相关负责部门。
验收时间：货物到达指定地点 3日内由采购人组织有关部门及人员进行到货验收；安装调试完毕后 10日内，由中标人协助采购人报请质量技术监督部门进行设备检测验收并办理备案手续。
验收方式：采购人组织相关人员验收。
验收程序：到货验收，由学校采购主管部门、使用部门及相关部门负责。
设备安装调试完成后，供应商提出验收申请准备终审验收资料并提出验收申请。
校方接到验收申请后，由学校办公室组织相关部门人员及必要的第三方机构成立验收小组，做终审验收准备。
实施终审验收，评审并出具验收报告。
验收交付完成。
验收内容：项目采购所有设备（含附件）的数量、型号；
相关技术文件：含文件目录；装箱单；产品出厂合格证；机房井道布置图；使用维护说明书；电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书；电梯电气接线图；电梯部件安装图；安装、调试说明书；备品备件目录；其它相关技术文件及是说明等
设备运行情况现场测试：对操作有效性、运行稳定性、载重量等的实地验证。
验收标准：依据采购文件进行验收。设备的安装、调试工作直至设备验收合格为止。( 以取得当地技术监督部门颁发的准用证为准）


二、商务要求
	质保期
	12个月, 质保期从验收合格之日起计算。

	售后技术服务要求
	质保期内电梯运行故障投标人应免费维修、免费更换故障零部件，需要更换零部件时，所用零部件必须是其原设备厂家配套厂生产的。

	合同签订时间、交货时间及地点
	合同签订时间：中标通知书发出之日起2个工作日内。
交货时间：自合同签订之日起60日内。
交货地点：甲方指定地点。

	付款方式
	签订合同7日内支付30%，提货前支付50%，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付20%。

	备品备件及耗材等要求
	需提供必要的备品、备件及耗材，以保证质保期内电梯正常运行

	售后服务保障或维修响应时间要求
	7×24的全天候服务；接电梯故障通知，1小时内响应，4小时内到现场排除故障，紧急情况随叫随到。


三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、 包括投标人特殊资格等要求：
①投标人为制造商的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书，许可项目为电梯制造（含安装、修理和改造）。
②投标人为经销商的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书，许可项目为电梯安装（含修理）。
2、本项目经批准可以采购进口产品，应提供财政部门审核意见。如果有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对其加以限制。
3、不允许推荐品牌或产品。
4、是否收取履约保证金。（否）
5、是否接受联合体投标。（否）
6、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。
7、本采购项目A包非单一产品，采购人根据本采购项目包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：无障碍电梯。  
8、是否实行预付款及预付款保函。（否）
9、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
10、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包。（否）
11、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业。
13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。
14、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件10.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。
15、根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。
16、供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。
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