## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 10.2
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:埋地 |  | m | 19
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:埋地 |  | m | 19
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC-U 3.规格:外径16mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 1654.4
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC-U 3.规格:外径20mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 1348
6 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC-U 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 1568.4
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:随穿线管材质 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 214
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:随穿线管材质 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 734
9 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架300*100 2.材质:喷塑钢板 3.类型:槽式 4.接地方式:接地跨接线 |  | m | 177.2
10 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架200*100 2.材质:喷塑钢板 3.类型:槽式 4.接地方式:接地跨接线 |  | m | 6.4
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:各种 4.刷油:二道防锈漆，二道调和漆 |  | kg | 125
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 6403.6
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 18.2
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:绝缘电线WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 1801.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 665.4
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 1550.4
17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ-6 4.材质:铜芯 |  | m | 3392.7
18 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜 5.配线部位:暗敷 |  | m | 1310
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:电力电缆WDZB-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 22.1
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 64.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:室内干包式铜芯电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1 |  | 个 | 4
22 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:室内干包式铜芯电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1 |  | 个 | 8
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.材质:工程塑料 3.规格:10A，220V；86系列 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.材质:工程塑料 3.规格:10A，220V；86系列 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 11
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.材质:工程塑料 3.规格:10A，220V；86系列 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 194
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装五孔安全型插座 2.材质:工程塑料 3.规格:86系列，10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 27
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装三孔插座 2.材质:工程塑料 3.规格:86系列，16A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:座灯头 2.型号:LED1X18W 3.规格:半圆球吸顶灯 4.类型:吸顶式 |  | 套 | 4
29 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:半圆球吸顶灯，应急型 2.型号:LED1X9W，180min 3.规格:半圆球吸顶灯 4.类型:吸顶式 |  | 套 | 96
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 LED 1*18W 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 146
31 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:带防护罩吊扇FC-1200 2.规格:配套风扇三速调速开关 |  | 个 | 131
32 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:卫生间换气扇 2.规格:FP-500 |  | 个 | 7
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:单、双向疏散指示灯 （A类），1X1W 2.规格:A-BLJC-1REⅡ1W-A401 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 32
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:多种信息疏散指示灯 2.规格:A-ZFJC-E12W-A603 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 13
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 （A类），1X1W 2.规格:A-BLJC-1OEⅡ1W-A401 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层号灯 2.规格:A-BLJC-1OEⅡ1W-A431F 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 10
37 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:应急壁灯（A类），5W 2.规格:A-ZFJC-E5W-A600B 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 63
38 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱RF-ATWYB 2.端子板外部接线材质、规格:外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
39 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AM 2.端子板外部接线材质、规格:外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
40 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AW 2.端子板外部接线材质、规格:外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
41 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-4AW 2.端子板外部接线材质、规格:外部接线，铜芯 |  | 台 | 3
42 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱RFAT-DT 2.端子板外部接线材质、规格:外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
43 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG 2.端子板外部接线材质、规格:外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
44 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ATE 2.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
45 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE 2.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，铜芯 |  | 台 | 1
46 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线，铜芯 |  | 台 | 60
47 | 030409002001 | 接地系统 | 1.名称:接地系统 2.接地极:接地极,与基础钢筋及附近桩基可靠电气连接。 3.引下线:利用剪力墙或钢筋混凝土柱内对角两根不小于∅16主筋通长焊接做引下线，引下线间距不大于18米，具体位置见平面图。 4.接地母线:-40*4 5.等电位:MEB,LEB及其连接线安装 6.接地测试点:接地测试点及断接卡设置 |  | 项 | 1
48 | 030409005001 | 避雷系统 | 1.名称:避雷系统 2.材质:接闪带:在屋顶设∅10热镀锌圆钢作接闪带，屋顶接闪带连接线网格不大于10mX10m或12mX8m。相关做法参见国标图集 15D500-3。 3.安装形式:支架 |  | 项 | 1
49 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网+接地极 |  | 系统 | 1
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 38
2 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC20 3.规格:外径20mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 146.6
3 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC25 3.规格:外径25mm 4.配置形式:暗配 5.配置要求:砖墙凿槽，填补等 |  | m | 219.4
4 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:随穿线管材质 3.规格:86系列 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 19
5 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:防火桥架200*100 2.材质:喷塑钢板 3.类型:槽式 4.接地方式:接地跨接线 |  | m | 168.4
6 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:各种 4.刷油:二道防锈漆，二道调和漆 |  | kg | 122
7 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 193.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯多模光纤 2.线缆对数:2对 3.敷设方式:穿管 |  | m | 89.4
9 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯多模光纤 2.线缆对数:3对 3.敷设方式:穿管 |  | m | 18.6
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线缆 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:穿管 |  | m | 548.3
11 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口网络插座 2.规格:六类非屏蔽模块RJ45+RJ11 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
12 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单口电话插座 2.规格:RJ11模块 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 15
13 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 |  | 个 | 16
14 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络摄像机 2.类别:200万像素 3.安装方式:支架 |  | 台 | 20
15 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:12U墙式机柜，明装 |  | 台 | 4
16 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:布线配线箱IDF |  | 台 | 1
分部小计
给排水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管De50，S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管件:成品支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗、消毒 |  | m | 96.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管De40，S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管件:成品支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗、消毒 |  | m | 72.8
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管De25，S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.管件:成品支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗、消毒 |  | m | 1
4 | 031001006004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗、消毒 |  | m | 30
5 | 031001006005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗、消毒 |  | m | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.保温及保护层设计要求:屋面明露部分采用30mm厚的B1级泡沫橡塑制品外包裹0.5厚热镀锌钢板钉口保护 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗、消毒 |  | m | 9
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De50 4.连接形式:粘接 5.管件:成品支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 |  | m | 10.5
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De75 4.连接形式:粘接 5.管件:成品支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 |  | m | 35
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De110 4.连接形式:粘接 5.管件:成品支架 6.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 |  | m | 95.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管De160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 |  | m | 109.8
11 | 031003003001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN32 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
12 | 031003003002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜止回阀DN32 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
13 | 031003003003 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器DN32 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
14 | 031003003004 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀DN32 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
15 | 031003003005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
16 | 031003003006 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
17 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀DN65 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:1.25MPa 4.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN65 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:1.25MPa 4.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
19 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
20 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
21 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN25 2.材质:铜 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
23 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R截止阀De25 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 14
24 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R截止阀De40 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 7
25 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R截止阀De50 2.连接形式:热熔连接 |  | 个 | 14
26 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.材质:铜 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:随排水管管材 2.型号、规格:地漏DN50 3.施工配合:预留与封堵孔洞 混凝土楼板 |  | 个 | 21
28 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池，09S304-24 3.组装形式:市价成品 4.附件名称、数量:所有配套附件 5.施工配合:预留与封堵孔洞 混凝土楼板 |  | 组 | 7
29 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢304盥洗槽，七联 2.规格、类型:落地式，自带支座 3.组装形式:市价成品 4.附件名称、数量:所有配套附件 5.施工配合:预留与封堵孔洞 混凝土楼板 |  | 组 | 14
30 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.材质、类型:工程塑料 2.规格:80L 3.水箱配件:成套型，含所有所需配件 4.支架形式及做法:成品 |  | 套 | 14
31 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:水龙头DN15 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 98
32 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢各种 2.管架形式:各种 3.刷油:二道防锈漆，二道调和漆 |  | kg | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火堵料 |  | 个 | 6
34 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:50 4.填料材质:防火堵料 |  | 个 | 1
35 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:一般钢套管制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:DN50/70等 4.填料材质:防火堵料 |  | 项 | 1
36 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.0米内 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 8.7
37 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 8.7
分部小计
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接，包括沟槽式管件 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验及冲洗 |  | m | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，包括沟槽式管件 4.保温及保护层设计要求:屋面明露部分采用30mm厚的B1级泡沫橡塑制品外包裹0.5厚热镀锌钢板钉口保护 5.钢管镀锌设计要求:国标 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验及冲洗 |  | m | 148.2
3 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢各种 2.管架形式:各种 3.刷油:二道防锈漆，二道调和漆 |  | kg | 150
4 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 |  | 个 | 1
5 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.类型:一般钢套管制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火堵料 |  | 个 | 14
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:薄型单栓（旋转型）室内消火栓箱（暗装） 2.型号、规格:15S202-12 3.附件材质、规格:内含DN65消火栓一个，25m长水带一卷，∅19水枪一只 |  | 套 | 17
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 手提式 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表真空表 2.规格:0-2.5MPa |  | 台 | 1
9 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
10 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
11 | 031003003009 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN50 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
12 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN100 2.材质:碳钢 3.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 19
13 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀DN100 2.材质:碳钢 3.连接形式:沟槽式连接 |  | 个 | 3
14 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:水流开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
15 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.型号、规格:增压稳压设备型号为：ZW(L)-I-XZ-13 2.附件名称、规格、数量:成套型，含稳压罐及泵组 |  | 套 | 1
16 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢保温型 2.型号、规格:消防水箱尺寸为LXBXH=4000*3000*2000mm |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 抗震支架 |  | 项 | 12000
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 城区第八初级中学女生宿舍楼（安装） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价