## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
泵房水系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房 2.介质:消火栓、喷淋 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.卡箍管件的安装 6.管道外刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 18.52
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房 2.介质:消火栓、喷淋 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.卡箍管件的安装 6.管道外刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 49.75
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房 2.介质:消火栓、喷淋、排污 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.卡箍管件的安装 6.管道外刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 53.82
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:泵房 2.介质:排污 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.卡箍管件的安装 6.管道外刷樟丹二道,红色调和漆二道 |  | m | 6.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.设备名称：消防泵 2.规格、尺寸：XBD6/15-80×3 Q=15L/S H=61M 22KW 3.安装调试 |  | 台 | 2
6 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.设备名称：喷淋泵 2.规格、尺寸：XBD6/30-100×3 Q=30L/S H=60M 30KW 3.安装调试 |  | 台 | 2
7 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称：消防稳压装置 2.规格、尺寸： XW(L)-ⅠⅠ-3.0-38-ADL Q=3L/S,H=38M 2.2KW 3.安装调试 |  | 套 | 1
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：吸水喇叭口 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 4
9 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 4
10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
13 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
14 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
15 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 6
17 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
18 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
19 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：超压泄压阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
20 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.名称：浮标液面计 2.型号、规格：FQ-Ⅱ 3.安装 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称：软接头 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 4
22 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称：软接头 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
23 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称：软接头 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
24 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.名称：软接头 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
25 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：大小头 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 4
26 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：大小头 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
27 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：大小头 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
28 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：大小头 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2
29 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称：流量开关 2.型号、规格： 3.安装 |  | 台 | 2
30 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.型号、规格： 3.安装 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力开关 2.型号、规格： 3.安装 |  | 台 | 1
32 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.设备名称：JYWQ自动搅匀排污泵 2.规格、尺寸：80-40-1600-4 Q=40m /h H=15m 4KW 3.安装调试 |  | 台 | 2
33 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质：型钢 3.除锈、刷防锈漆两道、调和漆两道 |  | kg | 150
34 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质：排水 3.规格：DN200 4.预留孔洞及安装套管 |  | 个 | 4
35 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质：排水 3.规格：DN150 4.预留孔洞及安装套管 |  | 个 | 3
36 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质：排水 3.规格：DN100 4.预留孔洞及安装套管 |  | 个 | 7
分部小计
泵房电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AT-XFB配电箱 2.型号、规格：XL-21 3.箱体尺寸:600x1900x440 4.安装方式：落地安装 5.安装、接线 6.具体配置详见配电箱系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AT-PLB配电箱 2.型号、规格：XL-21 3.箱体尺寸:600x1900x440 4.安装方式：落地安装 5.安装、接线 6.具体配置详见配电箱系统图 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AC-1配电箱 2.规格：600*800*160 3.安装方式：挂墙1.8m安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：AC-2配电箱 2.规格：600*800*160 3.安装方式：挂墙1.8m安装 |  | 台 | 1
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：沿墙或顶板暗配 |  | m | 17.47
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：沿墙或顶板暗配 |  | m | 30.37
7 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：沿墙或顶板暗配 |  | m | 71.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×25+3×25mm2 3.敷设方式、部位：桥架内或穿管 4.电压等级(kV)：0.6/1KV 5.电缆头的制作与安装 |  | m | 22.65
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×10+3×10mm2 3.敷设方式、部位：桥架内或穿管 4.电压等级(kV)：0.6/1KV 5.电缆头的制作与安装 |  | m | 14.82
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：NH-BV-4mm2 4.无端子接线 |  | m | 27.38
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：ZR-BV-4mm2 4.无端子接线 |  | m | 43.52
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：BV-4mm2 4.无端子接线 |  | m | 64.12
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：绝缘导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号、规格：BV-2.5mm2 4.无端子接线 |  | m | 147.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：应急壁灯 2.型号、规格：1x10W LED A-ZFJC-E10W-A600B 3.安装形式：壁装,距地2.5m或见平面标注 |  | 套 | 2
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.型号、规格：1x1W LED A-BLJC-1OEⅡ1W-A401 3.安装形式：门洞上方0.1m |  | 套 | 1
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散指示灯 2.型号、规格：1x1W LED A-BLJC-1REⅡ1W-A401 3.安装形式：距地0.5m |  | 套 | 1
17 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称: 应急防水防尘灯 2.型号、规格：LED30W,防水等级IP55 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 4
18 | 030602001001 | 显示仪表 | 1. 名称: SMCT型液位测控显示仪 2.型号、规格：电子液位计 3.安装形式：消防高位水箱内安装 |  | 台 | 1
19 | 030404031001 | 小电器 | 1. 名称: 轴流换气扇 2.型号、规格：风量800立方米每小时,功率0.025KW 3.安装形式：排气井侧边开孔安装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:：单联单控暗装开关 2. 型号、规格： 250V/10A 3.安装形式：暗装,距地1.3m |  | 个 | 1
21 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：沿墙或顶板暗配 |  | m | 4.58
22 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：沿墙或顶板暗配 |  | m | 11.76
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:传感器线缆 2.型号规格:NH-YCW-2×1.5mm2 3.敷设方式:穿管或桥架内敷设 4.接线 |  | m | 14.76
24 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：输入输出模块 2.规格、型号：详见图纸设计 2.安装方式：就近安装 3.接线、调试 |  | 个 | 2
25 | 030607004001 | 信号报警装置 | 1.名称：液位传感器信号报警装置 2.规格、型号：详见图纸设计 2.安装方式：接线、调试 |  | 套 | 1
26 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：消防电话 2.规格、型号：详见图纸设计 2.安装方式：据地1.4m安装 3.接线、调试 |  | 部 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：城区第八初级中学泵房-安装 |  |  | 标段：河南省邓州市2023-2025年义务教育寄宿制学校建设项目-城区第八初级中学女生宿舍楼及泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 城区第八初级中学泵房-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价