采购需求

一、项目概况
1、项目名称：河南科技大学第一附属医院开元院区肿瘤医院污水处理站服务外包项目

2、基本情况：河南科技大学第一附属医院开元院区肿瘤医院污水处理站设计污水排放量约为1500m³/d，经处理后的水质达到中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表2预处理相关要求和排放标准，若有最新标准颁布，按最新标准执行。项目预算：85万元/年，共计255万元；运行服务期限：3年；质量要求：达到国家及行业合格标准。
污水处理工艺：

[image: image1.png]Rl
Bl

T—> Hhilit

) #
Ll a6 m [ T i o
— S
L -
i i é
Ll
e

FAREL TR

168




消毒方式：设计日处理能力为1500m3/d，污水站消毒方式采用电解式次氯酸钠发生器，采用食盐作为原料，通过盐水溶液电解分解产生氯离子，以达到对污水进行有效消毒。消毒剂主要用量为食盐。

二、项目要求
（一）污水处理站托管运维服务要求
1、运营范围主要包括：
（1）承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备运行管理；保证污水处理设施的正常安全运行、污水处理工作状况记录；水质监测与自检记录；设备维护保养与数据管理等工作。 

（2）防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣、污泥的消毒、固危废处理等工作（不含危废外运）。 

（3）负责消毒药剂采购、投放和贮存，保证污水处理符合国家标准。 

（4）接受医院、生态环境部门、疾控中心等部门的安全监督管理。 

（5）维持污水处理站的环境卫生等相关工作。 

（6）运营期间组织污水站维修（费用另行协商）。 

（7）废水在线监测设备的运维管理工作。 

（8）按照排污许可证要求频次进行废水日常检测以及有效登记。

（9）院内污水站周边管网的疏通。 

（10）做好运维人员的安全防护及健康保护。 

（11）临时性环保报告的编制、所有排污许可信息及污染源监测信息的填报。 

（12）污染防治设施运维管理人员技术培训、考核、安全及职业卫生防护管理及健康保护； 

（13）设施运行应急预案的管理及提供专业技术实施服务；外排废水要求达到 GB18466-2016《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准限值要求,如有最新标准颁布，按最新标准执行。

2、污水处理设备维修保养的主要内容：
（1）严格按照设计要求或说明书要求，定期进行保养，并制定详细的设备维护保养表，执行严格的检查验收制度，将维护保养和验收记录存放在设备档案中；
（2）池体：调节池阀门、止回阀维护保养，保持阀门开关灵活，止回阀每月清理内部污物，防止损坏；阀门注油防锈；水位浮球及线路每天检查，浮球运行灵敏可靠；定期清理污泥池中污泥及垃圾；对护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维护；定期清理格栅池垃圾，经有效处理后装入医疗垃圾箱（医疗垃圾箱甲方提供），并运送至甲方指定院内地点。
（3）泵：定期检查各种污水泵、污泥泵的机械密封的密封情况；
（4）按照设计要求或说明书的要求，定期对电动机轴承、齿轮箱、机械密封、带座轴承等进行清洗、润滑，严格按照“四定”与“三过滤”规定进行；

（5）电气控制：每季度对电气运行状态进行检查，对排污泵、鼓风机、液位浮球、液位继电器、空气开关、交流接触器、过热保护器及控制开关、显示灯等运行情况进行检查；电气线路进行检查，防止线路断相、短路等故障；故障电气件及时维修、更换。根据污水处理设施需要，定期对污水处理站相关水池进行清理。

（6）消毒设备：每月对加药剂量泵进行检查，保持加药泵正常运行；加药管道、阀门及时检查，清理内部堵塞物，保持管路顺畅；除臭净化设备更换活性炭等。

（7）相关服务人员须经正式培训并取得污水处理设施操作合格证（污水处理工证书）；
（8）制定完善的员工培训方案、考核标准。
（9）承担污水站所有设备的运营、维护、保养。污水站运营中出现设备故障需要进行设备及配件更换的2000元以内由投标人承担；超过2000元的由投标人及时提交更换申请、相应设备及配件由院方另行采购。运营中的水、电、污泥清掏及外运处理的费用和相关事宜由院方负责。
（10）建立完整的运营档案资料等，长期保存。接受院方指派人员的管理和监督。
（11）承担污水站运营工作中的办公用品（办公电脑、办公桌椅、档案柜等）、值班用品、生活用品；维持污水处理站的环境卫生。
（12）污水处理站的运行日志、检测记录、设备维护保养记录、维修记录、培训记录、应急演练、污水排放记录表等需由供应商详实纪录并妥善保存，每月装订成册完整移交给院方。在服务期内，供应商有义务配合院方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。
（13）值班室须按照6s管理要求进行管理。
（14）运营单位应配置合理的运营管理机构和专业运维技术人员及经培训合格的污水处理工和其它专业人员，并配置合理的工具、器材等；具有保障运营项目正常、安全、高效运营的可靠机制。
    （15）配合医院污水智慧化建设，提供污水处理站运行数据以及相关技术支持。
3、污水站维保人员要求
（1）应制定日常管理制度、值班人员职责、操作规程等工作制度。
（2）污水处理设备维护至少需要4人（应具有相应资质和上岗证）驻场值守，保证正常运转，24小时必须在岗。项目负责人要具有丰富的污水处理系统维保工作经验。其他技术人员应为具有相关专业工作经验的熟练技术工人。
（3）值班人员应认真记录污水处理设备每日运行情况，化验员应按要求进行水质化验并做好记录，采购方专人对加药、采样、化验等工作进行现场监管。
（4）投标人派驻现场的维保人员需遵守招标人的规章制度，服从招标人的指挥和管理。
（5）维保人员在实施维保过程中，因操作不当导致事故或设备受损的，由成交供应商负全部责任（如有争议，聘请第三方进行评估裁定）。
（6）如果投标人没有及时并按要求完成维保工作，出现事故或安全隐患给招标人或第三人造成损失的应负责全部赔偿。
（7）如果维修工作影响到医院的正常工作或暂停使用污水处理系统时，成交供应商应提前向招标人书面申请，经招标人同意后，方可进行维修。
（二）在线监测设备运维要求
1、现场维护内容主要包括：
（1）流量计:检查流量计是否正常工作。
（2）对废水流量、余氯值检测在线分析仪器进行维护校验。

（3）此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书及相关法规、标准的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。
2、运维要求：
（1）在线监测设备运维要符合《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发[2008]6号)、HI/T标准及当地环保单位最新要求等相关规定。应按照国家和当地相关法律法规和标准要求，建立健全管理制度。常年备有日常运行、维护所需的各种耗材或关键部件。
（2）运营方需承担比对、运营双重任务。负责自动监测数据的质量控制，定期对设备进行校准和季度比对监测，并存记录，形成污染源在线监测系统运行比对报告，保障自动监测数据的准确。
（3）运营工作人员遵守工作现场的各项规章制度等。工作人员需持证上岗，并遵守采购方的现场安全作业要求。在已建设完成的自动监测设施基础上，全面负责监控设施的日常维护、校准、运行工作，负责仪器设备的耗材、易损件供应及更换，确保所运营监测设施在部件完好时的正常运转。
（4）运营方应建立运营记录、易损件更换记录、重要配件更换记录，保证运营现场井然有序。负责提供自动监测设施校准使用的标准物质，标准物质应在有效期内。设备、管道及各种试剂等有标识规定的，运营方应按要求标识进行工作。采购产品所带的标识，应保持完整无缺，任何人不得损坏。
（5）运营方开始执行合同时，需备足定期更换件、易损件，购买周期长的零件须提前申请采购，绝不允许设备故障后因零部件供应原因导致延期修复。
三、报价要求

每年外包费用概算表

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	
	电解盐
	食用细盐（不含碘）
	
	
	
	
	

	
	聚合氯化铝（PAC）
	有效铝含量为30%
	
	
	
	
	

	
	聚丙烯酰胺（PAM）
	分子量为1200万
	
	
	
	
	

	
	单中高效杀菌剂
	有效氯含量>10%
	
	
	
	
	

	
	在线系统运维费
	/
	
	
	
	
	

	
	在线季度监测
	/
	
	
	
	
	

	
	宽带专线（联通）
	     环保专线
	
	
	
	
	

	
	人工费
	保证污水站24小时正常运转。
	
	
	
	
	

	
	人工培训费
	培训费（参加国家培训取得上岗证）
	
	
	
	
	

	
	年劳保费
	一次性手套、劳保鞋、橡胶手套、工作服、防护眼睛等。
	
	
	
	
	

	
	日常化验
	运行按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）要求及运行需要做好日常检测工作，提供完整的化验检验记录。
	
	
	
	
	余氯、PH值日常频次的化验

	
	除臭活性炭
	防潮型，碘值600
	
	
	
	
	每年更换2-3次，约2m³/次

	
	备品备件
	阀门，管件等
	
	
	
	
	日常保养使用

	
	管理费
	负责污水站运行人员管理、培训、安全及环保风险等全部费用
	
	
	
	
	/

	
	税费
	
	
	
	
	
	/

	
	利润
	
	
	
	
	
	


注：各供应商可按上述格式自行编制投标报价明细表。 以上外包费用不含废水及废气第三方检测、污泥清掏及处理等工作，医院另行委托。（格栅产生的废弃物清理在外包服务范围内）
四、服务地点
院方指定地点。
五、服务期
服务期：三年。

