 河南医学高等专科学校实验实训室智能巡课项目采购需求


河南医学高等专科学校地下三维可视化管网系统项目

	采购人：
	河南医学高等专科学校

	采购代理机构：
	恒信咨询管理有限公司

	日期：
	二〇二四年十一月


采购需求内容
河南医学高等专科学校地下三维可视化管网系统项目，主要包括校园地下三维管网测绘及数据普查、室外矢量3D地图建设、三维可视化平台、空间数据管理、应用数据服务管理、开放性要求、安全登陆、数据显示、地图操作、查询统计、空间分析、智慧电网用电运行管理控制平台、智慧用电物联控制模组、用电告警管理、用电运维管理、智慧用电APP端、智慧用电监测控制模块、智慧用电物联网监测网关等内容。

二、确定采购需求
1.拟采购的标的：

河南医学高等专科学校地下三维可视化管网系统项目，主要包括校园地下三维管网测绘及数据普查、室外矢量3D地图建设、三维可视化平台、空间数据管理、应用数据服务管理、开放性要求、安全登陆、数据显示、地图操作、查询统计、空间分析、智慧电网用电运行管理控制平台、智慧用电物联控制模组、用电告警管理、用电运维管理、智慧用电APP端、智慧用电监测控制模块、智慧用电物联网监测网关等内容。

2.技术要求：

详见附件1
商务要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商（以国家企业信用信息公示系统的公司信息、股东信息为准）

4.交货安装期：合同签订后60日历天。
5.交货地点：采购人指定地点。

6.质量标准：合格，满足采购人需求。

7.质保期：3年

8.合同履行期限：合同签订至质保期满。

9.付款方式：（一）甲乙双方采用人民币转账方式结算。乙方开具以“河南医学高等专科学校”为客户名称的发票；

（二）设备验收合格并正常运行 30 日内，甲方向乙方支付总合同额的100%。

10.售后服务：

（一）严格按照磋商文件要求和响应文件承诺，在质保时间3年内，凡设备、软件出现故障，0.5小时内响应，1小时内到达现场，12小时内解决问题。如24小时内不能解决 问题，乙方应为甲方提供备用设备，直到原设备修复；质保期外，免费上门服务。凡设备、软件出现故障，1时内响应，6小时内到达现场并解决问题。对于硬件方面的故障，派专业工程师现场维修，如需更换零配件，只收取零配件费用；对于软件方面的故障，现场处理，终身免费维护。

（二）乙方需提供定期巡检服务，质保期内第一年每6个月上门保养服务1次、以后每年上门保养服务不少于2次；

（三）乙方应向甲方免费提供7×24小时电话服务，服务内容包括：对于乙方所有产品技术问题的解答、市场信息的咨询、产品升级与修补的咨询、乙方公司客户服务流程及商务流程的咨询等。

附件：采购需求
一、技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	管网测绘及数据普查
	1、基础数据建设

（1）需完成 1:500 大比例尺 DLG 数据的处理入库，数据覆盖范围全校。

（2）协调现有 CAD 数据成果，通过数据转换处理、数据分层与属性处理等，满足本项目的应用需求。

2、管线探测范围

校区所有管径大于等于 DN20 的水、电、气、热等管网的普查（约 200 公里），含金属管、水泥管和 PVC 等材质的管道。

3、数据采集精度要求

（1）明显管线点的埋深：误差不得超过±5cm。

（2）地下隐蔽管线点的探查精度：水平位置限差 δts = 0.10h；埋深限差 δth = 0.15h。h为管线的中心埋深，单位为厘米，当 h<100cm时，则以 100cm 代入计算。

（3）平面位置中误差（相对于邻近控制点）不得大于±5cm；高程测量中误差（相对于邻近高程控制点）不得大于±3cm。

4、控制测量

（1）管线点测量采用极坐标测解析坐标，光电测距三角高程测得地面高程。在实测困难的地段允许极少量的图解点。

（2）解析法测量管线点的点位中误差不得大于±5cm，高程中误差不得大于±3cm；图解坐标可利用管线点附近永久性地物以等距法、角度交会法等图上定点，然后再图解其坐标。图解

点的高程可用附近地物地貌点的高程来内插，地形变化大的地段可不图解高程。

（3）管线点测量采用全站仪观测水平角、垂直角各半测回，距离用跟踪测量法测量，角度读至秒，距离至厘米，仪器高、觇标高读至 mm。仪器对中误差≤5mm。

（4）管线点测量的测距边长不应大于 150m，对连测困难地段可适当放长，但最多不超过300m。

（5）因通视困难需测设支导线点（下称支点）1 项 355000 355000时，应在支点处钉一铁钉并用红油漆作出标记，标明点号，在附近醒目的地物上还应标明靶距，以利以后寻找。

（6）支点可与管线点同步测量，在测设前后均应作测站定向检查。

（7）每相邻测站测量重合点以检验观测质量，检查点不少于总点数的 5%。

5、技术指标

（1）隐蔽管线点探测精度执行 CJJ61-2003《城市数据采集技术规程》中的规定。

（2）水平限差仍用实际埋深值代入计算，分别计算隐蔽管线点的定位中误差和定深中误差。定位中误差和定深中误差均不得超过上面规定限差的 0.5 倍。

（3）明显管线点调查精度用中误差来衡量，中误差不得超过±2.5cm。

（4）管线点测量精度执行 CJJ8-99《城市测量规范》中的有关规定，点位中误差不得大于±5cm，高程中误差不得大于±3cm。

（5）绘图：图形文档层位准确率 100%，图形文档录入错误率≤3‰，绘图误差≤0.2mm。

6、数据检查

（1）对地下管网数据勘察完毕后的 CAD 数据成果进行数据入库、三维建模前必须进行数据检查。

（2）检查项目包括：属性完整性检查、属性重叠性检查、接边检查、现势库比对等等。
	1 
	项
	

	2
	室外矢3D

地图建设
	1、提供对校区室外 3D 矢量地图制作，包括建筑物、植被、绿化、水域等信息。

2、提供校区内室外道路、水系、绿化、运动场、广场、绿化等空间位置结构数据呈现，实现区域的结构信息真实呈现。

3、提供学校的标准地理信息数据库，标记编码完成所有的校园位置相关信息，精细化呈现校内公共区域。

4、要求地图符号、地图色彩、地图标注、图面质量提供标准说明。

5、基本标准

1）地理坐标系：支持 WGS 84 等国际坐标系，采用墨卡托投影。

2）数据制作格式：支持 SHP 数据格式或其他通用地图数据格式。

3）数据勘测标准：采用高精度 RTK 进行坐标矫正，支持 GPS 数据配准，支持手机等 GPS 设备数据配准使用。

9、地图要求分类明确，地图要素丰富，楼宇、道路位置与实际相符。

10、提供相关位置精确导航定位，要求保证图形几何精度、图形质量、属性内容，具有逻辑一致性和完整性。

11、地图要素分层设色、注记字体要符合要求。

12、地图范围：校区底图范围、周边建筑范围、功能区情况符合实际情况。

13、建筑轮廓：提供校内完善的建筑楼宇轮廓，例如：教学楼、行政楼、图书馆、体育馆、实验楼、宿舍、家属院、食堂等，需进行相应的轮廓明确分类，例如：文化建筑、商业建筑、

居住建筑、办公建筑、教育建筑等，需进行建筑轮廓标记进出口位置信息准确。

14、路网：提供范围内周边城市主干道、校内主干道、校内次道路、人行道正确，实现对应的道路路径规划准确。

15、绿化带：实现树木、植被、水体、地面等基本符合实际分布情况。

16、公共服务：景点、进出口、生活服务、交通医疗、运动活动、银行服务、政府位置、卫生间等服务设施数据完整。

17、公共设施、通行设施、房间三者相对空间位置错误率应低于 3%。

18、★位置精度:建筑物轮廓与背景、路网的相对位置偏差应小于5m; 不同层直梯的垂直相对位置偏差应小于1m。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

19、属性精度:室内楼层名、通行设施名称及类型;直梯、扶梯等通行设施的连通关系;室内房间名称、分类;

20、★公共设施、通行设施名称、分类99%以上正确。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

21、公共服务 POI 数据需对校内行政机构、教学教辅、直属单位、后勤服务及其他校内机构单位的数据收集展示，主要包括名称、地址、简介、照片、二级网址、联系电话等属性数据，

以及餐饮、医疗、文化、交通等综合信息收集。学校周边的酒店、住宿、餐饮等服务设施数据收集。POI 数据应满足要求:

1）数据完整性：重要、次重要 POI 主体遗漏或多余率应低于 3%；重要、次重要 PO1 深度信息遗漏率应低于 5%。

2）逻辑一致性：重要、次重要 POI 与道路、背景的相对空间位置错误率应低于 5%；一般 POI与道路的相对空间位置错误率应低于 3%。

3）属性精度: 重要、次重要 POI 的分类、名称、地址应与真实特征相符,错误率应低于 5%;

22、一般 POI 的分类、名称、地址应与真实特征相符,错误率应低于 5%;

23、重要、次重要 POI 简介应有格式标签,营业时间应符合 GDF 时间域表达规范,图片大小应控制在 80 kb~100 kb 以内，评分或价格与真实情况应相符。

24、★空间定位数据需满足GPS/北斗卫星定位数据质量要求可遵循GNSS相关协议标准,符合网络定位数据要求（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

25、所有路径规划线路需要与道路线路完全吻合；需要在支路位置进行断点处理；

26、所有路径规划数据需要规划到区域建筑出入口处。

27、位置精度: 坐标系 WGS84，墨卡托投影要求;采用移动通信设备定位位置与实际偏差应小于20 m。
	1
	项
	

	3
	三维可视化平台
	1、平台需基于 GIS 系统进行开发，具有开放性，能满足学校自主扩展业务的需求；系统后台完全基于 B/S 的体系结构，数据管理和发布浏览需基于浏览器实现，无须安装任何插件，浏览器即可加载，同时提供基于 H5、微信公众号、微信小程序等平台的 GIS 应用服务功能，且应用服务内容应与 PC 端功能完全一致，移动端应用应提供定位导航功能，支持与学校移动门户的集成。

2、平台应支持包括但不限于 2D、2.5D、矢量3D、倾斜摄影等多维度地图展示效果，为校园提供全方位的地理信息服务。

3、平台应具有较好的开放性，易于二次开发，平台应提供全开放的标准化接口（API），便于校园内其他应用及数据的调用融合，并提供标准化产品配置管理，支持第三方数据及应用的快速接入。

4、提供用户权限管理、服务申请管理、图层配置管理、空间元数据管理、系统与数据访问日志管理以及运维监管服务等。

5、平台应支持分布式集群部署，能够依据用户数量的增加扩展集群应用模式，并具有负载均衡能力。

6、平台应具有安全可靠的身份认证机制，实现统一的用户管理和灵活的权限控制。

7、平台应具有强大的数据兼容性，能够兼容且有效接入现行的各类数据源，包括但不限于MySQL、SQL Server、Oracle、、

MongoDB、PostgreSQL、HBase、HDFS 等。系统需全面支持国产化，具备完整的信创生态链，要支持在国产系统软件下部署，支持国产 CPU（如：龙芯、飞腾等），国产操作系统（如：

中标麒麟、银河麒麟等），国产数据库（如：达梦、南大通用、翰高、人大金仓等），国产中间件（如：东方通、中创等）以及鲲鹏云环境。

8、平台的开发和部署应符合学校信息化建设相关规定。

9、平台数据应符合学校相关数据标准和规范。

10、平台应满足学校网络安全等级保护相关规定。

11、★平台支持物物联动，当系统内侦测到设备异常，能够根据设定联动逻辑，自动与其他物联网设备进行联动，联动响应时间≤1S。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

12、平台支持物人联动，当系统内侦测到设备异常，能够根据设定的紧急预案程序，向相关紧急预测执行人员发送信息，并提示此项异常的对应处置方案。

13、平台支持 AD 域

14、★支持单位一张图功能，一图可视所完成的运营可视中心所产生的告警、事件等待处置工单可经由一站式工作台，完成运营流程一键闭环。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）
	1
	项
	　

	4
	空间数据管理
	1、平台的数据来源应具有多源异构、海量、多比例尺、多时空尺度的特点，平台应采用分布式的存储方法，将数据存储在不同的数据库中，支持 HBase、HDFS、Postgres-XL、MongoDB 等；同时平台应能通过数据目录服务将所有的数据注册成为数据源，实行统一管理，实现了海量数据物理上分布、逻辑上统一。

2、平台应提供服务页面供第三方进行数据建立生成同步接口，将有权限用户接入后同步到学校统一空间数据库；支持从数据中心或第三方系统库中提取空间数据，同步更新；对于通过

接口同步的数据支持数据变更存储。

3、平台至少包括各类型空间数据的新增、修改、删除、查询、数据导入导出、统计等功能，支持自定义空间过滤。

4、★提供GIS图层管理功能，支持对所管理空间对象按不同的图层类别进行管理，可进行不同图层数据的添加、修改及删除及定义不同图层的显示方式，各类相关信息都能在地图上点击查看。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

5、★数据服务发布应遵守OGC标准，能够支持WMS、WFS、WCS、WMTS等服务；能够将网络地图输出为jpeg、png、geojson、pbf等格式；能够为用户提供输入数据、浏览数据、输出数据等基本操作。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

6、WMS 数据服务应支持多种地图瓦片数据服务，支持数据源格式包括但不限于ArcGrid、GeoTiff、Jpeg、Tiff、Gif 等；WFS数据服务应支持各类矢量地图要素数据服务，支持数据源格式包括但不限于Shapefile、PostGIS、OracleSpatial、ArcSDE、MySQL 等。

7、支持使用北斗导航和 GPS 双模定位获取移动设备的坐标点，进行位置信息数据的添加更新，提供地图数据、要素数据、高程数据等网络数据采集服务，可支持用户自有地理信息数据的导入，满足用户对地图数据的特定需求。

8、支持标注图形库管理和属性库管理功能，能完成对数据库的基本操作，并且能和其他属性数据库连接，使系统更加灵活，具有开放性。
	1 
	项
	　

	5
	应用服务数据管理
	1、实现对地图的数据、样式、接口等进行维护管理，提供地图区域内的建筑房间的统计、区域管理、地图样式管理、地图管理以及地图授权管理等。

2、实现对机构信息、标注信息、大楼信息、房间信息以及绿化带等属性信息进行添加、修改、删除管理，管理操作应实现与地图的同步联动，系统能自动匹配标准的地理位置，管理相关位置数据同时在地图上进行标注或高亮显示；支持对属性数据的统一导入、导出。

3 提供对属性信息的分类管理，支持对机构类别、标注类别、大楼类别、房间类别等属性类别的自主添加、删除和修改。

4、实现多校区区域的管理，提供校区的自定义配置，对校区的名称等信息进行管理维护，以及地图对应的校区显示的配置管理。

5、支持对告警时快速定位到告警设备具体空间位置，并查看详细信息，并支持远程控制设备开关。
	1
	项
	　

	6
	应用服务管理
	1、提供基于平台的应用服务发布功能，所有应用服务均须通过平台统一发布。

2、提供可视化应用服务管控功能，支持应用服务的访问授权、操作授权、运行监控、服务回收等管理功能，提供给业务部门对授权应用服务的自行管理。

3、支持对前端应用服务菜单模块的分类、名称进行自主配置管理，支持对菜单模块的增删改查、开启/关闭操作服务。

4、提供对应用服务用户的管理，支持对用户的添加、删除和修改，及用户基础信息的修改和角色赋予；提供对用户角色权限的配置管理。

5、支持对平台应用服务的访问情况、运行情况等的多维度统计分析；提供应用访问排行等。

6、支持对平台应用服务用户访问来源的统计，基于全球地图呈现用户来源的分布，并能根据访问热度进行排行；支持对区域访问数量的查看，细分到市级。

7、★智能预警：能够针对系统获取的管网水压、液位、流量、电压、电流、功率等数据智能判断异常并发出预警（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）。
	1
	项
	

	7
	开放性要求
	1、需开放地图相关的所有标准化 OGC 接口，实现业务数据基于地图的各类业务操作与呈现。

2、支持用户通过标准化的 OGC 接口，在室内外一体化地图上进行应用场景的二次开发。

3、接口范围包含但不限于地图初始化接口、楼层地图切换接口、地图放大、缩小接口、路径规划接口、POI 搜索接口、自定义点线面的绘制和监听接口等。

4、具备包括但不限于 PC WEB 版、微信 H5 版、移动客户端版等的跨平台应用对接能力。

5、支持第三方按通用 API 接口的形式进行应用接入，须提供标准化的平台应用集成接口及对接手册；第三方对接应按照标准对接规则，在安全对接的前提下，获取应用对接授权码，通

过应用集成接口，快速实现应用集成与显示。

6、支持可视化服务通过二维码和链接方式进行位置分享，用户可通过二维码或链接方式直接定位到所分享位置。

7、GIS 引擎必须支持校园地图进行无缝扩展，进行地理信息数据和校园标注数据共享。

8、实现对外提供 GIS 二次开发接口，包含但不限于地图 API、定位 API、SDK 开发包等，为开发人员提供二次地图开发服务。

9、实现在多种开发环境下进行二次开发，将GIS 的功能融入业务应用系统，使得业务应用系统具备相应的 GIS 功能，能快速构建地图项目。

10、★系统支持GB28181协议、ONVIF协议、RTSP/RTP协议、GA/T 1400协议，能够接入主流视频设备，可在地图上进行点击显示实时画面。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）
	1
	项
	

	8
	安全登陆
	1、 用户登陆：允许授权用户登陆相关系统。

依据用户选择的登陆系统（各个子系统列表）

验证输入的用户名是否为授权使用该系统的用

户；若准许登陆系统则验证用户名和密码是否

匹配，匹配则登陆系统，反之则提示登陆失败，

并退出。

2、注销用户：释放登陆用户的登陆行为。若存

在未保存的用户操作，则提示用户保存，处理

后弹出用户登陆画面，等待用户登陆。在此期

间不可以操作该系统其他功能。

3、★平台支持黑白名单功能，可设置≥100个黑名单，设备≥100个白名单。（提供封面具有CNAS标识的软件测评报告证明）
	1
	项
	

	9
	数据显示
	1、叠加新图层：叠加其他（数据集下的）图层到当前地图客户区。

2、叠加影像数据：叠加所选的影像数据。

3、管线数据展示：支持管线（包括圆管、方管、管块、竖管等）、特征点（包括弯头、直通、三通、四通、五通、多通、变径、盖堵、管帽等）和井（方井、圆井、井室、偏心井、雨篦等）自动生成三维模型，生成时可以设置各管线类型、井、井盖材质；附属设施（包括蝶阀，球阀，排气阀，法兰，闸阀，压力表、控制柜、变压器、分线箱）通过与三维模型库自动匹配生成。

4、★支持地图上叠加展示管网系统上物联传感设备实时数据。（提供封面具有CNAS标识的软件测评报告证明）
	1
	项
	

	10
	地图操作
	1、持以三维地球或单位 LOGO、文字的形式展示场景。

2、放大：根据点击客户区的中心点坐标或者根据鼠标滚轮进行放大。放大地图比例尺，缩小地图视野。

3、缩小：根据点击客户区的中心点坐标或者根据鼠标滚轮进行缩小。缩小地图比例尺，放大地图视野。

4、平移：点击地图客户区，按住鼠标左键，拖动地图，释放鼠标左键。

5、全图：快速显示全部地图视野。

6、刷新：清除地图选择或测量线。

7、地上视角：可实现地上浏览。

8、地下视角：可实现地下浏览、地面透明度调

整。

9、漫游模块：主要实现运行物体的运动路线定制、运动参数设定和飞行控制。

10、获取城市坐标：能够在地图上显示任意地点的城市坐标。随着鼠标在地图上的移动自动显示鼠标所在位置的城市坐标。

11、测量距离：测量两点之间的直线或者多点之间的折线图上距离。点击地图客户区上要测量的两点或要测量折线（路径）的各个拐点，在终点双击，标注出该线段（直线段或者折线）

的长度，单位米（m）。

12、测量面积：测量矩形或者多边形的面积。在地图客户区上画一个矩形或者多边形，并计算出该矩形或者多边形的面积，单位平方米（m2）。

13、标注模块：可实现基本标注（标高标注、管径标注、埋深标注、坐标标注）。
	1
	项
	

	11
	查询统计
	1、信息查询：查询选择对象的属性信息。在地图客户区上选择需要选择的对象，弹出属性显示对话框或在属性面板上显示该对象的属性信息。(若当前选择的对象所在图层处于编辑状态则可以修改该对象属性，否则只供浏览。)。

2、按照单位名称查询：查询单位附近的管线设施。根据输入的拼音首字母查询出符合条件的单位，选择所要查询的单位或根据输入单位名称定位该单位，并给出该单位附近管线设施的

列表，并分类。

3、空间查询：清按照选定的空间范围查询所涉及的管线设施。根据在地图客户区画一个矩形或者一个多边形，给出该矩形或者多边形区域内的管线设施列表，并分类。
	1
	项
	

	12
	空间分析
	1、横断面分析：显示道路横断面下管线的埋设位置和管线信息。首先确认已经加载了道路中心线，接着根据地下管线的数据将该道路下埋设的管线显示出来，标注唯一标示，并根据上

述标示给出对应的列表，管线综合图中可插入断面分析的结果进行打印。

2、纵断面分析：显示管线起点和终点之间的倾斜信息。根据地下管线的起点和终点的埋深并结合地形的高程信息将该管线的起点和终点描述出来，并根据其高差画出倾斜度，在对应管线下方给出管线的管径、长度以及坡度信息，管线综合图中可插入断面分析的结果进行打印。

3、水平净距分析：给出所选择两条管线之间的水平净距值和国标值，以供参考。根据选择两条管线给出其水平间距，若相交则为零。根据给出的实际水平间距和规定国标进行比对可以

查看到管线部署是否合理。

4、垂直净距分析：给出所选择两条管线之间的垂直净距值和国标值，以供参考。根据选择两条管线给出其垂直间距，若真实相交则为零。根据给出的实际垂直间距和规定国标进行比对

可以查看到管线部署是否合理。

5、★爆管分析：针对燃气和自来水爆管时给出关阀方案和影响用户信息。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

6、★寿命分析：根据管材的建设日期和使用寿命，给出当前需要更换的管材列表。依据管材的建设日期和设定的使用寿命，给出截止当前日期超出使用寿命的所有管材列表，列表可以输出为xls格式，并可以打印输出。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明）

7、★覆土深度分析：分析指定范围内埋地管道管顶至地表面的垂直距离。（提供封面具有CNAS或CMA标识的软件测评报告证明） 

8、拆迁分析：分析指定范围内的各类管线拆迁长度及拆迁成本价格。

9、交叉点分析：分析各类管线在交叉点的垂直净距和水平净距，并将分析结果与指标进行比对。

10、流向分析：分析指定范围内的各类重力流向性管线的流向，并把分析结果标绘在地图上。

11、火灾分析：当某一地点发生火灾后，搜索附近的消防栓，例如，箭头所指黑点为发生火灾地点，附近红色消防栓为搜索到的消防栓，左下角列表消防栓的具体情况及距火灾点的距

离。
	1
	项
	　

	13
	数据管理
	1、数据维护：支持管线数据实时编辑、新增、信息维护；

2、支持系统基础权限用户分配及角色管理；

3、支持变更记录，方便查询数据改动情况

4、数据库备份：备份当前数据库。锁定当前数据库，对当前数据库进行数据备份。

5、数据库恢复：使用历史数据库备份文件对当前使用数据库进行还原。

6、地图打印：输出当前视图内的地图到打印机。根据用户选择的打印模板文件、打印机以及配置的打印设置（纸张方向、质量、色彩等）进行输出。地图输出的提供可选择的比例尺：大比例尺：1:500/1000/2000 以及其他自定义比例尺。

7、自定义范围打印：根据选择区域将该区域内的地图打印输出。根据选定的区域，按照用户指定的打印模板、打印机以及配置的打印设置（纸张方向、质量、色彩等）进行输出。地图

输出的提供可选择的比例尺：大比例尺：1:500/1000/2000 以及其他自定义比例尺。

8、输出图片：输出当前视野内的地图到图片文件。

9、输出为 shp 格式（有属性）：输出当前视野内的地图为 shp 格式（含属性数据），用户自定义范围内的地图保存为 shp 格式的文件。
	1
	项
	

	14
	智慧电网用电运行管控
	1、按时间和设备类型统计设备使用情况。

2、按时间和设备类型统计用电量。

3、按时间和设备类型统计设备安装分布情况。

4、★查看设备详细信息：安装位置、品牌型号、配置计划、开合闸状态、检修状态（提供软件功能截图）。

5、系统需支持对智慧用电进行精确的远程控制管理，具体包括以下功能：

（1）远程操作开合闸：能够通过网络或手机端远程控制断路器的闭合与断开状态，实现智能化配电管理。

（2）★强制远程开合闸：即使在异常或紧急情况下，也能确保断路器按照指令执行闭合或断开操作，增强系统的可靠性和安全性（提供软件功能截图）。

（3）★广播开合闸：支持同时向多个断路器发送开合闸命令，适用于大规模配电系统的统一管理（提供软件功能截图）。

（4）漏电自动检测：具备自动检测漏电故障的功能，并可根据预设条件采取相应措施，如报警或自动断开电源。

（5）远程复位：当检测到过载或其他故障后，可通过远程控制进行复位操作，无需人工现场干预。

（6）远程设备自检：支持远程启动设备自检程序，确保断路器及其附属设备处于良好工作状态。

（7）配置空开计划：允许用户根据需求预先设置断路器的工作计划，实现自动化管理。

（8）远程消音：能够在远程控制面板上消除警报声，方便在非紧急情况下管理警报系统 。

6、空开计划：空开计划模版增删改、自定义设置开闸时间段、合闸时间段，并将计划应用到设备，空开设备将按照预定计划自动开合闸。
	1
	项
	

	15
	用电告警管理
	1、告警地图：通过地图方式展示设备分布情况、楼栋安全分数、楼栋报警信息。

2、设备分布情况：全部、正常、离线、预报警。

3、设备清单：通过点击地图呈现当前区域设备分布情况以及设备预报警、离线信息。

4、★预告警处理：可通过设备清单及时处理设备告警问题，在线开合闸、派发工单等（提供软件功能截图）。

5、故障分析报告：自定义诊断分数算法，通过算法对系统管辖设备进行整体打分和定级，并根据故障分析结果针对不同等级提供不同的运维建议。

6、故障简报：展示当日故障设备数量、预告警设备数量、故障率、巡检情况等信息。

7、故障趋势分析：分析设备历史故障和预告警数据，并按月度、年度等维度展示趋势图。

8、★故障区域分析：按月度、年度等维度分析设备故障和预告警数据，并结合所有楼栋数据，分析各区域故障情况（提供软件功能截图）。

9、故障类型报告：按月度、年度等维度统计设备故障和预告警类型。

10、安全态势排行榜：通过排名的方式统计各楼栋安全分数、安全等级、故障数量、故障率、故障类型等数据。
	1
	项
	

	16
	用电运维管理
	1、巡检计划：按月度自定义巡检计划，指定巡检人、巡检时间、巡检地点。

2、运维值班表：以日历方式展现所有运维人员用电运维管理

对设备的巡检记录、维护记录、巡检/运维结果、设备状态等信息。

3、运维日志：数据列表方式展现所有巡检和运维记录。
	1 
	项
	

	17
	智慧用电 APP端
	1、工单管理：查看个人所负责的工单列表、内容、位置、故障类型/原因等。

2、巡检计划：查看个人巡检排班计划，巡检时间、巡检地点等。

3、★运维日志：查看个人运维日历，巡检时间、巡检地点、巡检/运维结果、设备状态等（提供软件功能截图）。

4、支持 APP 手机端远程进行开闭闸操作，支持手机端能够接受预警、查看权限范围内的用电各种数据。
	1
	项
	

	18
	智慧用电监测控制模块
	1、★数据监控：电压、电流、功率、电能、温度和漏电等数据

2、★计量精度：具有电量计量功能，使用计量芯片方案，电压电流精度0.2级，功率0.5级。

3、★控制技术：内置机械控电装置和数字化控制芯片，可实现在数字芯片故障状态下，依旧可以保留短路保护、漏电保护、过流保护等用电保护功能4、保护功能：过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能

5、过流保护：100%额定电流预警，110%额定电流跳闸，阈值可调

6、短路保护：C 型曲线 5-10 倍额定电流 0.04秒断路保护，D 型曲线 10-14 倍额定电流 0.04秒断路保护

7、过载保护：100%额定功率预警，110%额定功率跳闸，阈值可调

8、过压保护：110%额定电压预警，120%额定电压跳闸，阈值可调

9、欠压保护：90%额定电压预警，80%额定电压跳闸，阈值可调

10、过温保护：80℃预警，100℃跳闸，阈值可调

11、漏电保护：15mA 预警，30mA 跳闸，阈值可调

12、控制功能：具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能；

标★项参数应当在响应文件中须提供有资质的第三方检测报告，对该项参数予以验证。
	10 
	套
	

	19
	智慧用电物联网监测网关  
	1、网关与电源一体化设计，无需再配置电源模块

2、工作电源：AC 220V

3、通讯方式：RS485/4G/CE/WIFI

4、设备容量：可连接≥16台智慧用电模块

5、★显示方式：LCD点阵液晶显示

6、调试方案：免调试方案，网关上线后设备自动上报至平台，无需进行人工调试。

7、★灵活组网：带自动分配断路器地址功能，支持一键自动灵活组网，无需人工介入。

8、★数据监控：本地可查看各个智慧用电模块的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据

9、状态监控：本地可查看各个智慧用电模块空开的报警、保护、故障等状态

10、控制功能：本地可对各个智慧空开进行参数设置和控制

11、事件记录：支持报警、故障、动作记录各20 条

标★项参数应当在响应文件中须提供有资质的第三方检测报告，对该项参数予以验证。
	10
	套
	


二、商务要求
1、验收方法标准

（一）乙方提供的设备、软件和附件必须为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，合同中未列明的，以满足设备正常使用和乙方响应文件承诺为准； 

（二）乙方提供的产品的技术规格须符合企业标准及招标技术要求，如有偏差以磋商文件、响应文件和合同明确的技术指标最高高于正偏差为准；

（三）乙方提供的产品不符合规定或质量不合格，由乙方负责更换，并承担更换所发生的全部费用。乙方不能更换的，按不能交货处理；

（四）甲方对设备规格型号及软件有异议的，应在全部设备安装完毕后 10 个工作日内以书面形式向乙方提出；

（五）乙方应保证所提供的设备和软件不得侵犯第三方专利权、商标权、著作权、版权或其他知识产权等，若侵犯第三方上述权利，并导致第三方追究甲方责任，甲方受到的全部损失，须由乙方全部承担；

（六）乙方履约完成并提交验收申请后 7 个工作日内，甲方应按国家相关标准和招投标相关文件自行组织有关专业人员进行验收。验收合格后由甲方签署验收证明文件。如验收产生异议，可在设备验收完毕后 3 个工作日内由第三方重新进行验收，并以书面形式通知乙方；

2、交货安装期：合同签订后60日历天。

3、付款方式：

（一）甲乙双方采用人民币转账方式结算。乙方开具以“河南医学高等专科学校”为客户名称的发票；

（二）设备验收合格并正常运行 30 日内，甲方向乙方支付总合同额的100 %。

4、售后服务内容：

（一）严格按照磋商文件要求和响应文件承诺，在质保时间3年内，凡设备、软件出现故障，0.5小时内响应，1小时内到达现场，12小时内解决问题。如24小时内不能解决 问题，乙方应为甲方提供备用设备，直到原设备修复；质保期外，免费上门服务。凡设备、软件出现故障，1时内响应，6小时内到达现场并解决问题。对于硬件方面的故障，派专业工程师现场维修，如需更换零配件，只收取零配件费用；对于软件方面的故障，现场处理，终身免费维护。

（二）乙方需提供定期巡检服务，质保期内第一年每6个月上门保养服务1次、以后每年上门保养服务不少于2次；

（三）乙方应向甲方免费提供7×24小时电话服务，服务内容包括：对于乙方所有产品技术问题的解答、市场信息的咨询、产品升级与修补的咨询、乙方公司客户服务流程及商务流程的咨询等。

注：

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、供应商应在响应文件中提供其响应产品满足竞争性磋商文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为响应文件的一部分，以证明供应商真实并实质性响应竞争性磋商文件的重要技术条款。未按要求提供的，磋商小组将认定不满足该项要求。上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；响应产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者响应产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者磋商小组认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，供应商也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评审以中文翻译内容为准。

3、供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能。
采购需求








[image: image1][image: image2.jpg]




