河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目
招标文件
项目编号：豫财招标采购-2025-1281
[image: image3.png]



        采   购   人：河南省濮阳监狱

        集中采购机构：河南省公共资源交易中心
2025年11月

目 录

3

第一章 投标邀请

6

第二章 投标人须知前附表

13

第三章 投标人须知

31

第四章 资格证明文件格式

40

第五章 投标文件格式

59

第六章 项目需求及技术要求

231

第七章 评标方法和标准

237

第八章 政府采购合同



第一章 投标邀请
一、项目基本情况 

1. 项目编号：豫财招标采购-2025-1281  

2. 项目名称： 河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目 
3. 采购方式：公开招标 

4. 预算金额：10793888.88元 

   最高限价：10793888.88 元  
	序号
	分包编号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(1)20250266-1
	河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目
	10793888.88
	10793888.88


5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

5.1 主要采购内容：主要包括基础网络及综合布线、数据机房、指挥中心及分控中心系统、安全系统、电化教育系统、会见管理系统、广播系统、可视对讲系统、紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、智能门禁系统、周界安全防控系统等内容；

5.2 交货安装期：合同签订后240日历天内；

5.3 交货安装地点：河南省安阳市内黄县河南省濮阳监狱院内；

5.4 质量要求：合格；

5.5 质保期：3年；

6.合同履行期限：同交货期
7.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否 

8.是否允许采购进口产品：□是  ☑否

9.是否专门面向中小企业：□是  ☑否  

二、申请人资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件 

1.时间：2025年11月11日至2025年11月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
3.方式：投标人使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn），并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。CA数字证书办理、注册、登录、下载招标文件等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元 

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2025年12月2日09时00分（北京时间） 

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。
五、开标时间及地点 

1.时间：2025年12月2日09时00分（北京时间） 

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。   
六、发布公告的媒介及招标公告期限 
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜 

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 

1. 采购人信息 

名称：河南省濮阳监狱

地址：河南省安阳市内黄县
联系人：陈希超

联系方式：17603899169

2.集中采购机构信息 

名称：河南省公共资源交易中心 

地址：郑州市经二路12号 

联系人：唐老师 鲁老师

联系方式：0371-65915561 65915565
3.项目联系方式 

项目联系人：陈希超
联系方式：17603899169
第二章 投标人须知前附表
 本表是对投标人须知的具体补充和修改。

	条款号
	内      容

	1.2
	项目名称：河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目 

	1.3
	项目编号：豫财招标采购-2025-1281

	1.4
	采购项目简要说明：同第一章 投标邀请

	2.2
	名称：河南省濮阳监狱

地址：河南省安阳市内黄县

联系人：陈希超

联系方式：17603899169

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号
联系人：唐老师 鲁老师
联系电话：0371-65915561 65915565
邮箱：hnggzyzfcg01@126.com

	2.5.2
	是否允许采购进口产品：□是  ☑否

	4.1
	踏勘现场：

 eq \o\ac(□,√)不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。

□组织，踏勘时间：  /  

        踏勘集中地点：  /  

	6.3
	联合体的其他资格要求：/

	6.6
	是否允许联合体投标：□是  ☑否

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。
（2）投标报价超过最高限价的，其投标无效。

	19
	投标货币：人民币。

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60天

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）加密上传。投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

	31.3
	资格审查：采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等）；

（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供投标人投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）;

（6）不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系（提供投标人关联单位的说明）；
（7）信用查询记录符合招标文件规定（以采购人查询结果为准）;
（8）其他资格要求符合招标文件规定。

	31.4
	信用查询: 

开标结束后，采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询投标人当天的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。
组成联合体参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策：

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	35.6
	投标人应承诺其投标的计算机产品预装的操作系统及硬件产品内预装的所有软件，均具备合法、永久有效的正版授权。

	35.7
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

	36.1
	中小企业扶持：
☑本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。

监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本采购项目所属行业：工业、软件和信息技术服务业

	37.1
	评标方法：

(综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的并列）

□最低评标价法

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。

	38
	推荐中标候选人的数量：3名，中标候选人不足三家时，项目废标。

	41.1
	中标结果公告媒介：

《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金：□无   ☑有，合同金额的5%      

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：

一次性提出  

	51
	需要补充的其他内容

	51.1
	付款方法和条件：合同签订正式生效后支付合同总额的 30%；

按照工期约定，通过省局组织安全关押条件验收后支付合同总额的30%； 
项目终验合格后，中标人提交了合格的项目资料，采购人在收到中标人款申请后支付至合同总价款的85%；

经有关评审部门结算评审完成后，采购人向中标人支付至结算审定总额的100%。

注：本项目不留质保金，如中标单位出现后续不履行合同等问题，直接计入黑名单，不再进行后续所有项目合作，并同时上报上级监管单位对其进行不良公示。

	51.2
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

核心产品：核心交换机 

	51.3
	“一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。


第三章 投标人须知
一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5投标人：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标无效。
2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质（资格）条件。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。
9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1  招标文件共八章，构成如下：

 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

10.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

招标文件的澄清与修改
 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3  招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4  对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5  河南省公共资源交易中心交易平台内投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延                                  

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。
14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，其投标将被认定为投标无效。
17.投标文件编制

投标人应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。

18.投标报价

18.1  投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
18.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。
24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的，其投标无效。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  

27.投标截止时间

27.1投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

    （1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

   （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

   （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

   （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

   （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

  （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

  （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

  （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

  （4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 信息安全产品要求

    列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。
35.6 正版软件的要求

投标人投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件需为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

    （1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.中标候选人的确定原则及标准
评标委员会按“投标人须知前附表”中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高或评审价最低投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

46.1中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

46.2采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。

51.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
第四章 资格证明文件格式
河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目
资格证明文件
项目编号：豫财招标采购-2025-1281 
投标人（企业电子签章）：
目  录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、投标人关联单位的说明

七、其他资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力
说明：

    1.法人或者非法人组织提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

    1.提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等。

    2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
说明：

    1.提供投标人投标截止时间前一年内任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。
    2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均需提供上述材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书
致:河南省濮阳监狱  
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目（豫财招标采购-2025-1281）的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

                     投标人（企业电子签章）：

             日期：      年   月   日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

声明函

致：河南省濮阳监狱  
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目（豫财招标采购-2025-1281）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管理严重违法失信名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

              日期：      年   月   日
  说明：

  1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
  2.按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
  3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系

投标人关联单位的说明
    我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，        （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（企业电子签章）：
              日期：      年   月   日

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

七、其他资格证明文件
   （信用符合招标文件要求）

说明：

1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

    2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。      

3.以联合体形式参加磋商响应的，联合体各方均需提供满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南省濮阳监狱改扩建项目

安防及信息化系统工程项目 
投标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-1281  
    投标人（企业电子签章）：
目  录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书
三、投标报价表格

四、商务条款偏离表

五、技术规格偏离表
六、综合证明文件

七、企业/单位类型声明函

八、商品包装和快递包装承诺书
九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十、其他文件

一、投标函
致：河南省濮阳监狱  
我们收到了河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目（豫豫财招标采购-2025-1281）的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

   (12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：                                                                                                                             

日期：    年  月  日

二、法定代表人身份证明书
致: 河南省濮阳监狱 
            （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：                       
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）


注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1.投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-2025-1281              

金额单位：元人民币

	标题
	内容

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货安装期
	

	质保期
	

	投标保证金
	0元

	投标有效期
	

	其他声明
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2.投标分项报价表

项目编号: 豫财招标采购-2025-1281    
报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商

（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


法定代表人（个人电子签章）：                  

投标人（企业电子签章）：                 
注:  格式可自拟。

四、商务条款偏离表

项目编号: 豫财招标采购-2025-1281             

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：                 
五、技术规格偏离表

项目编号:豫财招标采购-2025-1281            

	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：                 

六、综合证明文件
1.综合实力

    根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

	项目名称
	简要描述
	项目金额
（万元）
	项目单位
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。
七、企业/单位类型声明函

    享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下几项内容。

1.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

2.投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
3.残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
日　期：             
说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（制造商）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   制造商（企业电子签章或盖章）：             

　日　期：                          
八、商品包装和快递包装承诺书
致：河南省濮阳监狱 


    我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目（豫财招标采购-2025-1281）的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    

投标人（企业电子签章）：             
  日　 期：            
    注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1、优先采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。
十、其他文件
技术部分
1.安装组织方案
2.实施部署方案
3.安全承诺
4.检查、测试与验收的方法和措施
综合部分
5.项目负责人配备

6.售后服务方案及承诺
7.培训方案

8.快递包装

9节能环保相关认证
投标人认为比较关键的资料
第六章 项目需求及技术要求
说明

1、本章所述技术规格及要求是采购人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。

2、本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与采购人另行商定。

4、投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

所遵循的标准和质量保证

1、投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

2、投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应国家标准、各行业的相应标准。

3、投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

4、投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用法定计量单位。

项目概况

本项目为改扩建信息化及安防系统建设，除部分设施利旧外（见下表附件1）其余内容为新建。

本项目主要建设内容包括：基础网络及综合布线、数据机房、指挥中心及分控中心系统、安全系统、电化教育系统、会见管理系统、广播系统、可视对讲系统、紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、智能门禁系统、周界安全防控系统等子系统。各系统基于计算机网络建设，通过与管控平台集成，实现跨系统联动。管控平台预留标准接口，实现与省监狱管理局平台互联和数据共享。
附件1：河南省濮阳监狱目前已有设备硬件表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	说明

	1
	显示屏
	海康威视  DS-D2046NL-C/Y
	台
	16
	

	2
	视频解码器
	海康威视  DS-6904UD
	台
	16
	

	3
	枪型摄像机
	海康威视  DS-2CD2T4RDV3-I3R
	台
	199
	

	4
	半球型摄像机
	海康威视  DS-2CD6725RFWD-ISR(2.0mm)
	台
	456
	

	5
	球机
	海康威视  iDS-2DF8432IX-A(T5)
	台
	2
	

	6
	电梯摄像机
	海康威视  DS-2CD252REFV2-IR
	台
	5
	

	7
	64路网络硬盘录像机
	海康威视  DS-8664N
	台
	16
	

	8
	可视分机
	来邦      NLV-AE3B-S-ZA
	台
	168
	

	9
	对讲主机
	来邦      NLV-30-ZA++
	台
	40
	

	10
	联合值班主机
	来邦      NLV-10000-ZA++
	台
	4
	

	11
	24口接入交换机
	H3C      LS-5024PV5-EI
	台
	70
	

	12
	24口POE交换机
	H3C      Mini S1226FX-PWR
	台
	6
	

	13
	42U机柜
	42U
	台
	19
	

	14
	室内壁挂音柱
	YFG-6410
	台
	85
	


本期建设以河南省濮阳监狱现有安防设施为基础，各子系统应与监狱现有各子系统实现无缝融合对接;应与统筹建设的智能安防平台留出足够的对接端口;中标人对接过程中的人员配合、接口开发、线缆敷设、安装调试、软件授权、产品替换与增加等，均包含在投标总价里，采购人不再另行支付。监狱现有安防设施解码显控系统、视频存储系统、视频监控系统为海康威视；可视对讲系统为来邦。

引用标准及规范

1、行业标准

1、司法部关于印发《“数字法制智慧司法”信息化体系建设指导意见》的通知（司发通〔2018〕100号）；

2、司法部关于印发《关于加快推进“智慧监狱”建设的实施意见》的通知（司发通〔2018〕121号）；

3、司法部《“数字法治智慧司法”信息化体系建设实施方案》（司办通〔2018〕135号）；

4、《关于开展首批“智慧监狱示范单位”审核验收工作的通知》（2020司狱字72号）；

5、《河南省省级政务信息系统项目管理暂行办法》（豫发改高技〔2018〕842号）；

6、河南省监狱管理局关于印发《河南省监狱系统指挥中心运行管理办法（试行）》等八项制度的通知（豫狱办〔2019〕41号）；

7、《全国司法行政信息化总体技术规范》（SF/T0008-2017）； 

8、《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》（SF/T0009-2017）；

9、《全国司法行政视频会议系统建设管理规范》（SF/T0010-2017）；

10、《全国司法行政信息资源交换规范》（SF/T0011-2017）；

11、《全国司法行政系统网络平台技术规范》（SF/T0012-2017）；

12、《全国监狱信息化应用技术规范》（SF/T 0014-2017）；

13、《监狱建筑设计标准》（JGJ446-2018）；

14、《智慧监狱技术规范》（SF/T0028-2018）；

15、《监狱信息化运行维护规范》（SF/T 0088-2021）；

16、《河南省监狱信息化建设技术规范（试行）》（2022年）；

17、《河南省监狱智能安防平台接口标准规范》。

2、通用技术规范

1、《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）；

2、《出入口控制系统工程设计标准》（GB 50396-2007）；

3、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

4、《建筑防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

5、《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）；

6、《信息技术设备的安全》（GB 4943-2011）；

7、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

8、《居民身份证指纹采集基本规程》（GA/T 1046-2013）；

9、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2015）；

10、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）；

11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

12、《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

13、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）；

14、《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T 1344-2016）；

15、《专用数字对讲设备技术要求和测试方法》（GB/T 32659-2016）；

16、《信息技术设备用不间断电源通用规范》（GB/T 14715-2017）；

17、《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）；

18、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）；

19、《安全防范工程技术规范及条文说明》（GB 50348-2018）；

20、《手持式金属探测器通用技术规范》（GB 12899-2018）；

21、《微剂量X射线安全检查设备》（GB 15208.1-2018）；

22、《通过式金属探测门通用技术规范》（GB 15210-2018）；

23、《工业电视系统工程设计规范》（GB 50115-2019）；

24、《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；

25、《低压电气装置第4-41部分：安全防护电击防护》（GB 16895.21-2020）；

26、《公共广播系统工程技术标准》（GB 50526-2021）；

27、《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（GB 4943.1-2022）；

28、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

29、《周界防范高压电网装置》（GB 25287-2023）。

系统整体设计思路

河南省濮阳监狱改扩建项目建设范围为：监舍楼、东习艺楼、西习艺楼、罪犯医务室及家属会见楼、罪犯伙房、监狱大门、围墙、岗楼，本次项目将按照《河南省监狱信息化建设技术规范（试行）》开展河南省濮阳监狱信息化和安防的基础设施建设。

现阶段建设的主要任务是：基础网络及综合布线、数据机房、指挥中心及分控中心系统、安全系统、电化教育系统、会见管理系统、广播系统、可视对讲系统、紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、智能门禁系统、周界安全防控系统等子系统。各系统基于计算机网络建设，通过与管控平台集成，实现跨系统联动。管控平台预留标准接口，实现与省监狱管理局平台互联和数据共享。管控平台后期由省局统一建设。

1、总体系统架构

河南省濮阳监狱信息化及安防系统建设整体按照五横三纵建设，其中五横为：基础设施层、数据层，应用支撑层、平台应用层，用户层；三纵为：标准规范体系、安全保障体系、运行维护体系。

基础设施层：包括前端设备、网络传输、数据存储及办公场所。本次主要是对狱务专网、有线电视、监听对讲、周界防护、指挥中心、值班室、机房、信息安全设备等进行建设，这些底层业务为整个系统的运行提供最基础也是最重要的保障。

应用支撑层：包含统一门户、生物特征识别、视频管控和GIS地图等服务。

平台应用层：本次项目建设会见系统、门禁系统、出入口控制等应用系统。

2、总体网络架构
监狱网络系统由狱务专网、狱务外网（互联网）两部分构成。其中专网、外网之间通过物理隔离来保障网络安全，本次项目建设主要是狱务专网，不包含狱务外网。

狱务外网（互联网）主要覆盖备勤楼和办公楼2栋楼。本次项目建设不包含狱务外网。

狱务专网整体网络架构采用二、三层网络混合架构，覆盖整个监狱各个楼宇。网络可承载IP通信、应急指挥、视频监控、紧急报警、语音广播等业务。网络采用模块化分区设计，整体网络架构分为核心交换区、安防设施区、用户区、安全管理区、中心机房区，并通过网络出口区与省局对接。

工程施工要求

1、中心机房施工要求

（1）系统概述

河南省濮阳监狱中心机房建设包含机房装修、机柜系统、机房供配电系统、机房动环监控系统、机房消防系统、机房防雷接地系统等内容。新建数据中心要遵循《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）和《全国司法行政信息化总体技术规范》(SF/T 0008-2017) 的要求，按照B级机房标准进行建设。

（2）设计标准

温度： 23℃±2℃。

湿度：55％±10％。湿度变化率：＜5％，不凝露。

噪音：小于68db。（主机操作人员工作位置的计算机停机测试指标）。

光照度：机房≥500Lx；辅助房间≥300Lx；应急照明≥50Lx。

接地电阻：R≤1Ω，零地电位差≤1V。

维持室内正压，即运行区相对于室外9.8pa。

机房内双电源设备实现双路电源供电，每路电源线缆取自配电柜内的不同空开

消防自动灭火系统：采用全淹没气体灭火系统，防护区的最低环境温度不应低于-10C；防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h；吊顶的耐火极限不应低于0.25h；防护区围护结构承受内压的允许压强不低于1.2kPa。

灭火器延时要求：火灾报警至释放灭火剂的延时不大于30s。

通过机房装饰材料的选用、抗静电措施的实施、配电设计规范要求指标等各种手段的综合利用，达到以上指标。

（3）吊顶处理

吊顶首先是清除各种灰块、金属预埋件、填补小型坑洞，同时采用与大楼土建建设相同标号和配比的水泥砂浆对各种非功能性孔洞进行填补，剔除原有装修的遗留配件，用1:3水泥砂浆找平天面。

全部采用规格为600×600的微孔铝制吸音天花板进行铺设。安装金属铝天花吊顶具有美观、耐用、防火、防潮、抗静电、抗干扰的作用。

（4）地面处理

由于机房要承载大重量的设备，同时满足静电泄放措施及具有防火、环保、耐污耐磨性能等要求，所以机房地板要选用高载荷地板，并且地板支架选用加强地板支腿。

地面做如下处理：为保证抗静电地板的铺装效果，机房区域的建筑土建地面采用水泥砂浆找平，表面水泥压光，地面找平后使用混凝土固化剂进行固化，刷防水尘漆。

地面铺设600×600全钢防静电地板。抗静电地板安装与四周墙面（实墙、玻璃幕墙面、玻璃隔断、柱体、墙角）采用不锈钢踢脚线进行处理，达到气密性。

设备机柜、空调、列头柜等下方均做承重底座，框架用槽钢焊接方形支架，焊接点全部为满焊，表面打磨光滑，并通过钻孔拧螺栓固定在地面。确保整体承重负荷在可承受范围内。承重底座和静电地板保持在同一高度。

（5）门窗设计

机房所有窗户做封闭处理。机房各功能间的门，设计的门均为全配件门，其中防火门须满足《防火门》（GB12955—2008）中耐火等级为甲级的A类防火门要求。

机房门体必须遵循消防规范的规定，采用甲级防火等级产品。机房门体必须有效地起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。机房门体规格应保证机房内最大设备的搬运进出，同时考虑操作的可靠性。

（6）照明系统

正常照明系统：根据实际使用情况及GB50174-2017《电子计算机机房设计规范》规定，在离地面0.8米处，主机房照度大于500LUX，辅助机房区照度大于300LUX。本次配置嵌入式LED平板灯。

应急照明配电系统：在市电停电后，机房及消防通道必须具备应急照明系统。在机房的主出入口设有应急安全出口指示灯、应急疏散方向指示，以便突发事件时疏散用。机房内应急照明的照度不低于30LUX，疏散指示灯的照度大于5LUX，应急照明电源取UPS电源。

（7）防静电设计

静电是计算机系统发生最频繁、最难消除的危害之一，它的存在对计算机在各个领域的应用起到了一定的副作用。计算机机房内产生静电的因素及处理方法如下：

机房内相对湿度：空气的相对湿度较高，则空气的电阻值相对就较低，那么物体间相互摩擦时产生的静电荷，也会由于物体表面的电阻值相对较低而极易从高电位向低电位移动，因此物体表面就不会产生静电荷的淤积。但湿度太高会使设备铁件锈蚀而影响使用寿命，所以湿度不是越高越好。机房通过精密空调将湿度控制在45%～65%之间，可以较好地控制静电的产生。

机房装饰：当人体穿着塑料底或皮革底的鞋子在高分子合成材料的贴面活动地板上行走，装有胶轮的推车和设备在地板上移动由于摩擦而产生静电。其静电电压的高低与地板表面贴面材料的电阻率有关，采用抗静电地板可以防止上述现象的发生。计算机设备所有线缆均穿管或金属桥架安装，切断静电放电时对计算机系统内逻辑电路的干扰途径，并使静电不通过半导体元器件放电。墙面的彩钢板饰面、吊顶的轻钢龙骨、地板支架均做接地处理。在装修材料上尽量选用导电性能好的材料，比如抗静电地板，墙面、顶面装修材料多用金属材料。

防尘：灰尘落在电子插件上，会产生尘膜，既影响散热又影响绝缘效果甚至引起短路。同时灰尘也增加元件表面的热阻，导致元件过热而烧毁。严格控制机房内的洁净度。机房装修所选择的材料要求具有光洁、高强、防尘、不起尘、易于清洁、环保、耐用等特点。本工程选用彩钢板墙面、抗静电地板等材料均符合以上要求，是洁净机房理想的优质材料。采用新风系统，对于进入室内的新鲜空气应进行过滤处理（中效、亚高效过滤）。并保证室内正压大于5～10Pa，使室外的尘埃不易进入室内。

（8）消防系统

本次设计的防护区为机房区域，机房总面积约62㎡，高度2.8m，配备2套120L气瓶和1套70L气瓶，采用柜式七氟丙烷灭火系统。

（9）机房防雷接地

本次工程的防雷接地将严格依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2017进行设计。

本机房接地采用与大楼共用接地系统（接地电阻≤1Ω）。在机房设置等电位接地铜排和等电位联结网格。

2、信息化及安防系统建设要求

（1）信息化及安防系统应紧密结合现场情况，按照产品选型与执法场景对应关系进行分类，选定样板点，按照相关规范进行施工，报业主负责人和监理工程师共同确认后对相同场景展开全面实施。

（2）本项目建设中，各专业交叉施工，应明确施工顺序和必要条件，确保施工质量和工期要求。

采购清单及主要技术参数要求

1、基础网络及综合布线

	一、基础网络及综合布线

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	基础网络

	1
	路由器
	▲1.支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔。
2.交换容量：≥85Tbps，包转发率：≥12600Mpps，主控板数量：≥2个，线卡板槽位数量≥4个。
3.单台配置：双主控，双电源，4个万兆光口，≥10个千兆SFP光口。
4.▲设备关键芯片(包括但不限于CPU、NP、TM及交换芯片)符合国产化要求。
5.含3年原厂质保，投标人须提交 原厂质保承诺书（或承诺函）‍。
	台
	2
	

	2
	核心交换机
	1.交换容量：≥387Tbps，包转发率：≥115200Mpps。
2.主控槽位数2个，独立交换网板槽位数2个，整机业务板槽位数4个，独立风扇框槽位数2个，电源槽位数4个。
▲3.设备CPU、交换芯片符合国产化要求。
4.单台配置：主控引擎2个；独立交换网板2个；交流电源模块：2个，满配独立风扇框，96个万兆光口，配置：2根高速线缆。
5.含三年原厂质保，投标人须提交 原厂质保承诺书（或承诺函）‍。
	台
	2
	

	3
	汇聚交换机
	1.交换容量：≥1.36Tbps，包转发率：≥420Mpps。
2.本次配置≥24 个千兆SFP， 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口， 4 个万兆SFP+，配置双个电源。
3.设备CPU和LSW要求国产化。
4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，支持MUX VLAN功能,支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。
5.静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+。
6.含三年原厂质保，投标人须提交 原厂质保承诺书（或承诺函）‍。
	台
	11
	

	4
	中心汇聚交换机
	1.交换容量：≥1.36Tbps，包转发率：≥420Mpps；
2.本次配置≥24 个千兆SFP，≥8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆SFP+，配置双个电源。
3.设备CPU和LSW要求国产化。
4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，支持MUX VLAN功能,支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。
5.静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+。
6.含三年原厂质保，投标人须提交 原厂质保承诺书（或承诺函）‍。
	台
	1
	

	5
	NTP校时服务器
	1.具有不少于4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持≥4个RJ45输出接口、≥5对RS422/485接口、≥2个10GE输出接口、≥4个光口；支持≥4种类型板卡排列组合。
2.对支持NTP协议的设备（比如DVR、NVR、网络摄像机、IP终端设备、服务器等）进行授时。
3.支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备。
4.支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）。
	台
	1
	

	6
	24口POE交换机
	1.交换容量：≥672Gbps，包转发率：≥126 Mpps。
2.本次配置≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,POE+,≥4个千兆SFP。
3.设备CPU和LSW要求国产化。
4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，支持MUX VLAN功能,支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。
5.静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3。
6.含三年原厂维保，投标人须提交 原厂质保承诺书（或承诺函）‍。
	台
	52
	

	7
	8路语音光端机
	1.提供≥1路光接口。
2.支持不少于8路电话。
3.电源为外置适配器电源。
4.单纤或双纤传输。
	台
	16
	

	8
	16路语音光端机
	1.提供≥1路光接口。
2.支持不少于16路电话。
3.电源为外置适配器电源。
4.单纤或双纤传输。
	台
	4
	

	9
	千兆光模块
	千兆单模模块(1310nm,10km,LC)，为保证性能稳定性，光模块须与核心交换机同品牌。
	台
	521
	

	10
	万兆光模块
	万兆单模模块(1310nm,10km,LC)，为保证性能稳定性，光模块须与核心交换机同品牌。
	台
	60
	

	综合布线

	11
	单孔面板及模块
	一位86型平口信息面板+六类打线式90度信息模块，非屏蔽。
	个
	78
	

	12
	双孔面板及模块
	两位86型平口信息面板+六类打线式90度信息模块，非屏蔽。
	个
	48
	

	13
	六类非屏蔽网线
	室内六类4对非屏蔽双绞线
	米
	61100
	

	14
	室外六类非屏蔽网线
	室外六类4对非屏蔽双绞线
	米
	7800
	

	15
	RVV4*1.0mm²电缆
	RVV4*1.0mm2,32/0.20,200米,黑色。
	米
	23000
	

	16
	RVV2*1.0mm²电缆
	RVV2*1.0mm2,32/0.20,200米,黑色。
	米
	21000
	

	17
	RVV8*1.0mm²电缆
	RVV8*1.0mm2,32/0.20,200米,黑色。
	米
	100
	

	18
	RVV3*2.5mm²电缆
	RVV3*2.5mm2,49/0.254,200米,黑色。
	米
	350
	

	19
	音箱传输线缆
	NHRVS-2*1.5
	米
	4800
	

	20
	RVV3*4mm²
	RVV3*4.0mm2,79/0.254,200米,黑色。
	米
	900
	

	21
	RVV3*6mm²
	RVV3*6.0mm2,119/0.254,200米,黑色。
	米
	1000
	

	22
	光纤跳线
	LC-LC双芯单模9/125μm光纤跳线，2米，LSZH
	条
	1110
	

	23
	网络跳线
	1米，六类非屏蔽RJ45跳线。
	条
	2094
	

	24
	12口光纤配线架
	1U 模块式光纤配线架
	个
	50
	

	25
	24口光纤配线架
	1U 模块式光纤配线架
	个
	50
	

	26
	光纤耦合器
	LC型 耦合器、陶瓷插芯,单模。
	个
	1092
	

	27
	尾纤
	LC(1.5米) 单模尾纤、陶瓷插芯,单模。
	个
	1092
	

	28
	光纤熔接
	熔接定制
	芯
	1092
	

	29
	576芯ODF
	8U高度ODF机架，可最多安装12片48芯ODF盘。
	台
	1
	

	30
	24口六类非屏蔽网络配线架
	1U24口6类非屏蔽一体式配线架
	个
	115
	

	31
	理线架
	1U，金属理线器。
	个
	115
	

	32
	12芯室内光纤
	12芯室内单模9/125μm光缆，PVC外绝缘皮。
	米
	1650
	

	33
	24芯室外光纤
	24芯室外单模9/125μm中心束管式铠装双色带光缆。
	米
	4150
	

	34
	室外防水弱电箱
	定制，不锈钢，含断路器、浪涌保护器、光纤盒、尾 纤、跳线、耦合器等。
	台
	4
	

	35
	12U机柜
	12U挂墙柜(600x450x650)，前单开玻璃门。
	台
	4
	

	36
	PVC绝缘电工套管
	1.材质:PVC。
2.规格:DN20。
3.配置形式:壁厚不低于1.3mm ，室外暗敷
	米
	1100
	

	37
	PVC绝缘电工套管
	1.材质:PVC。
2.规格:DN25。
3.配置形式:壁厚不低于1.5mm ，室外暗敷。
	米
	860
	

	38
	JDG穿线管
	1.材质:JDG。
2.规格:DN20。
3.配置形式:壁厚不低于1.2 ，室内暗敷。
	米
	4500
	

	39
	JDG穿线管
	1.材质:JDG。
2.规格:DN25。
3.配置形式:壁厚不低于1.2 ，室内暗敷。
	米
	1100
	

	40
	室外手孔井
	600*600*800mm（长*宽*深）
	座
	22
	

	41
	室外人孔井
	1000*900*1400mm（长*宽*深）
	座
	1
	

	42
	顶管
	地下顶管作业,含探查地下管线等
	米
	1080
	

	43
	顶管管材
	HDPE50
	米
	5600
	

	44
	辅料
	管材配件100个（弯头、三通等）、螺丝（螺丝150个，螺母150个，垫圈150个）、胶布10卷、金属软管200米、塑料软管200米、标签1盒、水晶头3盒等。
	批
	1
	


2、数据机房

	二、数据机房

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	机房装饰装修系统-主机房区

	1
	抗静电地板
	600*600*35mm，含支架。
	㎡
	60
	

	2
	地面保温
	橡塑厚度≥20㎜
	㎡
	60
	

	3
	地面锡箔布
	地面锡箔布
	㎡
	60
	

	4
	地板内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积60㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	60
	

	5
	不锈钢踢脚线
	规格：1.0厚不锈钢，304材质，100mm高，定做，含柱子四周。
	米
	29.9
	

	6
	踏步型台阶
	定制，踏步型台阶。
	项
	4
	

	7
	地板下轻钢龙骨石膏板墙面
	轻钢龙骨石膏板墙面。
	m2
	9.42
	

	8
	机柜支架
	50镀锌角钢，定做。
	个
	16
	

	9
	防水坝
	砖砌，抹灰，防水。
	个
	2
	

	10
	地板周边角钢支架
	50镀锌角钢，定做，间隔500mm一个支撑，高度250mm。
	项
	1
	

	11
	铝合金方形微孔板吊顶
	长600mm*宽600mm，厚度不低于0.8mm。
	m2
	60
	

	12
	吊顶龙骨
	铝合金微孔板吊顶龙骨
	m2
	60
	

	13
	吊顶内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积60㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	60
	

	14
	墙面彩钢板
	3000mm高，单面，热熔镀锌烤漆钢板厚度≥0.6mm，背衬12mm厚防火石膏板。
	m2
	91.05
	

	15
	墙面基层轻钢龙骨铝合金骨架
	墙面基层轻钢龙骨骨架，50#轻钢龙骨骨架，含天地骨、竖骨、穿心骨。
	m2
	91.05
	

	16
	墙体保温岩棉
	墙体保温岩棉填充，50mm厚（轻钢龙骨骨架填充）
	m2
	91.05
	

	17
	墙面防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积91.05㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	91.05
	

	18
	轻钢龙骨石膏板隔断
	双面单层石膏板
	m2
	67.65
	

	19
	钢质防火门
	定制，甲级钢质防火门1500mm*2100mm
	樘
	1
	

	机房装饰装修系统-电源室

	1
	抗静电地板
	600*600*35mm，含支架
	㎡
	43.7
	

	2
	地面保温
	橡塑厚度≥20㎜
	㎡
	43.7
	

	3
	地面锡箔布
	地面锡箔布
	㎡
	43.7
	

	4
	地板内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积43.7㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	43.7
	

	5
	不锈钢踢脚线
	规格：1.0厚不锈钢，304材质，100mm高，定做，含柱子四周。
	米
	26.3
	

	6
	地板下轻钢龙骨石膏板墙面
	轻钢龙骨石膏板墙面
	m2
	8.34
	

	7
	承重支架
	50镀锌角钢，定做
	个
	7
	

	8
	防水坝
	砖砌，抹灰，防水
	个
	2
	

	9
	地板周边角钢支架
	50镀锌角钢，定做，间隔500mm一个支撑，高度250mm。
	项
	1
	

	10
	铝合金方形微孔板吊顶
	不长600mm*宽600mm，厚度不低于0.8mm。
	m2
	43.7
	

	11
	吊顶龙骨
	铝合金微孔板吊顶龙骨
	m2
	43.7
	

	12
	吊顶内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积43.7㎡，单价按刷3遍计取）
	㎡
	43.7
	

	13
	墙面彩钢板
	3000mm高，单面，热熔镀锌烤漆钢板厚度≥0.6mm，背衬12mm厚防火石膏板。
	m2
	80.25
	

	14
	墙面基层轻钢龙骨铝合金骨架
	墙面基层轻钢龙骨骨架，50#轻钢龙骨骨架，含天地骨、竖骨、穿心骨。
	m2
	80.25
	

	15
	墙体保温岩棉
	墙墙体保温岩棉填充，50mm厚（轻钢龙骨骨架填充）
	㎡
	80.25
	

	16
	墙面防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积80.25㎡，单价按刷3遍计取）
	㎡
	80.25
	

	17
	钢质防火门
	定制，甲级钢质防火门1500mm*2100mm
	只
	1
	

	机房装饰装修系统-运维室

	1
	抗静电地板
	600*600*35mm，含支架
	㎡
	33
	

	2
	地面保温
	橡塑厚度≥20㎜
	㎡
	39.96
	

	3
	地面锡箔布
	地面锡箔布
	㎡
	39.96
	

	4
	地板内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积33㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	33
	

	5
	不锈钢踢脚线
	规格：1.0厚不锈钢，304材质，100mm高，定做，含柱子。
	米
	20.2
	

	6
	地板下轻钢龙骨石膏板墙面
	轻钢龙骨石膏板墙面
	m2
	6.96
	

	7
	地板周边角钢支架
	50镀锌角钢，定做，间隔500mm一个支撑，高度250mm。
	项
	1
	

	8
	铝合金方形微孔板吊顶
	长600mm*宽600mm，厚度不低于0.8mm。
	m2
	33
	

	9
	吊顶龙骨
	铝合金微孔板吊顶龙骨
	m2
	33
	

	10
	吊顶内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积33㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	33
	

	11
	墙面彩钢板
	3000mm高，单面，热熔镀锌烤漆钢板厚度≥0.6mm，背衬12mm厚防火石膏板。
	m2
	63.3
	

	12
	墙面基层轻钢龙骨铝合金骨架
	墙面基层轻钢龙骨骨架，50#轻钢龙骨骨架，含天地骨、竖骨、穿心骨。
	m2
	63.3
	

	13
	墙体保温岩棉
	墙体保温岩棉填充，50mm厚（轻钢龙骨骨架填充）
	m2
	63.3
	

	14
	墙面防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积63.3㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	63.3
	

	15
	钢质防火门
	定制，甲级钢质防火门1500mm*2100mm
	樘
	1
	

	机房装饰装修系统-缓冲区

	1
	抗静电地板
	600*600*35mm，含支架。
	㎡
	24
	

	2
	地面保温
	橡塑厚度≥20㎜
	㎡
	29.88
	

	3
	地面锡箔布
	地面锡箔布
	㎡
	29.88
	

	4
	地板内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积24㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	24
	

	5
	不锈钢踢脚线
	规格：1.0厚不锈钢，304材质，100mm高，定做，含柱子四周。
	米
	16.6
	

	6
	地板下轻钢龙骨石膏板墙面
	轻钢龙骨石膏板墙面
	m2
	5.88
	

	7
	地板周边角钢支架
	50镀锌角钢，定做，间隔500mm一个支撑，高度250mm。
	项
	1
	

	8
	铝合金方形微孔板吊顶
	长600mm*宽600mm，厚度不低于0.8mm
	m2
	24
	

	9
	铝合金微孔板吊顶龙骨
	铝合金微孔板吊顶龙骨
	m2
	24
	

	10
	吊顶内防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积24㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	24
	

	11
	墙面彩钢板
	3000mm高，单面，热熔镀锌烤漆钢板厚度≥0.6mm，背衬12mm厚防火石膏板。
	m2
	49.35
	

	12
	墙面基层轻钢龙骨铝合金骨架
	墙面基层轻钢龙骨骨架，50#轻钢龙骨骨架，含天地骨、竖骨、穿心骨。
	m2
	49.35
	

	13
	墙体保温岩棉
	墙体保温岩棉填充，50mm厚（轻钢龙骨骨架填充）
	m2
	49.35
	

	14
	墙面防尘漆
	防尘漆须刷3遍，第1遍凝固以后刷第2遍，第二遍凝固后刷第3遍。（基层总面积49.35㎡，单价按刷3遍计取）
	m2
	49.35
	

	15
	钢质防火门
	定制，甲级钢质防火门1500mm*2100mm
	樘
	1
	

	机房供配电系统

	68
	照明电源线
	国标，ZR-BV2.5mm2
	m
	1400
	

	69
	墙插电源线
	国标，ZR-BV4mm2
	m
	306
	

	70
	大楼至市电ATS配电柜电缆
	国标，WDZA-YJY-4*240+1*120mm2
	m
	50
	

	71
	市电ATS配电柜至120KVA UPS主机电缆
	国标，WDZA-YJY-4*185+1*95mm2
	m
	20
	

	72
	120KVA UPS主机至UPS输出配电柜电缆
	国标，WDZA-YJY-4*185+1*95mm2
	m
	20
	

	73
	UPS输出配电柜至精密列头柜电缆
	国标，WDZA-YJY-4*75+1*50mm2
	m
	30
	

	74
	精密列头柜至机柜电缆
	国标，WDZA-YJY-3*6mm2
	m
	260
	

	75
	120KVA UPS主机至直流空开电缆
	国标，BVR95mm2
	m
	30
	

	76
	市电ATS配电柜至精密空调电缆
	国标，WDZA-YJY-5*10mm2
	m
	50
	

	77
	200*100强电桥架
	200*100强电桥架
	m
	30
	

	78
	LED平板灯具
	600*600mm，LED光源，嵌入式安装。
	套
	32
	

	79
	墙面应急照明灯
	墙面应急照明灯
	套
	14
	

	80
	安全出口灯
	出口位置指示
	个
	4
	

	81
	疏散标志灯
	带逃生方向指示
	个
	14
	

	82
	照明配电箱
	定制
	台
	1
	

	83
	跷板开关
	双联
	个
	4
	

	84
	KBG镀锌钢管
	φ20，不低于1.2mm厚
	米
	300
	

	85
	金属软管
	φ20
	米
	50
	

	86
	86底盒
	86金属底盒
	个
	50
	

	87
	五孔插座
	250V 10A 五孔
	个
	14
	

	机房UPS、精密空调、机柜及冷通道系统

	88
	机柜
	服务器机柜（600mm×1200mm×2000mm, 含机柜连接件）
包含机架1个；底板1块；方孔条4个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计。
	台
	13
	

	89
	侧板
	1.侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。
2.1200mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料。
	套
	4
	

	90
	1U高钣金免工具盲板
	用于冷热通道隔离。免工具快开时结构，可快速安装。
	个
	130
	

	91
	L导轨
	配1200mm深机柜(2条为一对)
	对
	26
	

	92
	层板
	承载IT设备,适用于1200mm深的机柜，承重不少于60kg。
	个
	26
	

	93
	接地铜排
	每个机柜配置横装接地铜排(18xM6,2xM8)。
	个
	13
	

	94
	通道双开自动平移滑动门-1200*2000
	通道双开自动平移滑动门，机柜侧面通道门，含12mm厚的钢化玻璃及框架(适合于1200mm*2000mm冷通道)，含上部的承载轨道、扇门吊装装置、伺服电机、电机控制板，含天窗跌落按钮、声光报警器等。
	套
	2
	

	95
	600宽活动天窗
	1.尺寸600mm*1200mm，配白色钢化玻璃和磁力锁及LED节能灯。
2.封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构；含5mm附膜钢化玻璃、电磁铁、固定龙骨；安装配件螺丝、线缆等。
3.封闭冷通道顶部具备消防联动顶盖自动翻转功能。
	个
	6
	

	96
	600宽固定天窗
	1.尺寸600mm*1200mm，全钣金制作，无翻转功能，配置LED节能灯。
2.封闭通道组件顶盖设计为框架式结构，含天窗支撑组件，控制板上预留温湿度、烟感等探头安装位置。安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等。
	个
	2
	

	97
	600W强弱电M型过线槽
	含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。
	套
	16
	

	98
	强电横跨线槽
	强电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门，含安装支撑架。
	套
	1
	

	99
	弱电横跨线槽
	弱电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门，含安装支撑架。
	套
	1
	

	100
	天窗控制盒
	控制封闭通道控制翻转顶盖开启功能
	套
	1
	

	101
	门楣显示系统
	通道门楣显示系统，可显示通道内部温湿度、负载率、告警信息、PUE值等，端门配置一套。
	套
	1
	

	102
	600宽告警氛围灯
	通道氛围灯组件，多色告警氛围灯，天窗边框安装，含电源模块，每个柜位配置一个，包含外围板，适合600宽柜位。
	套
	16
	

	103
	氛围灯控制器
	根据告警级别，控制灯光显示，紧急-红色，严重-橙色，次要-黄色，正常-蓝色。
	套
	1
	

	104
	列间空调室内机
	1.列间空调-风冷-50kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-水平送风-直流变频压缩机-600×1200×2000mm。

▲2.产品须为原厂生产，提供节能认证证书。

▲3.服务器机柜、列间空调、房间级精密空调、精密列头柜、UPS主机、配电柜须为同一品牌产品。
	台
	2
	

	105
	列间空调室外机
	风冷室外机-风机变频调速，匹配50kW列间空调
	台
	2
	

	106
	房间级精密空调室内机
	制冷量：≥20.2KW。
2、制冷方式：单冷。
3、送风方式：上送风。
4、压缩机数量：≥1个。
5、风机数量：≥1个。
6、循环风量：≥5500m3/h。
▲7、产品须为原厂生产，提供节能认证证书。
	台
	2
	

	107
	房间级精密空调室外机
	风冷室外机，匹配20kW空调
	台
	2
	

	108
	市电ATS配电柜
	含ATS切换开关，满足2台120KVA UPS主机供电、2台40KW精密空调、2台20KW精密空调、新风、照明、插座供电等。
	台
	1
	

	109
	UPS输出配电柜
	满足2台160A/3P精密列头柜供电、强排烟风机供电、消防、应急照明供电等。
	台
	1
	

	110
	精密列头柜
	1.双路精密列头柜，支持双路供电，供微模块内IT设备用电；
2.带主支路监控功能，输入总空开160A/3P*2 ，2*24路32A/1P支路空开输出。
3.C级防雷，智能监控，≥7寸触摸屏，列头柜尺寸须和微模块机柜尺寸一致。
	台
	1
	

	111
	120KVA UPS主机
	120kVA模块化UPS 配4个25KVA功率模块
	台
	2
	

	112
	UPS蓄电池
	1.额定容量：200Ah；单只蓄电池规格为12V 200Ah。
2.自放电：≤1.5%/月（25℃）；使用温度范围：-15℃~45℃。
3.容量保存率：静置28天后容量保存率不低于99%。
4.密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于99.75%。
▲5.安全阀要求：具有自动开启和自动关闭的功能。开阀压力：13.8~14kPa，闭阀压力：11.9~12kPa。
6.端电压均衡性：开路状态：最高与最低差值≤30mV；浮充状态：进入浮充状态24h后端电压差≤15mV；放电状态：端电压差≤0.1V。
7.过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值不低于108%。
8.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24hd不低于94.5%。

▲9.产品须为原厂生产，须提供具有正规第三方检测机构出具的同系列产品检测报告，检测报告中生产单位和申请单位须一致。
	块
	160
	

	113
	电池架
	满足40节12V200AH电池放置，4层
	个
	4
	

	114
	铜排
	定制
	根
	160
	

	115
	直落空开（含箱体）
	
	个
	4
	

	116
	交流PDU
	电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出20位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-插座方向正面向左-垂直安装。
	个
	13
	

	117
	交流PDU
	电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出20位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-插座方向正面向右-垂直安装。
	个
	13
	

	118
	触控一体机
	触摸显示屏≥43寸，主频不低于2.4GHz,内存≥4G，存储容量≥128G固态，含操作系统。
	项
	1
	

	119
	门禁控制器
	1.主机主要接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥2个；可接入最多读卡器数量≥4个，不少于2个RS485读卡器，不少于2个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥2个；门磁输入接口≥1个；开门按钮接口≥1个；电锁输出接口≥1个；报警输出接口≥2个。  
2.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。  
3.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。
4.主机应具有大容量存储能力，应最多支持不少于10万卡片管理和不少于30万事件记录存储。  
5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。  
6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行  。
7.主机应具防区报警功能，有不少于4个入侵探测接口，能够联动报警输出。  
8.主机应具有手动或自动校时功能。    
9.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。  
10.系统主要操作响应时间应≤2S，电控锁响应时间应≤1S，报警响应时间应≤1S。  
	套
	1
	

	120
	人脸识别系统
	设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒，外壳防护等级不低于IP66，结构后壳防破坏能力应不低于IK07的要求；屏幕防破坏能力应不低于IK04的要求。
2.硬件接口：1.LAN接口≥1个、2.RS485接口≥1个、3.韦根接口≥1个、4.TYPE-A接口≥1个、5.门锁I/O输出≥1个、6.门磁I/O输入≥1个、7.开门按钮I/O输入≥1个、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）≥1个、9.报警I/O输入≥2个、10.机械防拆开关≥1个、11.SD卡插槽≥1个。
3.设备应配备≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2。
4.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对。

5.扩展识读模块应支持热插拔连接。
6.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。
7.支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。
8.设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。
9.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；设备应支持断网续传离线非明文记录功能；通过USB端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；用户数据及比对记录采用非明文方式处理。
	套
	2
	

	121
	通道温湿度传感器
	支持RS485接口，支持12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH，带显示。
	个
	3
	

	122
	不定位水浸控制器
	不定位检测控制器
	个
	1
	

	123
	不定位漏水检测浸绳
	采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。不低于20米长。
	条
	1
	

	124
	烟雾检测器
	DI量接入，磁铁吸顶安装。
	个
	3
	

	125
	[image: image1.png]


机房监控平台软件
	[image: image2.png]


1.全功能组态综合监控平台软件，支持Windows(包括Win32&Win64)，Unix-like系统，Linux系统;系统至少支持MySQL，Oracle等常见数据库。
2.支持分级分区管理，账户权限管理；支持远程配置、查询、存储与导出数据；提供图形化监控界面，具备机房立体图形展示、电子地图功能；软件支持10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义；软件具备接警员管理功能，可根据接警员维护的设备内容，对应接警范围。
3.软件具备与监控主机之间的断网自动恢复连接功能；软件具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表。                                   4.软件支持历史数据、报警数据的查询、导出功能；软件具备日志管理功能，记录管理员的相关登陆、操作信息；软件具备C/S,B/S模式管理功能，而且界面完全一致。
5.同时具有手机、平板监控客户端功能，支持IOS、安卓系统，采用原生APP方式，而不是采用浏览器方式进行远程管理。远程可查看系统所有测点的实时数据、所有实时报警等关键信息的查看；系统可以扩展支持3D展现功能。
6.系统支持提供符合JSON数据格式的北向接口，可以接入第三方系统平台；系统支持基于管理员的审计功能；系统支持加密传输功能。
	项
	1
	

	126
	机房动力环境监控管理系统
	系统要能根据电量仪的通信协议对机房市电配电的状态和具体参数进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度。系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳、缺相等相关参数超过阀值时报警。
	套
	1
	

	127
	气体灭火控制盘
	具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒。
	台
	1 
	

	128
	火灾声光警报器
	总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA，电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤160mA。
	只
	1 
	

	129
	消防警铃
	电压:220V/AC；音量: ≥83db/1m
	只
	1 
	

	130
	气体喷洒指示灯
	气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品，安装在被保护场所的入口处。
	只
	1 
	

	131
	紧急启动/停动按钮
	用于控制气体灭火系统的启动及停动。
	只
	1 
	

	132
	灭火瓶组
	≥70KG钢瓶
	套
	1 
	

	133
	灭火瓶组
	≥120KG钢瓶
	套
	2 
	

	134
	七氟丙烷药剂
	七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂。
	公斤
	310 
	

	135
	机械泄压口
	铝合金材质，尺寸符合现场使用要求。
	台
	1 
	

	136
	点型光电感烟火灾探测器
	点型光电感烟火灾探测器。
	台
	6 
	

	137
	点型感温火灾探测器
	点型感温火灾探测器。
	台
	6 
	

	138
	辅助材料
	线缆、配管等。
	项
	1 
	

	接地系统

	139
	等电位接地端子箱
	箱子尺寸300mm*200mm*100mm，厚度不低于0.6mm；内置30*3mm汇流排。
	个
	2
	

	140
	接地紫铜箔
	50*0.5mm
	㎡
	136.7
	

	141
	接地铜排
	30*3mm
	m
	102
	

	142
	设备接地线
	ZR-BVR6mm2
	m
	120
	

	143
	接地跨接线
	ZR-BVR16mm2
	m
	30
	

	144
	接地干线
	ZR-BVR50mm2
	m
	100
	

	145
	独立接地
	接地阻值＜1Ω，含土地开挖、接地模块、接地镀锌扁铁、防锈漆、沥青、降阻剂
	项
	1
	


3、指挥中心及分控中心系统

	三、指挥中心及分控中心系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	指挥中心大屏显示

	1
	拼接屏
	LCD显示单元为：55“液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。
2.LCD显示单元双边物理拼缝≤1.7mm，亮度不低于500cd/㎡，对比度不低于1000:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级不低于11级，亮度均匀性≥90%。
3.LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI口≥1个、DVI口≥1个、VGA口≥1个、USB口≥1个，视频输出接口：HDMI口≥1个，控制接口：RS232 IN口≥1个、RS232 OUT口≥1个。
4.通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作
5.可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。
6.控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。
7.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
8.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。

9.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。
	台
	40
	

	2
	落地支架
	镀锌管现场焊接弧形落地支架
	套
	40
	

	3
	LED条屏
	1.显示尺寸：高456mm*长12300mm。

2.LED像素直径≤3.75mm，像素点间距≤4.75mm;LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿LED灯构成.
3.产品水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。
4.产品的显示单元亮度≥600Nits。
5.产品的LED像素失控率≤1/10000。

6.包含支架、电源、配线等材料。
	套
	1
	

	4
	LED异步控制卡
	1.产品支持超大面积LED显示屏，单色≥4096K点：最大支持8192*512或4096*1024；双色≥2048K点：最大支持8192*256或4096*512；三基色≥1280K点：最大支持8192*160或4096*320。单口最大宽度不低于8192点。
2.板载不低于2组50PIN显示接口、支持串行通讯、网络通讯、GPRS无线通讯、4G DTU无线通讯、RF无线通讯、WiFi无线通讯以及WEB服务器等通讯方式，并且板载USB接口能够使用U盘下载播放文件。
3.支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。
4.支持不低于4位节目选择功能。

5.支持继电器开关功能，通过标配的接口连接继电器开关，实现对空调限温、风扇除湿、大屏幕的电源开关进行远程控制。
6.支持节目定时发送。
7.软件具有定时开关机功能。
	台
	1
	

	5
	拼接处理器
	视频综合管理平台

1.采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。配置不低于8路HDMI输入和不低于40路HDMI输出接口。
2.单块解码板支持H264/H265/Smart264/Smart265 视频编码格式，支持2路3200W(7680x4320)/2400W(8160x3616)，或4路1600W(8192x2160)/1200W(4000x3000)或8路800W(6720x1200)，或12路600W(3392x2008)/500W(3072x1728)，或16路400W(2560x1440)，或20路300W(2048x1536)，或32路1080P(1920x1080)，或64路720P/D1及以下分辨率实时解码;支持4路(1920x1080)分辨率MJPEG格式解码。整机16张解码板最大支持≥512路(1920x1080)分辨率、30帧/秒视频解码输出。  
▲3.支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。
4.支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps;支持同时≥8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行≥8画面分割显示。
5.客户端软件支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器;每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步。  
6.支持在客户端同步预览电视墙显示的视频画面，客户端最大可预览≥64个画面。   
7.支持多个电视墙独立控制、独立切换场景，互相不干扰，支持实现≥16个电视墙独立管理。   
8.支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙;预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。
▲9.支持将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接不小于128路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。  
10.支持虚拟LED字幕功能，支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置；整机16张解码板最大支持不低于24个字幕同时显示，单墙支持不低于3条字幕，支持不低于1条横向动态字幕;单墙支持2条侧边栏字幕;单墙支持不低于1个时钟字幕；侧边栏字幕、横幅字幕支持字体颜色、背景色配置，支持换行、字体大小调整;时钟字幕支持多种数字时钟显示方式，支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式。
	台
	1
	

	6
	操作台
	6工位弧形操作台，含椅子，PDU，显示器支架等
	套
	2
	

	7
	高性能终端
	1.处理器：支持国产化处理器，主频≥2.3Ghz，≥8核。
2.内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。

3.不小于256G SSD；支持不低于4个SATA接口+1个M.2接口。

4.USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；1个VGA+1个HDM；PCIE插槽数不少于3个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8，1个PCIEX4插槽；默认配置DVD刻录光驱；≥1个千兆自适应以太网口。
5.配置独立显卡。
6.配置≥23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率。
7.硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置≥1个IN接口≥、≥1个OUT接口、≥1个MIC接口。前置≥1个MIC接口、≥1个耳机接口。
8.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
9.可支持远程开关机，支持远程唤醒。
	台
	8
	

	8
	配电箱
	配电柜
	套
	1
	

	指挥中心视频会议系统

	9
	高清视讯终端
	1.支持H.265 4K双流音视频媒体处理能力。
2.支持3路高清视频输入接口、2路高清视频输出接口，支持6路音频输入接口、5路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。
3.支持国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。
4.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持H.239和BFCP双流协议。
5.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
6.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议。
7.支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。
8.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议。
9.支持2个10M/100M/1000M自适应网口，支持2.4GHz、5GHz双频接入。
10.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。
11.支持30%丢包视频清晰流畅，支持80%网络丢包声音清晰。
12.本次配置1080P30会议能力。

13.支持对接省局会议系统。
	台
	1
	

	10
	高清摄像机
	1.支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。
2.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。
3.支持12倍光学变焦，支持80°水平视角。支持4K 25/30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps等视频输出格式。
4.水平转动范围：+/-110°，垂直转动范围：+/- 30°。
5.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端。
6.支持3路高清视频输出接口。
7.支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
8.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。
9.支持2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。
	台
	1
	

	11
	音箱
	1.阻抗：8Ω。
2.频响：50Hz~20KHz。
3.额定功率：不低于350W。
4.峰值功率：不低于1400W。
5.灵敏度：不低于99dB/W/M。
6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB
7.覆盖角度：不低于(H)80°(V)60°。
8.高音：不低于1.7"压缩高音单元×1。
9.低音：不低于12"低音×1。
	台
	2
	

	12
	专业功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：不低于500W×2；立体声@4Ω：不低于850W×2；桥接@8Ω：不低于1700W。
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)。
3.输入阻抗：10KΩ 。
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。
5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%。
6.分离度(@1KHz) ：≥80dB。
7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 。
8.信噪比（A计权）：≥100dB。
9.输入电压：~220V/50Hz。
10.最大功耗：不低于1200W。
	台
	1
	

	13
	阵列麦克风
	1.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不低于6米。
2.支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。
3. 支持终端供电，不需要额外电源。
4. 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。
5. 灵敏度：-38dB±2dB。
6. 采样率：不低于48KHZ。
	台
	1
	

	配套工程

	14
	吊顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人。
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨。
3.面层材料品种、规格:不低于600*600*0.8mm 乳白色铝合金微孔板。
4.油漆种类:25mm*25mmL 型边条。
	㎡
	188
	

	15
	吸音板饰面
	1.油漆种类:四面墙，去墙皮，1 遍墙固，2 遍腻子，打磨，涮 2遍乳胶漆，乳胶漆符合环保标准。
2.隔离层材料种类、规格:实木多层，环保型。
	项
	1
	

	16
	管道包封
	管道包边
	项
	1
	

	17
	不锈钢踢脚线
	规格：1.0厚不锈钢，304材质，100mm高，定做，含柱子。
	米
	56
	

	18
	800*800瓷砖
	800*800瓷砖
	m2
	188
	

	19
	地面铺砖
	人工费
	m2
	188
	

	20
	200*100强电桥架
	200*100强电桥架
	m
	44
	

	21
	300*100强电桥架
	300*100强电桥架
	m
	21
	

	22
	300*100弱电桥架
	300*100弱电桥架
	m
	26
	

	23
	LED平板灯具
	600*600mm，LED光源，嵌入式安装
	套
	32
	

	24
	墙面应急照明灯
	墙面应急照明灯
	套
	14
	

	25
	安全出口灯
	出口位置指示
	个
	1
	

	26
	疏散标志灯
	带逃生方向指示
	个
	6
	

	27
	照明配电箱
	定制
	台
	1
	

	28
	跷板开关
	双联
	个
	1
	

	29
	86底盒
	86钢底盒
	个
	50
	

	30
	五孔插座
	250V 10A 五孔
	个
	24
	

	31
	烟雾检测器
	DI量接入，磁铁吸顶安装。
	个
	2
	

	32
	火灾声光警报器
	总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA，电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤160mA。
	只
	1
	

	33
	消防警铃
	电压:220V/AC；音量: ≥83db/1m
	只
	1
	

	34
	气体喷洒指示灯
	气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品，安装在被保护场所的入口处。
	只
	1
	

	35
	紧急启动/停动按钮
	用于控制气体灭火系统的启动及停动。
	只
	1
	

	36
	灭火瓶组
	不低于120KG钢瓶
	套
	2
	

	37
	七氟丙烷药剂
	七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂。
	公斤
	240
	

	38
	机械泄压口
	铝合金材质，尺寸符合现场使用要求。
	台
	2
	

	39
	点型光电感烟火灾探测器
	点型光电感烟火灾探测器
	台
	8
	

	40
	点型感温火灾探测器
	点型感温火灾探测器
	台
	7
	

	41
	辅助材料
	线缆、配管等
	项
	1 
	

	42
	照明电源线
	国标，ZR-BV2.5mm2
	m
	630
	

	43
	墙插电源线
	国标，ZR-BV4mm2
	m
	420
	

	44
	KBG镀锌钢管
	φ20，不低于1.2mm厚
	米
	210
	

	45
	KBG镀锌钢管
	φ25，不低于1.2mm厚
	米
	167
	

	46
	金属软管
	φ20
	米
	40
	

	47
	配电柜电缆
	国标，WDZA-YJY-4*35+1*25mm2
	m
	40
	

	48
	配电柜至显示屏电缆
	国标，WDZA-YJY-3*10mm2
	m
	160
	

	49
	配电柜
	满足50KW负荷供电
	台
	1
	

	50
	门禁控制器
	1.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。  
2.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。  
3.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁  。
4.主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。  
5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。  
6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行  。
7.主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。  
8.主机应具有手动或自动校时功能。    
9.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。  
10.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。  
	套
	1
	

	51
	人脸识别系统
	1.设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。
2.外壳防护等级≥IP66，结构后壳防破坏能力应≥IK07的要求；屏幕防破坏能力应≥IK04的要求。
3.硬件接口：LAN接口≥1个、RS485接口≥1个、韦根接口≥1个、TYPE-A接口≥1个、门锁I/O输出≥1个、门磁I/O输入≥1个、开门按钮I/O输入≥1个、报警I/O输出（常开、常闭各1路）≥1个、报警I/O输入≥2个、机械防拆开关≥1个、SD卡插槽≥1个
4.设备应配备≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2。
5.设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2.扩展识读模块应支持身份证识读；3.身份证识读扩展模块应支持人证比对；6.扩展识读模块应支持热插拔连接。
7.设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。
8.设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。
应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。
9.设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。
10.1.设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；10.2.上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；10.3.设备应支持断网续传离线非明文记录功能；10.4.通过USB端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；10.5.用户数据及比对记录采用非明文方式处理。
	套
	1
	

	52
	半球型摄像机
	1.设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。   
2.水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于117°。   
3.最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。   
4.支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。   
在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile   
支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。   
5.红外补光不小于20米 。   
6.设备内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS接口、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口。    
7.内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。   
8.设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持不少于等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。   
8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%   
9.≥IP67防尘防水等级，≥IK10碰撞防护等级   
10.电源电压的DC12V±20%、AC24±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。
	台
	4
	

	分控中心大屏显示

	53
	显示屏
	1.低蓝光设计。
2.采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节。
3.显示尺寸≥43 inch。
4.屏幕可视区域≥940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm。
5.物理分辨率≥1920 × 1080。
6.背光源类型：D-LED。
7.亮度≥300 cd/㎡。
8.可视角不低于178° (H) / 178° (V)。
9.对比度不低于4000 : 1。
10.响应时间不大于6.5 (Typ) ms。
11.刷新率：Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz。
12.连续使用时间：不低于7 × 16 H 。
13.音视频输入接口：VGA口≥1个,  HDMI 口≥1个，Line-in口≥1个。
	台
	12
	

	54
	大屏支架(LCD基线)
	1.颜色：黑色。
2.材质：SPCC高强度钢（主体）。
3.毛重：不低于3.9KG 。
4.安装孔位：(200~400)x(200~400)。
5.产品承重：不低于80KG 。
	台
	12
	

	55
	视频解码器
	1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2.支持1路3200W、或1路2400W、或2路1200W、或4路800W、或5路600W、或9路400W、或16路200W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出；
4.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
5.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。
6.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。
7.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
8.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
9.支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。
10.支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。
11.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
12.支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。
13.支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。
14.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
15.支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。
	台
	12
	

	56
	10KVA UPS
	1.UPS主机要求为：工频单进单出，双变换纯在线式，功率10KVA。 
2.输入电压范围：市电输入电压220V±25％。
3.整流输入频率范围：50±10% Hz。
4.输出电压范围：L-N：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。
5.负载功率因素（带载能力）为≥0.7 ，过载能力：125％满载时维持不低于10分钟。
6.面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
▲7.配置包含40节12V/100AH电池，以及对应的电池柜（包含电池与电池连接线、电池开关）。蓄电池须为原厂生产，须提供具有正规第三方检测机构出具的同系列产品检测报告，检测报告中生产单位和申请单位须一致。
	台
	3
	

	57
	6KVA UPS
	1.UPS主机要求为：工频单进单出，双变换纯在线式，功率6KVA。 
2.输入电压范围：市电输入电压220V±25％。
3.整流输入频率范围：50±10% Hz。
4.输出电压范围：L-N：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。
5.负载功率因素（带载能力）为≥0.7 ，过载能力：125％满载时维持不低于10分钟。
6.面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
▲7.配置包含32节12V/65AH电池，以及对应的电池柜（包含电池与电池连接线、电池开关）。蓄电池须为原厂生产，须提供具有正规第三方检测机构出具的同系列产品检测报告并加盖厂家公章，检测报告中生产单位和申请单位须一致。
	台
	4
	

	58
	高性能终端
	1.处理器：支持国产化处理器，主频≥2.3Ghz，≥8核。
2.内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。

3.不小于256G SSD；支持不低于4个SATA接口+1个M.2接口。

4.USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；1个VGA+1个HDM；PCIE插槽数不少于3个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8，1个PCIEX4插槽；默认配置DVD刻录光驱；≥1个千兆自适应以太网口。
5.配置独立显卡。
6.配置≥23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率。
7.硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置≥1个IN接口≥、≥1个OUT接口、≥1个MIC接口。前置≥1个MIC接口、≥1个耳机接口。
8.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
9.可支持远程开关机，支持远程唤醒。
	台
	16
	


4、安全系统

	四、安全系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	下一代防火墙
	网络层吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥500M，全威胁吞吐量≥400M；千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥2个，万兆光口≥2个。
2．支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
3．支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。
4．支持对共享接入检测和共享接入管控功能（如WIFI私接），可以通过设置管控地址和例外地址优化管控能力，且具有阻断或告警动作。
5．支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。
6．预定义漏洞特征数量超过7000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。
7．支持资产监控，可依据安全域来控制资产识别范围，支持主动扫描或摄像头标准协议等扫描方式，实现自动或手动资产扫描。
8．支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。
9．支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制。
10．支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。
11．支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
12．支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。
13.产品具备强大的漏洞更新能力，有效应对新威胁新风险。

14.提供原厂三年质保及免费软件升级、漏洞库升级服务。
	台
	2
	

	2
	防病毒网关-入侵防御
	1.性能指标：网络层吞吐量≥8Gbps，IPS吞吐量≥1.6Gbps，新建连接数≥15W；千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥4个，≥1个扩展插槽。
2．支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式。
3．支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能。
4．支持基于IP地址、服务端口、IP协议、物理端口、DSCP值、IP优先级、TOS值、TTL值、ICMP类型、分片状态、TCP状态、时间等安全策略的状态包过滤，支持源地址、目的地址的取反操作，快速便捷制定安全策略。
5．设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上。
6．支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测。
7．具备事件取证分析功能，通过获取接口的报文文件保存在设备中留存为证据，取证文件支持导出功能。
8．支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间。
9．支持有效查杀木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒；支持过滤邮件病毒、文件病毒、恶意网页代码等;支持多级压缩文件病毒检测；支持快速扫描与深度扫描两种检测模式;支持新一代虚拟脱壳和行为判断技术，准确查杀各种变种病毒、未知病毒。
10．采用网络数据包上下文语境分析技术，深度检测网络攻击风险。
11．支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等DoS/DDoS攻击防护；支持IP地址扫描和端口扫描防护。
12．支持Land、Smurf、WinNuke、Tear Drop、IP数据块分片传输、超大ICMP数据攻击等攻击基于数据包攻击防护；支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。
13.提供原厂三年质保及免费软件升级、病毒库升级服务。
	台
	1
	

	3
	态势感知探针
	1.机架式，≥6个千兆网口，存储≥1TB，吞吐≥1Gbps。
2.支持常见协议识别并还原网络流量，包括但不限于http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs、ICMP、SSL、SSH等，用于取证分析、威胁发现。
3.支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取。
4.支持流量中发现WEB攻击（如SQL注入、XSS、系统配置、目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击、挖矿等）行为检测。
5.支持webshell函数（如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等）攻击检测。
支持威胁情报的APT事件、僵尸网络、勒索软件、流氓推广、木马蠕虫以及其他恶意软件等网络风险。
6.支持请求头、响应头、请求体、响应体四方面语义分析检测和详细请求响应内容，提升对未知威胁检测能力。
7.支持告警信息的触发的原因，匹配攻击特征的内容明显标注显示，方便分析人员事件分析。
8.支持威胁告警的相关原始pcap数据留存，具备本地下载功能。
9.支持弱口令字典，支持HTTP、HTTPS、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP等协议的弱口令检测。
10.支持对受害IP、攻击IP、告警类型、威胁情报、威胁名称、XFF代理、URI、域名等信息告警。
11.支持采用国密算法（或通过利用现有密码应用设备定制开发实现）向态势感知系统上报安全数据，确保数据传输的安全性。
12.支持将威胁告警等日志转发本项目安全决策响应系统。

13.提供原厂三年质保及免费软件升级、规则库升级服务。
	套
	1
	

	4
	安全准入系统
	1.机架式，≥4G网络流量处理能力，≥4个千兆电口，≥2TB 存储，双电源，支持IoT泛终端物联网和普通PC、信创终端统一准入控制管理，三年质保和升级。授权管理数≥8000点（包含哑终端）。
2.支持快速扫描，能够识别包括信创终端、非信创终端、摄像头、录像机、存储、交换机、服务器、移动终端等设备类型，并对网络中视频设备及其他设备数量和类型的分类统计。
支持主流视频设备厂商的各类网络视频摄像机。
3.支持以图形化形式展示网络内设备拓扑关系，基于图形化数据可直观定位关键应用设备。
4.支持GB/T28181协议，禁止不支持的终端入网。支持支持802.1x、portal、MAC等认证方式，支持无线和有线环境下的接入控制。
支持用户名和密码认证方式，支持安装客户端，经过管理人员审批入网。
5.支持对IP、MAC、设备进行绑定，确保哑终端的可信并授权入网，对随意变更IP或MAC的行为进行快速发现和有效阻断。
6.支持发现、识别和禁止NAT转换设备。支持基于用户、角色、设备分组、终端安检结果等动态下发VLAN、acl。支持哑终端无客户端扫描开放端口，对指纹仿冒等，不合规行为进行阻断或告警。
7.支持对有客户端的共享文件、补丁、软件、操作系统、非法外联、防火墙、远程桌面、计算机名、开放端口、弱密码等合规项检查。
支持对终端的违规外联事件进行取证和事件告警，支持以邮件的方式进行外联告警。
8.支持独立控制中心集中管理各监所所有安全准入系统，支持各监所安全准入设备分组，权限管理，实现分布式部署集中管理。
9.支持管理中心的管理页面集中升级，上传一次更新包之后，各监所所有安全准入系统均可升级。
	台
	1
	

	5
	日志审计
	机架式，综合日志处理性能≥2000EPS，≥4个千兆电口，存储≥4TB，≥300个日志源授权。
3.支持对审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等；支持审计采集防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙等的配置日志、运行日志、告警日志等；各种包括Windows\Solaris\Linux\国产操作等的配置日志、运行日志、告警日志等。
3.支持国产数据库、Oracle、Sqlserver、Mysql等数据库的配置日志、运行日志、告警日志等；审计各类中间件配置日志、运行日志、告警日志等；支持邮件，Web，FTP，Telnet、等应用的配置日志、运行日志、告警日志等；以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息。
4.支持点击事件任意属性字段，依该字段为条件对事件进行统计分析，并展示排序。提供定制开发承诺函。
5.支持统计信息图形化可视化展示，并可将统计结果保存为报表等。
6.支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告。
7.预定义针对各类服务器、网络设备、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、终端安全管理系统、数据库、策略变更、流量，设备事件趋势以及总体报表模板，可以保存为word/pdf/等多种格式。
8.支持按照Syslog标准或自有格式进行转发，转发包括但不限于原始日志源IP地址。

9.提供原厂三年质保和免费升级服务。

10.提供定制开发承诺函。
	台
	1
	

	6
	堡垒机
	1.机架式，≥4个千兆电口, ≥4TB硬盘，双电源，≥150路图形会话、≥400路字符会话并发，≥300设备授权许可，三年质保和升级服务。
支持与AD、LDAP、RADIUS、等认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LADAP用户
支持多因子认证，包括但不限于用户名密码、国密USBKey或国密动态口令等认证方式，符合等保技术要求。
2.支持角色权限细粒度划分，包括但不限于新建部门、安全配置、网络配置、HA配置、端口配置、外发配置、认证配置、工单配置、告警配置等权限划分。
3.支持利用应用发布的方式实现对火狐浏览器、Chrome浏览器、达梦数据库、人大金仓数据库等的扩展支持。
4.不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、等资源。
5.支持核心设备双人授权或通过动态令牌授权，运维员需要授权才可以对资源进行运维。
支持对MySQL、Oracle和达梦数据库等国产数据库的访问操作进行控制，可基于命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、允许执行等。
支持以部门、资源账户、账户组、时间、改密周期、改密方式生成详细的改密计划，到期自动执行。
6.支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，支持拖动、暂停、停止、重新播放或动画等操作。
	台
	1
	


5、电教系统

	五、电教系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	多媒体控制
	1.基于IP网络技术，通过TCP/IP协议通讯。 
2.CPU不低于四核 1.5GHZ，内存不低于 2GB，存储不低于 8GB。 
3.外设接口：音频输出、USB、HDMI 接口等。
4.支持HDMI高清输出不低于1920x1080（1080P）像素的视频。
5.支持收看电视直播节目及高清视频点播节目。
6.支持单一画面上划分多个区域展示不同的内容；本地可下载、缓存、播放多媒体不低于1080p 高清视频文件；可通过信息发布服务器发布需要播放的图片、视频、文字等信息；支持插播紧急通知和临时信息；可自定义显示模板标题名称；支持远程音量调节。
7.设备软件升级过程中断电，重新上电后支持恢复到升级前的软件版本。 
8.支持远程访问多媒体控制盒的网页，可进行信息查看、配置、软件升级和重启等功能。
9.静电抗扰度：接触： ≥6KV，空气：≥ 8KV。 
	台
	4
	

	2
	配套电源
	12V2A电源适配器
	台
	13
	

	3
	高清编码器
	1.国产硬件编码芯片，1U标准机架式设计，内嵌OLED液晶屏，集成超清编码硬件、FM微波射频模块、智能红外控制模块、智能继电控制模块。
2. HDMI IN≥5个,HDMI OUT≥1个，IR红外口≥5个, 学习口≥1个，FM采集口≥4个，千兆网口≥2个，串口管理≥1个，电源输入（220V）≥1个，电源输出（10A）≥1个。
3.编码格式：支持H.264 、H.265。
4.编码分辨率：支持4K、1080P、720P、360P。
5.码率控制：支持 CBR、VBR、AVBR。
6.采样率：支持 48K、44.1K、32K、16K、8K。
7.编码格式：支持 AAC、MP3、MPEG2、PMCA、PMCU。
8.传输协议：支持RTSP、RTMP、RTMPS、HTTP、HLS、UDP、单播、组播。
9.信号源控制：可对信号源（广电、电信、联通、移动等有线机顶盒）实现统一开电和关电控制；可对信号源（广电、电信、联通、移动等有线机顶盒）音量加减控制，频道远程切换功能。
10.支持1-9分屏预览和直播编码，或融屏后输出预览和直播，最大支持9个画面融屏输出。
	台
	4
	

	4
	机顶盒
	由甲方向地方广电局申请有线机顶盒，通过HDMI输送信号给高清编码器
	台
	4
	

	5
	55寸电教一体机
	1.基于IP网络通讯。
2.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不小于55英寸。
3.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同使用需求。
4.含音频输出口，可外接功放或有源音箱；
支持接受远程开关机指令。
5.采用一体机，CPU不低于四核 1.8GHz；GPU不低于600MHz；运行内存不低于1.8GB；存储空间不低于8GB。
	台
	136
	

	6
	65寸电教一体机
	1.基于IP网络通讯。
2.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不小于65英寸。
3.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同使用需求。
4.含音频输出口，可外接功放或有源音箱；
支持接受远程开关机指令。
5.采用一体机，CPU不低于四核 1.8GHz；GPU不低于600MHz；运行内存不低于1.8GB；存储空间不低于8GB。
	台
	9
	

	7
	86寸电教一体机
	1.基于IP网络通讯。
2.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不小于86英寸。
3.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同使用需求。
4.含音频输出口，可外接功放或有源音箱；
支持接受远程开关机指令。
5.采用一体机，CPU不低于四核 1.8GHz；GPU不低于600MHz；运行内存不低于1.8GB；存储空间不低于8GB。
	台
	2
	

	8
	98寸电教一体机
	1.显示尺寸：不低于97.5 inch。
2.亮度：不低于500 cd/m²，物理分辨率：不低于3840 × 2160。
3.背光源类型：D-LED。
4.色深度：不低于10 Bit，可视角：不小于178°/178°，响应时间：不大于8ms，对比度：不小于1200 : 1，色域：不小于72% NTSC
具有调整γ曲线的功能。
5.显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。
6.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。
7.当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。
8.为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。
9.显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
10.显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。
11.显示单元支持不低于99%sRGB、不低于85%NTSC 广色域覆盖。
	台
	2
	

	9
	终端授权软件
	电教一体机配套授权软件
	套
	149
	

	10
	电视教育管理平台软件
	1.采用B/S架构，可通过浏览器远程访问；
支持在首页展示所有终端当前在线状态、播放状态、播放内容，可显示今日课程播放计划任务。
2.支持对视频、音频、图片、文档、PPT等不同类型文件批量上传、分组管理及发布。
支持按部门单位或者设备安装位置对设备进行分组织管理，不少于6级分组。
3.支持对终端设备远程控制，支持批量升级、音量调节、设置定时开关机、终端抓图预览等操作。
4.支持流媒体服务，可将电视直播信号、自办节目信号、直播录播室信号以流媒体协议实时发送到终端设备进行播放。
5.支持发布多种媒体文件格式，包括MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等。
6.支持对多媒体文件进行格式转换。
7.支持对点播素材进行板块分类管理，可为不同场所终端设备赋予不同点播权限，实现不同监区、民警、在押人员点播不同板块的素材，满足差异化点播需求。
8.支持定时对终端设备强制插播任务，插播过程中，遥控器不能控制电视，插播结束自动切换原播放节目。
9.支持定时向终端发送滚动字幕或者全屏消息。
10.软件内置全屏模板或其他布局模板，用户也可自定义添加不同的布局模板。
11.支持节目管理，节目内容可自由添加，可根据显示终端自定义显示布局，实现多种素材混合播放。
12.支持资源审核机制，审核后存入资源库中，可用于发布或点播。
13.支持对音视频、图片、文字、网页、word、PPT素材进行管理和发布。 
14.支持发布任务审核机制，只有通过审核的任务才可以发布，并将审核结果以消息通知形式回复。
15.支持对电视直播节目、自办节目、录播室直播手动录制，也可开启定时自动录制，可设置按月、周循环录制，录制视频可用于点播或教学发布。
16.支持统计素材播放次数、设备点播记录、播放计划执行记录，并支持导出EXCEL表格；
可对用户设置不同的菜单权限、终端管理权限、资源使用权限。
17.支持为不同角色提供不同的权限，不同监区的管理员可以设置只管理本监区的终端设备或资源。
18.支持与第三方系统对接，如同步所务管理系统、信息交互服务器软件的监区、民警信息，民警可以直接使用信息系统或信息交互服务器软件的民警用户登陆本系统。 
19.支持对多媒体文件进行格式转换；支持在线监测与查看各播放终端的运行情况，可查看播放终端的播放画面并进行抓图。
20.支持自动监测服务器CPU、磁盘使用情况；
支持数据库自动和手动备份、还原；
21.支持同时对≥200个播放终端同时发布；支持在线远程升级软件。
	套
	1
	

	11
	机架式服务器
	国产化处理器，CPU数量≥1颗，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64。
2.内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。
3.硬盘≥配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。
4.配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展≥支持6个PCIe扩展插槽。
5.网口：板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。
6.其他接口≥配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口；1个VGA口；可选1个COM口。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	

	12
	户内全彩LED屏
	LED封装形式：SMD1515黑灯。
2.物理点间距：≤1.2mm。
3.分辨率：不低于250000点/m²。
4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷。
5.发光点颜色组合：1R1G1B。
6.模组分辨率：不低于160×80。

7.包含配套接收卡、电源适配器、线材等辅材
	平方米
	11.4688
	

	13
	发送盒
	1.HDMI≥1个：最大支持输入分辨率不低于1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率。
2.DVI≥2个：最大支持输入分辨率不低于1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率。
3.3G-SDI口≥1个：支持1080p，1080i，720p，支持去隔行。
4.AUDIO IN×1：3.5mm接口，支持音频输入。
5.工作电源：AC100V~240V，50/60Hz。
6.额定功率：≤30W。
	台
	1
	

	14
	配电柜
	1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路。
2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。
3.输出电压：单相220VAC。
4.交流接触器：（额定电流32A）≥1个。
5.主断路器电流：≥40A。
	台
	1
	

	15
	高性能终端
	1.处理器：国产化处理器，主频≥2.3Ghz，≥8核。
2.内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。
3.不小于256G SSD；支持不低于4个SATA接口+1个M.2接口。
4.USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；1个VGA+1个HDMI；PCIE插槽数不少于3个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8，1个PCIEX4插槽；默认配置DVD刻录光驱；≥1个千兆自适应以太网口。
5.配置独立显卡。
6.配置≥23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率
7.硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置≥1个IN接口≥、≥1个OUT接口、≥1个MIC接口。前置≥1个MIC接口、≥1个耳机接口。
8.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
9.可支持远程开关机，支持远程唤醒。
	台
	1
	

	16
	专业音箱
	1.阻抗：8Ω。
2.频响：60Hz~20KHz。
3.额定功率：≥200W。
4.峰值功率：≥800W。
5.灵敏度：≥96dB/W/M。
6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB。
	只
	4
	

	17
	支架
	配套支架
	只
	4
	

	18
	专业功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)。
3.输入阻抗：10KΩ 。
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω。
5.整机功耗：≥200W。
	台
	2
	

	19
	无线话筒
	系统指标
1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。
2.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）。
3.信噪比：≥105dB（XLR）。
4.工作距离：不低于80m。
接收机指标
1.显示屏：TFT-LCD屏。
2.显示屏分辨率：≥240×3RGB×320。
3.失真度：<0.05%。
4.电源：DC 12V/1A。
5.工作电流：≤320mA。
发射机指标
1.显示屏：OLED屏。
2.显示屏分辨率：128×64。
3.输出功率：≥10dBm。
	套
	1
	

	20
	调音台
	1.麦克风输入：不少于8路（8个XLR接口）。
2.线路输入：不少于6路单插单声道/立体声自动切换混合接口。
3.立体声输入通道：不少于2组（4路单声道）、不少于4路RCA输入。
4.输出通道：不少于2组立体主输出、不少于4路编组输出、不少于4路辅助输出、不少于1组立体声监听输出、不少于1个耳机监听输出、不少于1个效果输出。
5.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB。
6.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted。
7.灵敏度：+20dB~-30dB。
8.信噪比：<-100dBr A-weighted。
9.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz。
	台
	1
	

	21
	音频处理器
	1.输入通道：不少于4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输出通道：不少于4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
3.频率响应：20Hz～20KHz。
4.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权）。
5.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz。
6.电源功耗：≤20W。
	台
	1
	

	22
	电源管理器
	1.额定输出电压：AC~220V50Hz。
2.额定输出电流：≥30A。
3.可控制电源：不少于8路。
4.每路动作延时时间：1秒。
5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，≥30A。
6.单路额定输出电源：≥10A。
	台
	1
	

	23
	全数字会议系统主机
	1.话筒容量：有线话筒不少于4096；无线话筒不少于300。
2.同声传译通道：不少于63+1通道。
3.频率响应：80Hz~16KHz。
4.信噪比：>78dB(A)。
5.静态功耗：≤30W。
6.输出功耗：≤320W。
	台
	1
	

	24
	会议话筒处理器
	1.支持话筒同时开麦数量：不少于16个有线单元+8个无线单元。
2.频率响应：80Hz~16kHz。
3.信噪比：>75dB(A)。
4.输出负载：>1KΩ。
5.静态功耗：≤3.3W。
	台
	1
	

	25
	会议话筒
	1.麦克风类型：心型指向性驻极体。
2.咪芯指向性：心型。
3.频率响应：80Hz~16KHz。
4.灵敏度：-41±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz)。
5.信噪比：>80dB(A)。
	台
	1
	

	26
	会议话筒
	1.麦克风类型：心型指向性驻极体。
2.咪芯指向性：心型。
3.频率响应：80Hz~16KHz。
4.灵敏度：-41±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz)。
5.信噪比：>80dB(A)。
6.最大功耗：≤2W。
	台
	13
	

	27
	连接线
	20米延长线（一公一母）
	根
	1
	

	28
	插座
	1.整机功耗:≤1.5W。
2.供电方式 :六芯口供电。
3.安装方式:地面式。
	个
	1
	

	29
	多媒体插座
	配置接口：≥1个多功能电源接口、≥1个RJ45网络、≥1个音频、≥1个HDMI高清视频接口。
	个
	2
	

	30
	变压器
	具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。

2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”
	只
	2
	

	31
	22U机柜
	1.落地式布线机柜,22U,2柱,玻璃门。符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准。
2.规格: 600毫米(宽) x 600毫米(深) x 1200毫米(高),角规框架材料厚度≥1.5mm,其他≥1.2mm。
3.主要材料:SPCC 优质冷轧钢板，≥1条6位10A PDU及1块台板。
	台
	1
	

	32
	音频连接线
	≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：≥0.3mm。
	根
	14
	

	33
	音频连接线
	≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：≥0.3mm。
	根
	2
	

	34
	音频连接线
	≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：≥0.3mm。
	根
	2
	


6、会见系统

	六、会见系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	家属等候区

	1
	液晶一体机
	1.基于IP网络通讯。
2.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不小于55英寸。
3.支持调整每页显示的叫号信息数量,可显示会见编号、姓名、窗口号码，以及年、月、日、星期，并可翻页显示。
4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同使用需求。
5.支持通过内置喇叭播报叫号信息。
6.含音频输出口，可外接功放或有源音箱。
支持接受远程开关机指令。
7.采用一体机，CPU不低于四核 1.8GHz；GPU不低于600MHz；运行内存不低于1.8GB；存储空间不低于8GB。
	台
	1
	

	服刑人员等候区

	2
	液晶一体机
	1.基于IP网络通讯。
2.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不小于55英寸。
3.支持调整每页显示的叫号信息数量,可显示会见编号、姓名、窗口号码，以及年、月、日、星期，并可翻页显示。
4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同使用需求。
5.支持通过内置喇叭播报叫号信息。
6.含音频输出口，可外接功放或有源音箱；
7.支持接受远程开关机指令。
8.采用一体机，CPU不低于四核 1.8GHz；GPU不低于600MHz；运行内存不低于1.8GB；存储空间不低于8GB。
	台
	1
	

	3
	自助签到机
	1.采用嵌入式系统、一体化结构设计，触摸式操作。
2.内置扬声器，可播报语音提示，引导操作使用。
3.内置高清广角摄像头，像素不低于200W，且视角不小于120°。
4.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不低于15英寸。
5.采用多点触控电容式防暴触摸屏，防暴等级不低于IK07。
6.支持人脸识别，可通过人脸识别验证进行会见签到。
7.支持人工手动方式进行签到。
8.支持签到成功后自动发起叫号流程。
9.支持POE供电。
	台
	1
	

	会见登记处

	4
	自助登记终端
	1.采用嵌入式系统、一体化结构设计，触摸式操作。
2.内置身份证阅读器、扬声器、打印机、高清广角摄像头。
3.内置摄像头像素不低于200W，且视角不小于120°。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不小于21英寸，采用多点触控电容式触摸屏。
5.支持自助登记并创建会见。
6.支持采集身份证件信息。
7.支持自动匹配会见对象及人员信息。
8.支持人脸识别方式进行人证合一查验。
9.支持自动判断是否准许会见。
10.支持打印会见票号。
11.支持向监区的客户端软件发出会见通知，提醒民警带人会见。
12.支持语音提示操作。
13.可通过浏览器方式升级软件。
	台
	1
	

	5
	打印机
	热敏打印机，含切纸刀（同时购买打印机、电脑软件，配送10卷卷纸。
	台
	1
	

	6
	高拍仪
	安装在登记室与家属排队登记软件一起使用；支持多种证件的信息识别。
	台
	1
	

	7
	警务公开触摸一体机
	1.立式触摸一体机，安装在家属侯见室，供家属自助进行查询监狱及在押人员信息。
2.具有监狱简介、法律法规、政策制度、办事指南、监狱动态、狱务公示等功能。
	台
	1
	

	8
	高性能终端
	1.处理器：支持国产化处理器，主频≥2.3Ghz，≥8核。
2.内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。

3.不小于256G SSD；支持不低于4个SATA接口+1个M.2接口。

4.USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；1个VGA+1个HDM；PCIE插槽数不少于3个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8，1个PCIEX4插槽；默认配置DVD刻录光驱；≥1个千兆自适应以太网口。
5.配置独立显卡。
6.配置≥23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率。
7.硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置≥1个IN接口≥、≥1个OUT接口、≥1个MIC接口。前置≥1个MIC接口、≥1个耳机接口。
8.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
9.可支持远程开关机，支持远程唤醒。
	台
	1
	

	会见管理中心

	9
	会见管理主机
	1.采用嵌入式安装操作系统，一体化结构设计，触摸式操作，显示屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不低于15英寸；内置扬声器、麦克风、高清广角摄像头，内置摄像头像素不低于200W，且视角不小于120°。
2.采用IP网络通讯，支持注册失败、网络断开、IP 冲突等异常自动提示。
3.支持双向1080P高清可视、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz。
4.支持对会见双方实时监听监视，可同屏同步播放会见双方的会见音视频画面；支持对会见双方直呼或转接两种模式设置，支持呼叫等待，当主机正在通话时，其他分机呼入时将会保持呼叫状态不会被挂断。
5.支持录音录像，本机对通话过程录音录像，可在本机上查询播放录制的文件，可将录制的文件自动上传至录音录像管理服务器存储。
6.支持标准ONVIF协议，可将采集到的音视频信息，实时传输到网络硬盘录像机（NVR）存储；支持HDMI高清接口输出，支持会见监听监视时，会见双方音视频画面通过HDMI 外接大屏方式显示；支持免提、外接耳麦两种监听、插话方式； 支持对会见过程进行插话提醒和强制切断，支持会见时长设置，到时自动中止会见，支持控制任意视频会见分机摄像头开启或关闭。
7.支持服务器离线状态下进行高清视频通话，并可录音录像。
8.支持多个管理副机和主机同时监听监视同一对视频会见分机的通话。
9.支持会见监听监视与循环监听监视时，标注并记录异常通话时间及内容，并以记录形式上传后台集中管理。
10.支持会见监听监视时，手动录入会见人员信息，并以记录形式上传后台集中管理；支持本地查询播放会见的录音录像文件，可同屏同步播放会见双方的通话内容及视频画面。
11.支持设置会见终端分机夜间模式，可定时息屏或自定义息屏时间。
12.支持管理不少于200台会见终端分机；
支持WEB访问、管理，可查看设备信息、修改设备网络配置、备份还原设备配置、设备运行日志导出、远程在线升级软件和重启设备。
13.设备软件升级过程中断电，重新加电后恢复到升级前的软件版本。
	台
	1
	

	10
	监听主机
	1.基于IP网络通讯；采用嵌入式系统、一体化结构设计。
2.内置麦克风、扬声器。
3.显示屏分辨率不小于1280*800，尺寸不小于10英寸。
4.采用多点触控电容式触摸屏。
5.支持选择多个会见窗口进行自动循环监听监视。
6.支持实时监听监视任意会见窗口，可同屏同步显示会见双方面部表情视频画面。
7.支持对会见进行插话提醒与强制切断。
8.支持手柄和免提两种方式进行监听、插话。
9.支持HDMI高清接口输出，可外接大屏实现投屏。
10.支持远程在线升级软件。
	套
	1
	

	会见窗口

	11
	会见终端
	1.基于IP网络通讯。
2.采用嵌入式系统，具备音视频数据采集处理、音视频与信息存储、人脸识别等功能；
支持外接不少于4个通话分机进行通话。
3.支持标准ONVIF协议，可将采集到的音视频信息，实时传输到网络硬盘录像机（NVR）存储。
4.▲支持人脸识别开启通话，通过摄像头采集会见人员的面部照片，比对成功后开启会见通话权限；（须提供具有正规第三方检测机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖厂商公章）。
5.支持接收会见管理软件、监听主机的插话提醒或切断通话控制。

6.支持对会见过程录音录像，可保存到本地，并可自动上传至录音录像管理服务器存储；

7.支持应急通话功能，当系统主机出现故障时可远程控制切换为可通话模式。

8.支持远程在线升级软件。

9.支持POE供电。
	台
	28
	

	12
	通话分机
	1.采用手柄通话方式，支持全双工对讲。
2.配合窗口会见终端使用，可播报各种提示语音，引导会见流程。
	台
	56
	

	13
	终端摄像头
	内置高清广角摄像头，像素不低于200W，且视角不小于120°；摄像头采用隐蔽方式设计；采用USB接口传输。
	台
	56
	

	中心机房

	14
	机架式服务器
	CPU≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64。
2.内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。
3.硬盘≥配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。
4.配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展≥支持6个PCIe扩展插槽。
5.网口板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。
6.其他接口≥配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	2
	

	15
	会见登记排队软件
	采用B/S 架构，支持会见过程中的取号排队、登记叫号、会见登记、会见审批、顾送物品管理、会见通知、会见签到、窗口分配、会见叫号、语音广播、监听监视、会见管控，会见统计等会见业务功能。
2.支持用户权限管理，可为不同用户角色根据岗位职责设定相应的业务功能权限，用户可通过浏览器登录客户端完成权限内的业务功能。
3.支持对接第三方平台，自动获取探访人员、在押人员的基本信息数据，进行人证合一查验及会见准许资格审核。
4.支持根据在押人员的分管等级/处遇级别设定不同会见类型，可自定义设置不同监区在押人员的会见次数和会见时长等；
5.支持会见黑名单管理，可限制特定的在押人员或探访人员在指定时间段内禁止参与会见，支持对黑名单人员批量导入、导出操作；
6.支持会见分区管理，各会见区可独立关联监区、配备独立的叫号显示设备、设置不同的叫号播报和显示规则。
7.支持登记窗口排队叫号流程管理，可在客户端上对取号等待登记的探访人员进行叫号、重呼、过号等操作，支持查看当前等待登记的探访人员排队情况，登记区语音播报显示终端可同步显示播报当前排队叫号信息。
8.支持对接身份证阅读器、高拍仪等信息采集设备，对探访人员身份信息进行采集查验，支持会见登记时采集存储探访人员的人像照片、身份证件、证明材料等实物照片。
9.支持会见登记完成后，自动打印会见登记票号，票号内容包括探访人员、在押人员姓名、监区、会见人数等信息，会见登记票号打印内容支持自定义编辑设置，支持为探访人员手动分配会见窗口及会见区。
10.支持顾送物品登记功能，可单独对顾送物品进行登记，也可在登记会见时同步登记探访人员顾送物品信息，并可打印物品清单票号，清单票号打印内容支持自定义编辑设置；
11.支持开启或关闭会见登记审批功能，针对不满足会见条件的会见登记，可提交特殊会见审批申请，支持提交指定审批对象，支持审批会见客户端上显示未处理会见审批申请消息提示，审批人员可在客户端上进行审核回复，支持审批记录查询和导出。
▲12.支持会见登记完成后，系统可向监区的客户端软件、原有可视对讲主机及原有监仓门口机等设备推送会见通知，提醒工作人员带人会见。需提供产品厂商出具的满足该功能的承诺函并在中标公示结束后合同签订之前进行功能对接测试。

13.支持客户端软件接收会见通知消息并自动打印会见通知票号，票号内容包括会见人员姓名、监区、会见人数等信息，会见通知票号打印内容支持自定义编辑设置。
14.工作人员将在押人员带到会见等候区可通过客户端软件进行人工签到，支持对接自助签到机，在押人员可通过自助签到机自助签到，在押人员签到完成后，系统可自动分配窗口并发起叫号流程。
15.支持在客户端软件查看会见排队进程，根据现场的排队情况，可选择自动叫号或手动叫号，手动叫号支持单个和批量两种方式。
16.排队叫号信息可发送至等候区语音播报显示终端显示和播报，显示和播报信息包括会见人员姓名、编号、窗口号等信息，叫号显示和播报的字段内容均支持用户自定义编辑设置。
17.支持对单个或多个语音播报显示终端发布定时语音广播任务，支持对单个或多个会见等候区语音播报显示终端进行广播喊话。
18.支持显示会见窗口终端设备的数量、在线状态和会见状态，会见状态包括通话状态、会见开始结束时间及会见人员信息。
19.支持查询会见历史记录，并可以EXCEL 表格形式导出，支持根据时间、监区等条件筛选查看会见统计数据信息和图表信息。
	个
	1
	

	16
	语音播放软件
	安装在系统服务器中，提供语音合成播报服务。具有语音播报、叫号播报、语音喊话等功能。
	台
	1
	

	17
	信息交互服务器软件
	1.采用B/S架构设计，支持与第三方系统对接，支持与Oracle、SQLServer、DM等大型数据库进行视图对接，支持国产服务器安装使用。
2.支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接，实现数据信息交互，包括家属/亲友、在押/服刑人员、干警的数据信息，可增删改查，并可以表格文件形式导入导出数据信息。
3.支持与会见预约系统对接，支持会见预约记录的导入功能。
4.支持查询会见的历史记录，包含会见时间、会见次数、会见人员姓名等信息，可以EXCEL表格形式导出。
5.支持集中统计展示各监区的已会见次数、未会见人员占比等会见信息。
6.具有账户管理、角色管理，用户可通过账号及密码登录web客户端，进行查看、维护等操作。
7.支持对会见区域划分设置，可根据不同的8.会见区设定独立的会见管理流程。
9.支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务。
10.支持系统内网络设备的注册和管理；
11.支持对会见流程的数据管理。
12.支持本地数据库的备份和还原。
13.支持WEB访问、管理，可查看软件信息、修改服务器网络配置、备份还原服务器配置、设备运行日志导出、远程在线升级软件和重启服务器。
	台
	1
	

	18
	警务狱务公开系统软件
	1.采用B/S架构，支持实体服务器、云服务器、虚拟化平台部署。
2.具有监狱简介、法律法规、政策制度、办事指南、监狱动态、狱务公示等服务。
	套
	1
	

	19
	录音录像管理服务器软件
	1.采用B/S架构设计，支持浏览器远程访问。
2.支持接收视频会见、窗口会见设备上传通话记录，可根据条件查询、导出记录。
3.支持接收视频会见、窗口会见设备传录音录像文件，可在线播放、导出文件。
4.支持复听复视，通过客户端可在一个界面上同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情视频画面，并同时显示会见双方所有人员信息以及历史复听记录，可备注复听复视的评价内容。
5.支持显示和统计异常标记的录音录像文件功能，可根据记录定位回放会见的录音录像，提高复听复视效率。
6.播放会见录音录像文件时，双方的语音和视频画面可拖动快进或暂停。
7、.支持权限管理功能，可为不同用户分配不同角色、权限和组织关系。
8.支持单点登陆功能，可提供第三方平台系统快捷登录接口，并进入相应的功能界面；
9.支持用户统一认证功能，用户登陆时可通过第三方系统认证用户权限，授权通过后可自动登陆到本系统，方便用户使用统一账号登陆，本系统不需要单独管理账号信息。
10.支持分区信息管理，可设置用户查看不同分区设备通话记录及录音录像文件权限。
11.支持用户登陆失败处理策略功能，可配置连续输错密码次数、禁止登陆时间、超时时间。
12.支持日志管理功能，可记录用户的操作日志。
13.支持配置管理功能，可导入导出系统配置信息。
14.支持NTP网络时间同步功能。
15.支持网络抓包、防火墙设置、SSH设置功能。
16.支持在线远程升级软件功能。
	套
	1
	


7、广播系统

	七、广播系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	控制中心

	1
	IP网络控制主机
	1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署国产化操作系统。
2.配置国产处理器要求满足≥8核处理器主频不低于2.7GHz；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。
3.抽拉式键盘鼠标设计。
4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。
5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。
	台
	1
	

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	▲1.后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数上限限制，可自定义锁定时间。（提供功能界面截图佐证并加盖厂家公章）
2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。
3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。
4.支持电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。
5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。
7.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。
8.支持资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。
9.支持节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。
10.支持4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。
▲11.支持系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。
12.支持系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。
13.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。
14.系统支持抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。
15.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
16.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。
17.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
▲18.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。
19.支持定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。
20.支持启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时＜0.03秒，实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果。
21.支持一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。
22.支持终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。
23.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。
24.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。
25.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。
26.支持数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。
27.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。
28.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
▲29.支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供软件适配认证扫描件或复印件）
▲30.投标的IP网络控制主机与国产芯片处理器，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供与国产芯片处理器产品兼容互认证扫描件或复印件）
	套
	1
	

	3
	广播系统控制软件
	1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数上限限制设置，可自定义锁定时间。
2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。
3.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次,第二天自动恢复。
4.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。
5.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。
6.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。
7.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
	套
	1
	

	4
	合并式播放器
	1.频率响应：20Hz~20kHz(-2dB)。
2.失真：≤0.1%。
3.通道串音：≤65dB。
4.动态范围：75dB。
5.信噪比：85dB。.
6.CD音频输出：775mV。
7.灵敏度：FM:≤10uA，AM:≤100uA。
8.电源：~220V 50Hz。
	台
	1
	

	5
	前置放大器
	1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡。
2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡。
3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω。
4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)。
5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB。
6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。
7.电源：～220V/50Hz。
8.电源功耗：≤20W。
	台
	1
	

	6
	广播话筒
	1.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V。
2.指向性：心型指向。
3.频率响应：40Hz-16kHz。
4.灵敏度：-43dB±2dB。
5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB。
	台
	1
	

	7
	采集器
	1.网络接口：标准RJ45输入。
2.传输速率：≥100Mbps。
3.支持协议：TCP/IP、UDP。
4.短路接口：工业标准压线接线端子。
5.功耗：≤20W。
6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz。
	台
	1
	

	前端设备

	10
	IP网络功放终端
	1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。
▲2.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。（须提供具有正规第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）
3.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。
4.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
▲5.设备内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。（须提供具有正规第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）
6.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
7.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
8.功放输出功率≥240W。
▲9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥35%时，音频播放无卡顿。（须提供具有正规第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）。
	台
	18
	

	11
	IP网络功放终端
	1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。
2.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。
3.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。
4.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
5.设备内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
6.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
7.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
8.功放输出功率≥350W。
9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	台
	5
	

	12
	广播话筒
	1.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V。
2.指向性：心型指向。
3.频率响应：40Hz-16kHz。
4.灵敏度：-43dB±2dB。
5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB。
	台
	28
	

	13
	室内壁挂音柱
	1．额定功率（100V）：12.5W,25W。
2．额定功率（70V）：6W,12W。
3．灵敏度：91dB±3dB。
4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω。
5．频率响应：50Hz-18KHz。
6．喇叭单元：≥4"×2,2.5"×1。
7．防护等级：≥IP66。
	台
	151
	

	14
	号角扬声器
	1．额定功率(100V)：≥50W。
2．额定功率(70V)：≥25W。
3．阻抗：黑:COM绿:400Ω 白:200Ω。
4．频率响应：300Hz-14KHz。
5．灵敏度：104dB±3dB。
6．防护等级：≥IP66。
	台
	4
	

	15
	室外网络音柱
	1.支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
3.输出功率：≥60W。
4.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	台
	11
	

	16
	室外防水音柱
	1.额定功率(100V)：≥60W。
2.额定功率(70V)：≥30W。
3.灵敏度：91dB。
4.阻抗：黑: COM  白: 160Ω。
5.频率响应：110Hz-15kHz 。
6.防护等级：≥IP66。
	台
	19
	


8、可视对讲系统

	八、可视对讲系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	录音录像管理服务器软件
	1.采用B/S架构设计，支持浏览器远程访问。
2.支持录音录像文件管理功能，可接收上传的音视频文件，可按精确条件查找，并可在线播放、导出音视频文件。
3.支持数据统计功能，可根据月、季度、年及自定义时间统计通话数量占比、事件占比，支持以折线图和柱状图展示。
4.支持接收上传的音视频文件，可按精确条件查找，并可在线播放、导出音视频文件。
5.支持权限管理功能，可为不同用户分配不同角色、权限和组织关系。
6.支持单点登陆功能，可提供第三方平台系统快捷登录接口，并进入相应的功能界面。
7.支持用户统一认证功能，用户登陆时可通过第三方系统认证用户权限，授权通过后可自动登陆到本系统。
8.支持分区信息管理，可设置用户查看不同分区设备通话记录及录音录像文件权限。
9.支持用户登陆失败处理策略功能，可配置连续输错密码次数、禁止登陆时间、超时时间。
10.支持日志管理功能，可记录用户的操作日志,支持配置管理功能，可导入导出系统配置信息。
11.支持NTP网络时间同步功能,支持网络抓包、防火墙设置、SSH设置功能,支持在线远程升级软件功能。
	个
	1
	

	2
	机架式服务器
	CPU≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W。2.支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64。
3.内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。
4.硬盘配置≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。
5.配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。
6.PCIE扩展≥支持6个PCIe扩展插槽。
网口板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。
7.其他接口配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口；可选≥1个COM口。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	


9、紧急报警系统

	九、紧急报警系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	报警主机
	1.报警输入：支持≥6路报警输入，可扩展至256路。
2.报警输出：支持≥4路报警输出，可扩展至256路。
3.防拆报警：支持本地≥6个基础防区探测器防拆报警。
4.支持定时布撤防，支持遥控器、键盘等多种布撤防方式。
5.支持≥2条总线，每条总线长度≥1200m；；
6.≥1路RJ45接口10M/100M自适应，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口。
7.支持≥6000条报警时间记录，≥1800条操作日志，≥1200条管理记录。
	台
	20
	

	2
	液晶键盘
	1.支持刷卡布撤防，支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。
2.≥12个按键，≥6个功能键，支持防拆功能。
3.≥1路RS485接口与主机通讯，支持蜂鸣器键盘警情输出。
4.支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。
	台
	20
	

	3
	声光报警器
	1.压电警号，防火ABS阻燃外壳。
2.额定电压≥12VDC。
3.工作电流≤300mA。
4.声压≥105dB。
5.具备声音和闪光报警功能，闪灯次数≥120次/分钟。
	台
	22
	

	4
	脚挑报警按钮
	1.紧急按钮面板式（适合86底盒），防火ABS阻燃外壳。
2.触点模式：常开常闭，钥匙复位。
3.触点耐流值≤300mA。
	台
	26
	

	5
	报警按钮
	1.紧急按钮面板式（适合86底盒），防火ABS阻燃外壳。
2.触点模式：常开常闭，钥匙复位。
3.触点耐流值≤300mA。
	台
	152
	

	6
	8路扩展模块
	配合报警主机使用，扩展主机防区，8防区输入，RS485总线。
	台
	7
	

	8
	管理软件
	报警接收管理软件，可对本地设备进行远程布撤防、输出、旁路等操作，本地事件储存。
	套
	1
	


10、视频监控系统

	十、视频监控系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	枪型摄像机
	1.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。
2.具有不小于1/1.8"英寸传感器。
3.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。
4.内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。
5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
7.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
8.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
9.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。
10.在IE浏览器下，支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
11.设备支持耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12.内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。
13.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。
14.灯珠朝向与照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
15.需支持不低于IP67防尘防水。
16.支持DC12V或POE供电。
	台
	95
	

	2
	半球型摄像机
	1.设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。   
2.水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于117°。   
3.最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。   
4.支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒。   
在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile   
支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。   
5.红外补光不小于20米 。   
6.设备内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个CVBS接口、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口。    
7.内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。   
▲8.设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级 。  
8.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% 。  
9.不低于IP67防尘防水等级，不低于IK10碰撞防护等级。   
10.电源电压的DC12V±20%、AC24±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。
	台
	162
	

	3
	人脸识别摄像机
	主码流支持不小于2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps。
2.具有不小于1/1.8"英寸传感器。
3.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。
4.内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。
5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。
7.在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。8.内置GPU芯片。
9.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
10.支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。
11.支持侧脸过滤功能，可过滤与镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
12.可对检测区域内不低于60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。
13.支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。
14.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
15.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
16.内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。
17.内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状
▲18.灯珠朝向与照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑
19.需支持IP67防尘防水。
20.内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，支持≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。
	台
	18
	

	4
	球机
	1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。   
2.内置GPU芯片。   
3.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。   
4.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm。   
5.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。   
红外距离不小于200米。   
6.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 。  
7.摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率。   
8.开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。   
9.开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99% 。  
10.开启混合目标检测模式后，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。
	台
	17
	

	5
	球机电源
	1.输入规格: AC176V~260V，50Hz，≥0.8A。
2.输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A。
	台
	17
	

	6
	枪球联动摄像机
	1.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。
2.全景通道内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于4颗补光灯。
3.细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置不少于10颗红外补光灯及不少于1颗白光灯。
4.细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距≥188mm。
5.全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素≤4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。
6.全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。
7.红外距离不小于200米。
8.设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。
9.设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。
10.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。
11.具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。
12.具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。
13.当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。
14.内置不少于2个GPU芯片。
15.全景路视频分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频分辨率不小于2560x1440。
16.细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。
17.支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。
	台
	4
	

	7
	鹰眼摄像机
	1.全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。
2.全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。
3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。
4.内置细节镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
5.设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。
6.支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能。
7.内置不少于3个GPU芯片。
8.支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式
9.在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。
10.设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览
11.设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。
12.开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。
13.设备具有≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥1个SD卡槽、≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个RS485接口。
14.设备防护等级不低于IP67。
	台
	1
	

	8
	防雾摄像机
	1.内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率。
2.支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、混合目标比对、道路监控、Smart事件、AI开放平台（内置安全帽检测）。
3.人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸。 
4.混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行评分，输出最优抓拍及属性提取。
5.支持Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失。
6.支持Smart编码：支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，支持SVC自适应编码技术。
7.支持Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，音频异常侦测。
8.支持不小于2688× 1520 @30 fps，图像更流畅。
9.支持除雾，防止设备内部起雾
10.支持防雷、防浪涌、防静电，不小于IP68防护等级。
	台
	9
	

	9
	移动侦测球机
	1.不低于400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150m，白光补光≥100 m，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随。
2.支持水平0° ~ 360°连续旋转；垂直 -15° ~ 90°,支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。
3.主码流支持不低于2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080，设备靶面尺寸为1/2.8英寸最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；
4.设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。
5.设备开启智能补光模式时：当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯，持续≥4min，在白光灯开启时间内如样机持续报警，白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像。
6.设备内置≥8颗补光灯和防雨帽檐、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。含配套电源。
	台
	1
	

	10
	防油污摄像机
	1.最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。
2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境。
3.支持≥1路报警输入，≥1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。
4.支持≥1路音频输入，≥1路音频输出。
5.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远≥30 m。
6.不低于IP67防尘防水设计。
	台
	4
	

	11
	拾音器
	全向监控拾音器;拾音范围≥70平方米;音频传输距离≥3000米;灵敏度-34dB:信噪比60dB。

2.安装方式:吸顶安装(自带底座转接盘)连接方式3芯导线;电源DC12V(9V-15V);推荐电源:DC12V/1A。
	台
	16
	

	12
	人像对比服务器
	具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；≥1个CVBS接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口，可内置≥9块SATA3.0接口硬盘。
2.支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。
3.可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。
4.支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、回放、配置等操作；单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，HDMI1和HDMI2同时支持异源4K（4096×2160）输出。
5.可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。
6.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。
7.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理。
8.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 
9.支持≥16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。
10.人脸库建模成功率不低于 99.99%。
11.支持≥32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序。
12.支持12路实时视频结构化分析。
13.支持周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。最大支持32路。
14.支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持≥4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持≥4 个警戒区域。
15.人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%
16.≥2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒。
17.可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能。
18.支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	

	13
	流媒体服务器
	1.CPU≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W。2.支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64。
3.内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。
4.硬盘配置≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。

5.配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
6.PCIE扩展≥支持6个PCIe扩展插槽。
网口板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。
7.其他接口配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口；可选≥1个COM口。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	

	14
	网络存储服务器
	设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电;每台容量不少于288T。
2.设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持≥2个前置 USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口，支持≥1个前置VGA接口、≥1个后置HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0
3.具有≥48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
4.设备具备≥1个定位灯、≥1个电源灯、≥1个设备报警灯、≥1个就绪灯、≥1个网络状态灯、≥1个系统盘状态灯、≥1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。
5.每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。
6.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。
7.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。
8.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播。
9.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	

	15
	64路网络硬盘录像机
	1.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、具有≥1路直流12V输出接口、不少于16个硬盘接口，内置≥16块8T硬盘，总容量不少于128T。
2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
3.支持接入通过onvif、GB/T28181等协议接入的非智能IPC实现周界算法自学习功能。
4.支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多64路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力。
5.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
6.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
7.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
8.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。
9.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大≥16路音频设备管理。
10.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
11.支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥256Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。
	台
	4
	

	16
	32路网络硬盘录像机
	1.具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、不少于8个硬盘接口，内置≥8块8T硬盘，总容量不少于64T。
2.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
3.支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多≥32路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力。
4.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
5.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
6.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
7.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。
8.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。
9.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
10.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。
11.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。
12.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps。
	台
	10
	

	17
	企业级硬盘
	1.3.5英寸，8T企业级机械监控硬盘。
2.转速≥7200RPM。
3.接口速率≥6Gb/s。
4.高速缓存≥64MB。
5.硬盘容量≥8TB）。
	台
	144
	

	18
	网络键盘
	1.屏幕尺寸≥10.2英寸，支持添加设备数量≥8000。
2.两级用户权限，支持≥32个用户，≥1个admin管理员用户和≥31个操作员用户。
3.支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。
4.连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。
	台
	1
	


11、出入口控制系统
	十一、出入口控制系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位
	备注

	（一）车底检测扫描系统

	1
	车底扫描采集设备
	1. 采用线阵扫描技术方式成像。 
2.扫描分辨率≥2000万像素，最高可支持定制6800万像素。
3.车辆以25Km/h通过装置时图像显示时间≤1秒。
4.车牌抓拍率≥99%，识别率≥99%。
5.图像采集灰度等级：≥13级。
6.系统能在所采集到的车底、车牌及车辆信息上叠加日期、时间、进出方向等信息，并实现显示及存储。
7.图像检索功能检验： 能按日期、时间、车牌号等信息检索已存储的车底及车牌图像。
8.系统软件支持黑白名单管理，支持自动弹出历史图像比对，支持WEB客户端远程访问功能。
9.系统具备按时间或容量管理自动回删功能，能够存储不少于20万张图片。
10.图像质量调整功能：可对车底图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整并进行放大缩小处理，并可对局部进行放大显示，放大倍数不小于32级。
11.车辆非匀速或短暂停车通过后系统成像完整清晰。
12.扫描方式：全自动触发。
13.相机最大扫描行频：≥80kHz。
14.最高支持检测车速：≥120Km/h。
15.视场角度：≥180度。
16.防护等级：不低于IP68，符合1.2m水深24h。
17.环境温度范围：-40℃-+85℃。
18.辅助照明：≥4颗LED，总功率≥360W 。
19.工作电压：110－240V AC,50－60HZ。
20、系统支持最多≥8路车牌、全景、人脸等抓拍机接入，同一界面最多可显示≥4路。
21、系统可支持标准图像比对功能，能够识别并框选异常携带物。
	台
	1
	

	2
	车底扫描系统控制箱
	1.底盘成像显示时间：≤1秒。
2.底盘存储或载入时间：≤1秒。
3.车底图像局部放大镜倍数：﹥2倍；(无失真放大)。
4.车底图像分辨率：≥2048像素（最大2048*12000）。
5.车底图像显示方式：大幅面横向彩色/黑白显示。
6.底盘图像存储格式： JPEG图像格式。
7.系统界面语言：中文。
8.显示分辨率：自动适应各种显示分辨率。
9.供电：专业防雷插排。
10.存储控制：包含专业视觉控制器，实现信息自动存储。可根据需求定制大存储容量版本。
11.照明控制：包含照明电源驱动器和LED驱动板，控制照明模块工作。
12.信息交互：包含网络交换机，实现信息传输。
13.扩展功能：支持对外接口输出，可关联车牌抓拍机，可集成系统平台。
14.支持远程访问查看。

15.车底图像自动拍摄功能：当车辆以1-30km/h的速度通过车底扫描仪后，系统应能自动拍摄并存储车底图像。
	台
	1
	

	3
	系统主机
	1.含专用车底检测客户端,支持接入车底及不低于8路外接相机。
2.显示方式：图片自适应横向显示。
3.图像处理：图片可根据需要缩放观察细节，可进行简单的图片处理。
4.显示界面：包含车辆正面照、车牌照和车辆底盘照片的实施显示。
6.存储功能：支持按日期、时间存储。
7.检索功能：软件支持根据日期、车牌号的检索。
7.黑白名单：可编辑/调用黑白名单便于调控。
	台
	1
	

	4
	车辆底盘扫描管理系统
	1.图像检索功能检验：能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像。
2.图像自动存储、删除功能：保存不少于20万张图片，对于过期的图片自动删除。
3.图像质量调整功能：可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整；并进行放大缩小处理，且放大倍数达>16级，并可对局部进行放大显示。
4.车辆底盘信息历史对比功能：支持自动弹出车辆的历史底盘图像与当前图像进行同屏对比，辅助人员检查工作，更加便于发现车辆的不同处。
5.可疑物品辅助检查功能:软件自动发现与辨别车底盘存在可疑物，并对可疑物所在部位通过软件自动进行框选与提示，辅助人员检查工作。
6.环境参数显示功能:可在电源箱内置显示屏上显示温度、湿度、大气压等环境参数。
	套
	1
	

	5
	车牌抓拍摄像机
	摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机。
2. 传感器类型：≥1/3”ProgressiveScanCMOS。
3. 最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。
4. 图像分辨率：≥1920*1592(含OSD叠加)。 
5. 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。
6. 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps。
7. 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。
8. 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。
9. 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。
10. 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。
11. 支持≥7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85。
12. 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。
13. 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。
14. 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。
15. 支持图像、视频防篡改功能。
16. 支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能。
17. 支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。
18. 支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问。
	台
	2
	

	6
	服务器（机架式）
	1.国产化处理器，CPU≥1颗，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W。2.支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64。
3.内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。
4.硬盘配置≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。
5.配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。
6.PCIE扩展≥支持6个PCIe扩展插槽。
7.网口板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。
8.其他接口配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口；可选≥1个COM口。提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	

	（二）违禁品检测系统

	7
	金属探测安检门
	功能要求：
1.金属探测门具备罪犯出收工安全监测功能，配合人脸识别实现点名计数违禁金属检查，落实“全塑化”管理工作要求。
2.金属探测门应避免环境干扰、误报率不大于1%，提高工作效率
3.金属探测门应能准确检出硬币、缝纫机针等微小物品，避免产生漏检。
4.与安防平台联动，具备实时向智能安防平台推送金属探测报警信息。
5.根据省监狱局下发文件要求，能准确检测回形针大小的物品，能检测11#缝纫机针，远高于民用设备要求。
6.金属安检门应不存在检测盲区，每侧门体检测单元不少于8个，应能精准检测到头顶、大腿内侧、足底等身体部位的金属物品;
性能要求：
1.LCD屏;外接电源 187V～242V，50/60Hz;工作频率 根据安装环境自行调节;
2.超高检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报。
3.智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品。
4.具备飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警。
5.超低探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警。
6.多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。
7.金属大小显示：报警时强度指示灯会显示金属量的大小
8.开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。
9.探测灵敏度：≥2000级灵敏度等级调节。
模块化组件设计：运输、维护方便快捷。
	台
	6
	

	8
	足底探测器
	1.灵敏度等级：255级灵敏度范围左右脚单独可调，在无环境干扰情况下最高灵敏度可探测到一枚回形针。
2.报警显示灯：左右两边各≥12个LED灯报警显示。
3.面板显示：采用≥2.8寸TFT彩色液晶屏显示, 显示报警次数。
4.低电量提醒：低电量时有语音提示请充电，充电时在显示屏上有电池图标显示充电效果，充满时充电指示灯将由红色变为绿色。
5.语音提醒：具有≥5种报警音频及≥16级音量大小设置，可适用不同场合的需求。
	台
	6
	

	9
	手持金属探测器
	1.灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品。
2.探测面大、从上到下一次探测完毕。
3.具有不少于三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮。
4.突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。
5.具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度。
	台
	16
	

	10
	手机安检门
	功能要求：
1.每侧门体探测单元不少于10个，检测速度不大于0.5s，通行效率大于30人/min，探测报警时间小于1s。
2.手机安检门检测应达到门体区域内全覆盖，能检测出藏匿于人体头部、脚部等任何部位的手机并能做到区域方位精准定位
3.与安防平台联动，具备实时向智能安防平台推送手机探测报警信息。
性能要求：
1.安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”，“违禁品检测模式"，“手机与违禁品检测模式”和“金属检测模式”四种。
2.外形尺寸：≤(mm)2270(高)x970(宽)x670(深)；通道尺寸：≥(mm)2000(高)x710宽)x660(深)
3.参数存储：应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变，可存储并查询报警信息，存储数据不少于20000条。
4.远程控制：设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能，当远程控制因故中断时，应能自动恢复本地控制。
5.显示屏尺寸≥20英寸。
6.可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限。
▲7.手机检测功能：人员携带手机（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铜箔包裹5层状态下）和电子手表，置于头顶帽子内、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧，手机姿态为横向平托、竖向、纵向通过安检门时，应能产生声光报警，手机报警检出率应大于等于99%。

8.可通过文字显示报警物品类别，可通过图像显示物品所在位置，支持检出并显示多个手机。人员携带机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、硬币、腰带、文具袋、钢尺、圆规、不锈钢保温杯、折叠伞等日常金属用品不报警，误报率应小于等于5%。
9.日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞等），误报率不超过5%。
10.违禁品检测功能：人员携带日常金属和电子产品通过安检门，安检门不产生报警信息，携带刀具及金属罐体通过时，报警检出率大于95%。
11.数据报表功能：应支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，存储数据不小于300000条。
	台
	2
	

	11
	安检机/X射线安全检查设备
	1.单视角普清多能X射线;1-64倍无级放大。

2.通道尺寸：≥500（宽）╳300高）mm；传送带速度≥0.22m/s。
3.最大负载能力≥150KG；接物架尺寸：≥740.3mm。
4.穿透力:大于46mm钢板；线分辨力:≤Φ0.0787mm金属丝；穿透分辨力:≥Φ0.127mm金属丝；空间分辨力:水平：≤1.0mm，垂直：≤1.0mm；单次剂量:小于1μGy；泄露剂量:小于0.08μGy/h。
5.噪声：小于52dB（A）。
6.X射线发生器阳极电压：≤140KV；冷却方式：密封式：油冷。
	台
	3
	

	（三）生命探测

	12
	生命探测
	1.工业主机
工业级嵌入式主机，硬盘：≥1T；处理器：≥双核1.99GHz；内存：≥8G；接口：提供不少于4个USB接口，不少于2个COM接口，不少于1个TCP/IP接口，不少于1个VGA接口；触控显示屏：红外触摸屏，不小于19英寸，分辨率不低于1280*1024。
2.分析软件
分析软件应具备以下功能：
2.1.入侵检测及报警功能：通过传感器对车辆数据进行采集、分析，将测结果用红灯\绿灯模式显示在显示器上。且报警音最大不小于140dB（A）。
2.2.传感器实时检测功能：当传感器连接状态出现故障，软件自动中断检测。
2.3.环境分级功能：在每次检测后系统自动对环境进行分级，并在检测结果界面以数字或文字形式明确显示每次的环境等级信息。用户可以根据环境等级对检测结果进行有效判断。
2.4.检测结果保存功能：系统可设置自动保存或弹窗保存两种方式。
▲2.5.具有抗干扰能力，当风力不超过10米/秒时或噪声声级80Db时，设备可正常工作。（提供国家级安全防范报警系统产品质量监督检验中心报告）
2.6.具有针对干扰的检测模式，可通过软件开启或关闭。具有雨天探测模式。
2.7.设置功能：可设置服务器、网络继电器、微震参数设置，用户管理，车型设置，设备状态。
2.8.检测结果上传功能：检测结果可上传，可设置不小于3个上传地址，上传后可通过平台进行审批。
▲2.9.连续进行不小于10次扫描的条件下，当车辆内有人时，应产生报警信息，不能漏报警。（提供国家级安全防范报警系统产品质量监督检验中心报告）
▲2.10.设备适配国产操作系统（提供国产操作系统兼容性认证证书及国产数据库管理系统适配认证扫描件或复印件）
3.数据处理主机
3.1.接入传感器种类：可以接入有线传感器、无线传感器。
3.2.耐用性：可在切换1000次或以上时，仍可正常使用。
3.3.数据处理主机具有独立的传感器接入提示，当传感器未连接时，有明确提示，便于管理人员及时判断处置。
4.地面振动传感器
4.1.机械式震动传感器，由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。
4.2.跌落测试：可通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。
4.3.可以同时接入不小于三个有线地面振动传感器。
5.车辆振动传感器
5.1.由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。
5.2.跌落测试：可通过防跌落测试，跌落高度≥3.5米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。
6.数据传输部件
具有拉伸和卡位停顿功能，具有限位保护装置，可容纳数据电缆最大长度≥18米。数据线接口防水防尘等级：不低于IP65。碾压测试：经轻型货车100次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。
7.机柜：根据采购人现场实际使用环境进行设计。要求防水防晒等。
	套
	1
	

	（四）防逃脱系统

	13
	电子脚扣
	防逃脱脚扣，可承受≥1000N拉力，防剪断设计，支持UWB定位，精度≤50cm，支持超距告警；GPS+北斗定位，数据通信 GPRS(内置流量卡)，电池供电，箱体包装。
	台
	5
	

	14
	单兵
	1.前置≥800万像素相机，后置最大≥4800万像素相机。
2.≥八核处理器，≥8GB RAM，≥256GB ROM。
3.支持≥1080P高清录像并支持高清网传。
4.支持5G全网通。
5.支持WIFI6。
6.内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位。
8.防水、防尘、防摔（≥IP68）,支持≥1.5米防摔，适合全天候野外作业。
	台
	1
	

	15
	云平台
	对应的防逃脱APP，可以装在单兵执法系统中的单兵设备上，含1年无限物联网定位流量，1年平台使用费。
	年
	3
	

	出入口升级改造

	16
	会见通道出入口轨道门升级改造
	会见通道出入口2樘滑动轨道门升级
	樘
	2
	

	17
	大AB门电机和控制系统升级
	大AB门电机和控制系统升级
	台
	1
	

	18
	升降桩和阻车器升级
	升降桩和阻车器升级
	台
	1
	

	19
	出入口及大门对外出入口门体升级
	各单体楼罪犯出入口及大门对外出入口10樘门体升级
	樘
	10
	


12、智能门禁系统

	十二、智能门禁系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	前端设备

	1
	单门电插锁
	支持断电上锁。
2.供电：DC12V。
3.启动电流：≤1200mA。
4.工作电流:≤200mA。
5.延时0/3/6/9秒可调。   

6.承受≥2000kg压力。
7.锁状态信号输出:NO/NC/COM。
8.门状态信号输出:NO/COM。
	台
	128
	

	2
	双门电插锁
	支持断电上锁。
2.供电：DC12V。
3.启动电流：≤1200mA。
4.工作电流:≤200mA。
5.延时0/3/6/9秒可调。
承受≥2000kg压力。
7.锁状态信号输出:NO/NC/COM。   

8.门状态信号输出:NO/COM。
	台
	144
	

	3
	闭门器
	1.适装门重：60-85KG。
2.适装门宽 ≤ 1100mm。
3.闭门力量：EN4。   
4.开门角度 ≤ 180°。
5.使用寿命：≥100万次。
6.适用环境温度范围：-30℃---50℃。 
7.双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调 ，闭门速度：15°--180°范围内可调。 
	台
	272
	

	4
	AB门控制器
	1.具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥4个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥4个。
2.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。
3.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。
4.支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。
5.支持大容量存储能力，应最多支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。
6.支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。
7.支持应急响应功能，可应急开启和应急复位。
8.支持看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。
9.支持防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。
支持在线升级功能。
10.支持备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。
支持防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。
11.支持手动或自动校时功能。
12.支持视频联动报警功能。
13.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。
14.支持极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。
15.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。
	台
	13
	

	5
	双门门禁控制器
	1.具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥4个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥4个。   
2.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。   
3.支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁   。
4.主机应具有大容量存储能力，应最多支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。   
5.支持应急响应功能，可应急开启和应急复位。   
6.支持看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。   
7.支持防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。   
8.支持手动或自动校时功能。
	台
	17
	

	6
	四门门禁控制器
	1.具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入最多读卡器数量8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥4个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥4个。   
2.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。   
3.支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁   。
4.支持大容量存储能力，应最多支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。   
5.支持应急响应功能，可应急开启和应急复位。   
6.支持看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。   
7.支持防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。   
8.支持手动或自动校时功能。
	台
	76
	

	7
	读卡器CPU款
	同时支持RS485和韦根协议。
2.支持防拆报警功能。
3.支持刷卡+密码开门形式。

4.支持国密CPU卡。
	台
	530
	

	8
	读卡器CPU款
	同时支持RS485和韦根协议。
2.支持防拆报警功能。

支持刷开+密码+人脸识别+指纹等开门形式。

4.支持国密CPU卡。
	台
	4
	

	9
	出门按钮
	1.开门按钮
2.结构：塑料面板；
3.性能：最大承受电流不低于1.25A，最大承受电压不低于250V；
4.输出：常开；
	台
	50
	

	10
	融合核查终端
	1.设备支持嵌入式 linux 系统。
2.前面板防破坏能力应满足≥IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 ≥IK10 的要求；防水等级应≥IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。
3.1.LAN口≥1个，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口≥1 个；3.输入、输出韦根接口≥1 个（平台可配置）；4.USB 接口≥2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器≥1 个；6.门锁 I/O 输出≥1 个；7.门磁 I/O 输入≥1 个；8.开门按钮 I/O 输入≥1 个；9.报警 I/O 输出≥1 个；10.报警事件 I/O 输入≥2 个；11.机械防拆开关≥1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口≥1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。
4.屏幕不小于7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
5.支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 ≥5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
6.TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
7.支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
8.采用 ≥200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；应支持双码流技术，主码流和子码流均为≥1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
9.设备离线支持 ≥10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 ≥10000 张人脸库、 ≥50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储 、 ≥10000 个密码。
10.应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
11.支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机。
12.支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
13.支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。
14.人脸比对平均时间应≤120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：≥4m；最小人脸验证距离：≤0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%。
15.支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。
16.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
17.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W
18.根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出。
19.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
	台
	3
	

	11
	出入信息展示屏
	1.屏幕尺寸：≥55英寸，分辨率≥1920*1080
2.内存≥4G，存储≥128G。
3.产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验。
4.设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机。
5.支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理。
6.产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。
7.支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字）。
8.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。
9.产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。
10.支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）。
11.支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。
12.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，对报文体进行全加密。
13.终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。
	台
	3
	

	12
	自助登记终端
	1.处理器：支持国产化处理器，主频≥2.3Ghz，8核。
2.内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。不小于256G SSD；支持不低于4个SATA接口+1个M.2接口。
3.USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；1个VGA+1个HDM；PCIE插槽数不少于3个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8，1个PCIEX4插槽；默认配置DVD刻录光驱；≥1个千兆自适应以太网口。
4.配置独立显卡，支持1G、2G独立显卡可选
配置23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率。
5.硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置≥1个IN接口、≥1个OUT接口、≥1个MIC接口。前置≥1个MIC接口、≥1个耳机接口。
6.硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。
7.可支持远程开关机，支持远程唤醒。
	台
	1
	

	13
	人脸采集终端
	▲1.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%。
▲2.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置。
3.人脸比对平均时间应≤120ms，指纹识别速度应≤1s。
4.支持指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN口≥1个；WIFI≥1个；RS485口≥1个；RS232口≥2个；USB口≥3个；I/O输入口≥1个；I/O输出口≥1个；开关机键≥1个；电源口≥1个；HDMI接口≥1个；SIM卡槽≥1个；指纹模块≥1个。
5.主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：≥1280×800；屏幕流明度应≥180cd/㎡。
6.通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应≤300ms。
7.支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发。
8.支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台。
9.刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过TTS（文字转语音）功能来自定义比对结果播报。
10.具备无证比对功能，应能通过输入姓名、身份证号查找管理平台已注册身份，可通过与现场抓拍照进行人脸识别身份核验，且无证比对功能支持开启和关闭。
11.人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。
12.应采用双目相机，≥1路可见光摄像头和≥1路红外摄像头；图像最大分辨率为≥1920×1080；视频帧率应≥30帧/s。
13.节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤15W。
14.设备容量，本地用户数≥10万个；本地人脸库容量≥10万张；本地凭证卡容量≥50万张，本地指纹容量≥5000枚，本地保存事件记录≥50万条；本地保存抓拍照片数≥10万张；本地保存证件号黑名单≥10万条。
	台
	1
	

	中心设备

	14
	CPU发卡器
	1.支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡。
2.支持USB2.0接口。具有≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座
	台
	1
	

	15
	门禁综合管理软件
	人员登记注册，可利用二代身份证录入；人员授权管理，可分组、分时段、按设备授权等；支持人脸指纹静脉等多种生物识别技术；支持AB门互锁、中心确认、一键锁闭等；支持报警联动、消防联动、视频联动；实时语音提示、动态电子地图动画显示、窗口弹出联动；支支持多用户登录；支持数据查询、打印；可对人员进行群、组划分；支持分时段规则划分。
	套
	1
	

	16
	虚拟换证管理软件
	智能换证管理软件平台安装:定制开发，数据上传门禁综合管理平台；实现进出人员和值班民警面对面认证，系统可设置A、B区域，A卡转换成B卡后无法出监，反之，也无法进监；采用CPU卡管理模式。
	套
	1
	

	17
	数据库管理系统
	1、支持在数据库初始化时配置加密选项，支持基于主机等多种身份鉴别方式，产品支持地理信息GIS数据类型功能。
2、支持全文检索，在1亿条数据的情况下，前后模糊查询的检索时间<2.5ms，执行前模糊查询或后模糊查询的检索时间<1ms。具备高性处理能力，单机数据库事务处理能力TPMC值能达到≥100万级、在线连接数能达到10万级和并发连接数达到万级处理。支持大对象数据处理，能支持超过5G大对象文件。
3、支持完全备份、增联备份、归档备份功能，支持块修复功能，可以实现同城容灾和异地容灾功能。产品支持读写分离集群，支持一主多备，实现数据零丢失且支持故障自动切换、失败节点自动加入。数据库集群支持16个以上物理节点的组建以及同构数据库之间的数据同步。
4、数据库管理密码模块符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》、GM/T0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级二级相关要求。
5、支持版本升级工具功能，支持不依赖第三方软件的性能诊断工具功能和可以一主多备的自动部署工具功能。提供数据比对工具，支持同构、导构数据库对象并行比对，支持差异结果的双向同步处理。
	套
	1
	

	18
	考勤管理软件
	监狱工作人员上下班需严格按照考勤制度进行考勤，考勤刷卡方式可灵活选择非接触式ID/IC/CPU卡、生物识别等。为了适应监狱工作管理制度，方便工作人员考勤，监狱管理区可以将各主要通道门禁刷卡记录设置作为考勤记录。员工在读卡器进行刷卡操作开门外，同时也完成了系统考勤的这一动作，只要刷一次卡就同时具有开门和考勤的功能。
	套
	1
	

	19
	门禁应用存储服务器
	CPU≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64。
2.内存配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。
3.硬盘配置≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘。
4.配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展≥支持6个PCIe扩展插槽。
5.网口板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。
6.其他接口配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口；可选≥1个COM口。

提供的货物配置不能低于《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）实质性指标的最低要求。
	台
	1
	

	20
	出入口管控系统
	配套自助登记终端、融合核查终端和物联管控平台，提供外来人车信息管理、人脸信息采集、外来人车审批、固定外协审批、物品进狱审批、外来人车出入监门核查、外来人车轨迹跟踪、罪犯装卸清点管控、罪犯离监防控、外来人车视频库、罪犯离监视频库、大门管控态势等功能。
	套
	1
	


13、周界安全防控系统

	周界安全防控系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	高压电网

	1
	系统控制终端
	高压电网系统监控主机（含软件及硬件），音箱，高压电网系统监控主机，高压电网系统信息显示，含电网数据通信端口、接口数不少于4个，RJ45接口、电子地图中文语音报警功能等。
	台
	1
	安装至监狱指挥中心

	2
	高压电网主机
	1.支持液晶信息显示功能，可实时精准显示电网系统各防区警戒状态下的电压、电流值，并能同步上传至指挥中心高压电网管控系统。
2.当防区发生的触网、断网报警、短网报警、故障报警时，主机具有相应的声光报警提示，主管单位随时掌控电网系统实时运行状态；当接收不到高压箱指令和数据时，将提示故障报警并具备复位解除报警功能。
3.主机对各高压箱进行巡检时间间隙≤0.2S，同时发送、接收指令，监测系统运转情况。
4.单台主机支持控制智能高压箱≥32台的，保证防区的可扩容性。
5.系统报警率100%，输出RS232/RS485通信和常开、常闭干接点信号；供电电源：AC220V～50HZ，待机功率≤20W。
6.主机支持计算机远程控制和应急人工控制模式，可实现对高压电网的智能化控制。
7.设备支持RS485、TCP/IP网络通讯、光纤通讯；预留联动接口，可提供相应控制信号，具备常开、常闭干接点信号。
	台
	2
	平网层、斜网层分开独立控制

	3
	高压电网控制系统
	1.系统需具有电网正常运行状态和报警状态时电压、电流值显示的功能。
2.系统需具有不低于6种分类报警显示（包含：触网、短网、断网、通讯异常、无法抄读、电压异常等），且支持报警复位，各防区独立及所有防区布防、撤防。
3.支持中文语音报警提示，支持电网运行数据、报警数据、开关机信息、工作日志的存储、查询、打印。
4.具有远程关闭/开启任意防区的高压输出的功能。
5.系统具有电子地图防区分段显示，各防区高压电网的实时状态以产品模型和数字形式直观展示，界面可根据窗口缩放，以达到最佳视觉效果。
6.系统支持根据实际情况模拟围墙电子地图，实现整个系统运行情况及警情可在指挥中心进行远程处置，支持值班室通过软件平台远程管理/控制/查询整个周界高压电网系统，系统需支持与周界重点区域视频监控系统进行联动报警功能。
7.系统需具有智能周界防范高压电网管控系统相关的计算机软件著作权登记证书，并可提供SDK二次开发包。
8.支持部署于windows操作系统环境。
	套
	1
	安装至监狱指挥中心

	4
	防短路高压箱
	1.输入电源AC220V±20%、50HZ，电压不应超过250V。

2.为电网系统前端提供高压输出，线地电压：5000V-6000V ，相邻线间电压：10000V-12000V。

3.电网的最小打击电流不低于750mA，最大打击电流不超过1500mA；两次打击间隔时间应大于300ms,小于500ms。

4.具有触网、断网、短网、故障等分类报警功能及相应声光报警。

▲5.当出现以下情况时（控制主机断电、管理软件离线）高压箱仍可通过箱内显示屏显示本高压箱高压输出金属线对地电压有效值、对地电流有效值，并可实现触网、短网、断网报警声音提示。

6.低功耗，警戒功耗50W左右。

7.智能高压箱可脱离主机独立运行，单独布防。

8.线间短网后，防区仍具备防范能力，当出现线间短网时，所发生短网的防区仍然具备高压输出及打击和报警功能，以确保其防范能力不下降。

▲9.相邻带电金属线间短网或一条带电金属线与地线间短网时，时间持续4h，短网故障消除后，电网短网部分自动恢复，工作正常

10.当出现多处同时触网、断网、短路的情况时，电网的打击功能应不受影响。

▲11.在负载电阻模拟测试时，打击电量在120-150mC。

12.箱体材质：不锈钢材质，厚度不低于1.5mm

▲13.为了保证产品的稳定性、安全性，所投产品必须符合GB25287-2023相关技术要求。（须提供国家级安全防范报警系统产品质量监督检验中心报告。）
	台
	16
	平网层、斜网层分开独立控制

	5
	高压防雷器
	设置高压防雷及避雷器防止高压网线受雷击影响
	个
	16
	平网层、斜网层分开独立控制

	6
	高压电网分机
	1.支持液晶信息显示功能，可实时精准显示电网系统各防区警戒状态与报警状态下的电压电流值，电压的单位为V，电流的单位为mA。
2.支持分类报警功能，当警戒防区发生触网、断网、短网、故障报警时，高压电网分机会有相应的声光报警提示。
3.高压电网分机每0.2S接收各防区智能高压箱数据，监测电网系统运行情况。
4.多样化通讯方式：RS232、RS485、TCP/IP、光纤。
5.供电电源：AC220V±20%、50Hz。
6.待机功率≤20W。
	台
	2
	平网层、斜网层分开独立控制

	7
	电网信息交互终端
	1.电网运行状态显示：系统采用工业级触摸屏，实时显示电网各个防区的电压、电流等信息。
2.电网各防区出现触网、短网、断网、故障等警情时，可进行中文语音报警提示及标红显示。
3.出现报警时，报警防区会进行红黄交替闪烁，在电子地图上精准定位报警防区，在报警未进行处置完毕之前，用户可以进行操作，降低报警音量。报警防区处置完毕后，可自动恢复至正常警戒状态。
4.可同步最多同时显示64个防区状态、电压、电流数据。
5.工业级触摸屏，屏幕尺寸不低于13寸，分辨率≥1024*768。
6.多样化输出、输出接口，便于外接控制设备。
7.安装方式：支持桌面嵌入、机架、壁挂安装。
	套
	4
	安装至4个执勤岗楼

	8
	高压电网专用支架
	可承载135kg~165kg 的重量，做防腐处理，支撑网线和绝缘子，包括角铁支架、防区间隔断支架、螺栓等
	套
	195
	双层电网支架，平网5线，斜网5线

	9
	特制支架
	材质：单线热镀锌角铁，用于拐角补漏洞，倾斜角度：90°，作用：构成前端线网的主要支撑，固定和均匀排列钢芯铝绞线；
	套
	14
	用于拐角、阴角、阳角双层漏洞处理

	10
	膨胀螺栓
	固定支架和设备，国标M14*150，镀锌材质
	个
	674
	

	11
	防翻越硅胶绝缘子
	额定工作电压10KV，用于支撑高压网线，具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性，重量轻、安装方便。可防止脱逃人员向高压电网上铺设绝缘物实施脱逃行为，可瞬间刺穿绝缘物实施高压电击；材质：硅胶、不锈钢。
	个
	1954
	

	12
	隔断绝缘子
	额定工作电压10KV，划分防区用
	个
	80
	

	13
	高压网线
	规格：16mm²，材质：铝合金（多芯铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线），特性：抗拉强度高，导电性好。
	米
	9068
	

	14
	高压声光报警器
	声光报警显示，ABS材质，电压：220V，频闪次数：60-80/min，内置蜂鸣器，音量不小于90分贝，发出颜色为红色。
	套
	72
	平网层、斜网层分开独立控制

	15
	高压警示牌
	包含“高压危险”字样，铝塑材质，规格尺寸800*600*3mm
	个
	36
	

	16
	预应力消减装置
	国标M12不锈钢花莲丝
	个
	40
	

	17
	高压绝缘材料
	耐压不低于10KV，包含：高压连接线、高压绝缘管、高压热缩管
	米
	200
	

	18
	高压固定线夹
	耐高压金属线夹、固定件
	个
	32
	

	19
	接地矩阵
	国标5#接地热镀锌角钢，规格于50*50*5*1500mm
	套
	4
	

	20
	接地线缆
	国标，不低于BVR6mm²
	米
	100
	

	21
	主电源线
	国标，不低于BVR16mm²
	米
	2000
	

	22
	信号灯线
	国标，不低于BVR0.75mm²
	米
	3600
	

	23
	通讯线路
	国标，不低于RVSP2*1.0mm²
	米
	2000
	

	24
	电网管路
	PVCφ32绝缘电工套管、PVC管头、管节、排插、固定扎带，绝缘胶带等
	米
	1800
	

	25
	高压电网供电控制装置
	确保高压电网供电安全，包括电源总输入控制和平网层、斜网层双路输出电源控制。
	套
	1
	

	26
	10KVA UPS
	1.UPS主机要求为：工频单进单出，双变换纯在线式，功率10KVA。 
2.输入电压范围：市电输入电压220V±25％。
3.整流输入频率范围：50±10% Hz。
4.输出电压范围：L-N：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。
5.负载功率因素（带载能力）为≥0.7 ，过载能力：125％满载时维持不少于10分钟。
6.面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
▲7. 配置包含40节12V/100AH电池，以及对应的电池柜（包含电池与电池连接线、电池开关）。蓄电池须为原厂生产，须提供具有正规第三方检测机构出具的同系列产品检测报告，检测报告中生产单位和申请单位须一致。

8.可保证高压电网稳定运行不少于4小时。
	套
	1
	

	雷达

	27
	相控阵雷达
	▲1.支持≥150米*水平120度*垂直25度三维场景内的目标探测、目标定位、目标分类、目标跟踪。
2.防护等级：≥IP67。
3.探测速度范围：≥0~15米/秒。；
4.须实现极慢速隔离网至狱墙的横向穿越（须包括蹲行、爬行、静止等）的目标识别率≥99%。
5.须支持探测≥150m*10米范围内肘膝匍匐运动人体目标探测区域。
▲6.测距精度：≤10厘米。
7.雷达须配置爆闪警灯，配置驱赶警号，≥110dB@1米，警号可根据报警类型播放不同人声模拟喊话内容。可根据不同时段、不同报警类型，对警灯、警号分别联动，进行威慑、驱赶。
8.≥1个10/100/1000Mbps以太网、光纤接口；
9.应支持9-36VDC宽压供电。
10.须内置防雷功能，应无须接地。
11、含≥70厘米立柱，电源箱、工业导轨电源、导轨式≥2光4电工业级环网交换机。
	台
	9
	

	28
	相控阵雷达目标识别处理算法软件
	支持通过雷达识别、联合检测算法，实现人员入侵的智能分析和定位，并过滤干扰。
技术指标：
1.数据须接入：雷达数据接入，存储转发，提供应用平台访问接口。
2.数据应处理：定位，联合检测，告警组合策略算法等。
3.网络应控制：网络设备的接入控制，动态地址分配，移动性管理等。
4.通信服务应与标准通信接口协议转换。
▲5.单点入侵定位须对入侵点进行定位分析，定位精度≤10厘米，并提供入侵定位界面展示。
▲6.多点入侵定位：应对进入同一防区内不同入侵点间距≥1米时，可同时识别所有入侵点并分别进行定位。
	套
	1
	

	29
	安防集成综合报警管理平台
	1.系统软件支持实现对视频监控系统、周界雷达、隔离网震动报警系统、高压电网等相关的设备进行统一管理、高度集成的集成和联动管理。
2.支持电子地图，对应不同级别的报警信息，电子地图可区分展示，支持语音、LED屏等多种告警方式。
3.支持全部或部分防区灵活布防、撤防，可以配置多个防区报警模式。支持第三方报警信号采集，第三方报警联动输出，雷达报警软件支持直接对智能相控阵探测雷达进行控制操作，如布防、撤防、修改防区、修改系统配置等。
▲4.出现警情后，软件支持联动PTZ摄像机自动跟踪目标，同时可联动硬盘录像机进行警情录像留存。软件应支持语音报警功能。
5.支持报警记录查询功能并≥90天，软件应实行分级权限管理，提供多级操作人员权限设置。应支持自动定义定时自动备份报警数据。设备、系统故障时，应具备自动重新启动程序或服务器的能力。软件在非正常退出时，应具备自动修复数据库并重建索引的能力。
6.报警联动具有在本平台上实现地图报警点定位、报警区域相关视频图像自动弹出、自动推送至武警岗楼发出声光报警提示等功能。
▲7.系统数据库支持部署在融合处理主机上，平台应支持部署在WIN、linux以及鸿蒙等主流国产操作系统上的能力。
	套
	1
	

	30
	中心多色警灯
	1.报警器采用一体化设计，能够同时实现颜色爆闪灯、声音广播等功能。
2.采用不低于1.2mm厚Q235B冷轧钢板，背部连接件2mm厚，配置壁挂、吊装配件，高亮度交通白色，壳体材质采用无缝焊接，经过脱脂、酸洗、钝化（防锈）、磷化后再烤制专业塑粉，背梁、门铰链及连接件采用铝合金。
3.内置不低于8瓦功放和喇叭，语音播报警情内容。
4.配置LED条形屏显示当前播报内容。
5.输入端口：≥1路开关量、≥1路RS485通信、≥1路以太网TCP/IP通信协议。
	台
	1
	

	31
	声光报警器
	LED模拟红色旋转，可调音量，≥1米100dB，12VDC输出，220VAC输入。
	台
	9
	

	32
	雷达立柱
	不低于206不锈钢材质，高度不低于90厘米。
	根
	9
	

	33
	单模光缆
	国标6芯轻铠单模光缆。
	米
	1000
	

	34
	6KVA UPS
	1.UPS主机要求为：工频单进单出，双变换纯在线式，功率6KVA。 
2.输入电压范围：市电输入电压220V±25％。
3.整流输入频率范围：50±10% Hz。
4.输出电压范围：L-N：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。
5.负载功率因素（带载能力）为≥0.7 ，过载能力：125％满载时维持不少于10分钟。
6.面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
▲7. 配置包含32节12V/65AH电池，以及对应的电池柜（包含电池与电池连接线、电池开关）。蓄电池须为原厂生产，须提供具有正规第三方检测机构出具的同系列产品检测报告，检测报告中生产单位和申请单位须一致。
	台
	1
	

	35
	电源线
	国标RVV3x2.5平方，护套线。
	米
	1000
	

	振动入侵探测报警系统

	36
	振动入侵探测器
	控制5米高的栅栏和隔离网，防区内震动振动入侵探测器的安装距离为不大于3米。
	套
	388
	

	37
	入侵探测系统软件
	1.入侵报警：传感器感应到振动触发报警后，客户端须具有声光报警。 
2.防破坏报警功能：当远程控制器防拆开关被打开、传感器连接线缆被剪断、控制器与软件网络断开等情况发生时，客户端须具有声光报警。 
3.可通过客户端对防区数量、名称、位置进行设置。 
4.客户端具有查询、调用报警信息记录功能。
▲5.支持适配国产操作系统。（提供国产操作系统及国产数据库管理系统适配或兼容认证证书扫描件或复印件及国产系统官网截图）
	套
	1
	

	38
	远程控制器
	1.远程控制装置可以控制≥2个回路。 
▲2.每个回路控制距离：≥800米。（提供国家级安全防范报警系统产品质量监督检验中心报告）
3.每个探测回路可设置防区数：≥40个。
	套
	1
	

	39
	控制主机
	1.CPU：核心数≥6核，主频≥2.9GHz。

2.内存≥8GB，≥32寸显示器，独显≥2GB，硬盘≥1TB。
	套
	1
	

	40
	探测器线缆
	1.感应线为一组双芯绞合电缆，线端装有电阻器以保护系统不被干扰。 
2.线截面积：≥0.5mm²。 
3.阻抗38～88Ω/km。 
4.容抗30～50nF/km。 
5.工作电压：5-36 V。
	米
	850
	

	周界钢网隔离墙系统

	41
	防攀爬刀剌网钢网外墙
	金属网墙以2.4m长为一个制作、安装单元，即金属隔离网墙单元规格为2400mm（长）×4000mm（高）。金属隔离网墙每2.4米设置一安装基座，基座采用混凝土制作，其上安装立柱一根，立柱底端焊接法兰盘，法兰盘与混凝土基座内的预埋螺栓（4个M16×300mm）固定连接。网墙单元设计为具有边框的防攀爬隔离网片，边框与立柱之间用热镀锌螺栓和专用防拆螺栓固定。立柱上方焊接V型支架，网墙上方和监狱对外侧顶端各安装一道Ф600mm蛇腹形不锈钢刀刺网，网墙下方设防挖挡板，其深度不低于500mm。钢丝焊接网材质为CDW550级冷拔低碳钢丝，网孔横向间距≤100mm、竖向间距≤12.5mm+1.0mm，钢丝直径≥4mm，网片焊点抗拉力≥2kN；钢板网材质为Q235B钢板，网孔宜为60mmx24mm棱形孔，钢板厚度不应小于4mm；立柱材质为Q235B冷弯型钢，间距≤2500mm，立柱壁厚≥3.00mm，立柱直径或边长≥80mm；边框材质为Q235B冷弯方钢，边长≥40mm，壁厚≥2.0mm;蛇腹形刀刺网材质为304不锈钢，圈径为600mm，每米长度不应少于7圈，圈距排列均匀，刀片形式宜为BTO-22（芯线直径2.5mm+0.1mm，刀片厚0.5mm+0.05mm，刀片长22mm+1mm，刀片宽15mm+1mm，刀片间距36mm+1mm），用于支撑刀刺网的支架伸出刀刺网长度不应大于50mm。立柱、边框与网片宜采用抱箍、防拆卸螺栓、钢板压条等构件组装连接。当安装地面为泥土时，网片宜埋入地下且深度不应小于100mm，当为混凝土或岩石时，网片与地面应用角码和膨胀螺栓固定，角码间距不应大于600mm。隔离网宜采用“热镀锌十表面喷涂”双重防腐处理，设计耐腐蚀年限不应少于10年。立柱及边框浸塑处理，专用PVC塑粉 ，上塑量> 0.7mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象；颜色为乳白色。钢筋焊接网浸塑处理：专用PVC塑粉，上塑量> 0.5mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象；颜色为乳白色。刀片刺网：刀片采用不锈钢，防锈能力强材质。混凝土基座按照500mm×500mm×800mm规格用混凝土进行预制。预制基座时应预埋4个M16×300mm螺栓，螺栓中心距为160mm×160mm 。
	米
	960
	

	42
	防攀爬刀剌网钢网内墙
	金属网墙以2.4m长为一个制作、安装单元，即金属隔离网墙单元规格为2400mm（长）×4000mm（高）。金属隔离网墙每2.4米设置一安装基座，基座采用混凝土制作，其上安装立柱一根，立柱底端焊接法兰盘，法兰盘与混凝土基座内的预埋螺栓（4个M16×300mm）固定连接。网墙单元设计为具有边框的防攀爬隔离网片，边框与立柱之间用热镀锌螺栓和专用防拆螺栓固定。立柱上方焊接V型支架，网墙上方和监狱对外侧顶端各安装一道Ф600mm蛇腹形不锈钢刀刺网，网墙下方设防挖挡板，其深度不低于500mm。钢丝焊接网材质为CDW550级冷拔低碳钢丝，网孔横向间距≤100mm、竖向间距≤12.5mm+1.0mm，钢丝直径≥4mm，网片焊点抗拉力≥2kN；钢板网材质为Q235B钢板，网孔宜为60mmx24mm棱形孔，钢板厚度不应小于4mm；立柱材质为Q235B冷弯型钢，间距≤2500mm，立柱壁厚≥3.00mm，立柱直径或边长≥80mm；边框材质为Q235B冷弯方钢，边长≥40mm，壁厚≥2.0mm;蛇腹形刀刺网材质为304不锈钢，圈径为600mm，每米长度不应少于7圈，圈距排列均匀，刀片形式宜为BTO-22（芯线直径2.5mm+0.1mm，刀片厚0.5mm+0.05mm，刀片长22mm+1mm，刀片宽15mm+1mm，刀片间距36mm+1mm），用于支撑刀刺网的支架伸出刀刺网长度不应大于50mm。立柱、边框与网片宜采用抱箍、防拆卸螺栓、钢板压条等构件组装连接。当安装地面为泥土时，网片宜埋入地下且深度不应小于100mm，当为混凝土或岩石时，网片与地面应用角码和膨胀螺栓固定，角码间距不应大于600mm。隔离网宜采用“热镀锌十表面喷涂”双重防腐处理，设计耐腐蚀年限不应少于10年。立柱及边框浸塑处理，专用PVC塑粉 ，上塑量> 0.7mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象；颜色为乳白色。钢筋焊接网浸塑处理：专用PVC塑粉，上塑量> 0.5mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象；颜色为乳白色。刀片刺网：刀片采用不锈钢，防锈能力强材质。混凝土基座按照500mm×500mm×800mm规格用混凝土进行预制。预制基座时应预埋4个M16×300mm螺栓，螺栓中心距为160mm×160mm 。
	米
	850
	

	周界照明系统

	43
	LED投光灯
	1.额定功率≥100W，额定电压220V。
2.光源采用高性能LED芯片，光效≥130lm/W，色温5000K-7000K，寿命50000小时以上；
3.壳体采用耐腐蚀压铸铝合金材料；表面采用高温烤漆，长期使用不脱落；透明件采用钢化玻璃，出光面平滑，不容易积尘积灰；外露五金件采用不锈钢材质。
4.驱动电源采取胶封设计，外置隔离式恒流驱动，恒流≤700mA输出，防护等级≥IP66，光源模组连接采用插拔式设计，方便散热和维护。
5.灯具使用多颗（≥90颗）芯片结构，单颗芯片损坏不影响整体照明；电压波动不会对亮度产生影响；额定功率为100W，功率因数≥0.95，光通量≥10000lm，发散角度不小于120°。
6.灯具采用双重散热设计：一是采用LED模组贴铝基板（采用超高导热型铝材料）、铝基板贴壳体的设计；二是壳体采用镂空对流及散热筋设计，壳体结构采用散热孔和散热筋加强散热，将LED Ts 点温度控制在85℃以下，减少光衰。
	台
	145
	

	44
	巡逻通道灯
	1.额定功率≥8W，额定电压（宽电压设计）100V-240V。
2.光源采用LED芯片，光效≥130lm/W，色温5000-6500K，寿命100000小时以上。
3.壳体采用耐腐蚀压铸军用铝合金材料；表面采用高温烤漆，长期使用不脱落；外壳防护等级不低于IP66，防腐等级不低于WF2；外漏五金件采用不锈钢材质。
4.灯具≥8颗芯片并联结构，单颗芯片损坏不影响整体照明；电压波动不会对亮度产生影响；额定功率为≥8W，功率因数≥0.9。
5.灯具要求偏配光设计，发散角度≥160°；并配有遮光板，以达到防眩要求。
	台
	185
	

	45
	防短路保护装置
	与监墙灯配套使用，以防止出现短路损坏灯具。
	台
	334
	

	46
	遥控全方位探照灯
	1.额定功率≥60W，额定电压AC220V-240V。
2.光源采用LED芯片，光源芯片非COB集成。
3.灯具整体防护等级不低于IP66，具有强磁吸附功能，可长期在户外恶劣环境使用。
4.灯具控制可以通过无线遥控，操作灯具的旋转、亮灭，遥控器需要具备一键复位功能。
5.灯具云台可以在水平方向360°旋转，上下不小于160°旋转。
6.灯具具备红蓝警示灯功能。
7.灯具点亮后正前方5米中心照度≥10000lux。
	台
	4
	

	47
	光控时控探测器
	1.工作电压：AC220V-240V。
2.电源频率：50/60Hz。
3.阻性电流：≤25A。
4.测光范围：5-2000mL。
	台
	6
	

	48
	6KVA UPS
	1.UPS主机要求为：工频单进单出，双变换纯在线式，功率6KVA。 
2.输入电压范围：市电输入电压220V±25％。
3.整流输入频率范围：50±10% Hz。
4.输出电压范围：L-N：220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2％。
5.负载功率因素（带载能力）为≥0.7 ，过载能力：125％满载时维持不少于10分钟。
6.面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
▲7.配置包含32节12V/65AH电池，以及对应的电池柜（包含电池与电池连接线、电池开关）。蓄电池须为原厂生产，须提供具有正规第三方检测机构出具的同系列产品检测报告并加盖厂家公章，检测报告中生产单位和申请单位须一致。
	台
	1
	

	49
	YJY3*4电缆
	YJY3*4电缆
	米
	3050
	

	50
	PVC绝缘电工套管
	1.材质:PVC。
2.规格:DN32。
3.配置形式:不低于1.5mm厚，室外暗敷。
	米
	3000
	

	51
	配电控制箱
	配空气开关、接触器等（墙内、墙外照明单独供电，分不同时段供电）
	套
	2
	

	钢网检查棚

	52
	防攀爬钢网检查棚
	17.66米长，18米宽（其中干警通道宽约8米，检查棚宽约10米，中间用防攀爬金属网墙隔开），金属网墙以2.4m长为一个制作、安装单元，即金属隔离网墙单元规格为2400mm（长）×4000mm（高）。金属网墙以2.4m长为一个制作、安装单元，即金属隔离网墙单元规格为2400mm（长）×4000mm（高）。金属隔离网墙每2.4米设置一安装基座，基座采用混凝土制作，其上安装立柱一根，立柱底端焊接法兰盘，法兰盘与混凝土基座内的预埋螺栓（4个M16×300mm）固定连接。网墙单元设计为具有边框的防攀爬隔离网片，边框与立柱之间用热镀锌螺栓和专用防拆螺栓固定。立柱上方焊接V型支架，网墙上方和监狱对外侧顶端各安装一道Ф600mm蛇腹形不锈钢刀刺网，网墙下方设防挖挡板，其深度不低于500mm。钢丝焊接网材质为CDW550级冷拔低碳钢丝，网孔横向间距≤100mm、竖向间距≤12.5mm+1.0mm，钢丝直径≥4mm，网片焊点抗拉力≥2kN；钢板网材质为Q235B钢板，网孔宜为60mmx24mm棱形孔，钢板厚度不应小于4mm；立柱材质为Q235B冷弯型钢，间距≤2500mm，立柱壁厚≥3.00mm，立柱直径或边长≥80mm；边框材质为Q235B冷弯方钢，边长≥40mm，壁厚≥2.0mm;蛇腹形刀刺网材质为304不锈钢，圈径为600mm，每米长度不应少于7圈，圈距排列均匀，刀片形式宜为BTO-22（芯线直径2.5mm+0.1mm，刀片厚0.5mm+0.05mm，刀片长22mm+1mm，刀片宽15mm+1mm，刀片间距36mm+1mm），用于支撑刀刺网的支架伸出刀刺网长度不应大于50mm。立柱、边框与网片宜采用抱箍、防拆卸螺栓、钢板压条等构件组装连接。当安装地面为泥土时，网片宜埋入地下且深度不应小于100mm，当为混凝土或岩石时，网片与地面应用角码和膨胀螺栓固定，角码间距不应大于600mm。隔离网宜采用“热镀锌十表面喷涂”双重防腐处理，设计耐腐蚀年限不应少于10年。立柱及边框浸塑处理，专用PVC塑粉 ，上塑量> 0.7mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象；颜色为乳白色。钢筋焊接网浸塑处理：专用PVC塑粉，上塑量> 0.5mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象；颜色为乳白色。刀片刺网：刀片采用不锈钢，防锈能力强材质。混凝土基座按照500mm×500mm×800mm规格用混凝土进行预制。预制基座时应预埋4个M16×300mm螺栓，螺栓中心距为160mm×160mm 。检查棚C门处采用电动对开门，干警通道处出入口设置门禁系统（支持刷卡、人脸识别等开门方式）。包含检查棚周边道路路面硬化（约12平方米）。
	项
	1
	


总体技术要求

1、政策要求
1.1、本项目落实关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）。 

1.2、本项目落实关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）。

1.3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。（对于强制采购的节能产品投标时必须提供节能证明材料）。

1.4、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不得提供超出此目录范畴外的替代品，投标时产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制性产品认证证书》（CCC认证）。

1.5、通用服务器需满足财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准(2023年版)》的通知的要求。

2、项目总体要求
2.1、由于监狱是特殊行业，投标人所投产品品牌、型号应符合监管场景需要，以市场占有率高、稳定性好、实用性强的头部品牌企业定制的行业产品为主，避免因性能虚标、不能适应监管执法需要而导致变更退换、高成本质保、工程延期等风险。

2.2、技术参数要求表中的技术参数要求是满足项目的基本功能要求，投标人要根据现场勘察和自己专业能力充分考虑项目实际情况及各项配置需求。中标后因需提高参数所产生的费用，由中标人承担，采购人不再追加任何费用。

2.3、采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于招标文件所描述的技术要求。

2.4、允许投标人到采购人现场踏勘，以确保方案的可行性、可靠性，现场踏勘费用由投标人承担。 

2.5、投标人应充分了解本次建设项目的施工环境，如建筑结构，承力情况，成品保护等，项目执行中所产生的风险和损失由承担，投标人充分估算施工量和内容，各系统末端由于安装位置未完全确定而预留一定线缆，中标人安装设备时有义务完成预留线缆的布线、因设备位置变动而发生的布线、布管和设备的对接等方面的工作，包含现有设备的安装、移位、调试、对接，所产生的材料费、人工费完全包含在本次投标报价中。

2.6、投标人所投产品和安装调试应能和未来建设的智能安防平台和运维管理系统无缝对接，免费提供对应技术支持，并提供承诺书。
2.7、采购人有权调整装饰方案、设备清单数量。

2.8、本招标内容包含货物供货、运输、施工、安装、调试、培训、质保等能达到采购人能够正常使用。

2.9、应提供安装组织方案，内容包括但不限于组织架构和职责、安全管理体系、安全保证措施、协调机制等。

2.10、应提供详细的实施部署方案，包括实施计划、项目实施人员配备、部署方案等。
3、技术要求
3.1、适配国产化要求 

根据国家相关政策要求，本项目落实适配国产化要求，鉴于监狱信息系统适配国产化过程化特点，技术参数中未明确操作系统、数据库、中间件、浏览器、CPU类型的应进行国产化替代。

3.2、接口开发要求 

本项目所包含的软硬件产品的所有接口需全部开放，并提供完善的接口标准文档，具有良好的兼容性,能实现与相关系统的安全互联；各系统都应提供完整二次开发包和标准接口，供第三方系统集成和调用。系统的接口协议应符合司法行政系统相关的接口服务和共享技术标准,视频资源命名编码应符合监狱系统视频图像命名管理规范和编码规则。 

3.3、数据中心机房建设要求 

监狱中心机房建设防火等级标准为B1级。 

3.4、本项目网络安全设备需与省局集采的狱务专网网络安全设备保持一致，网络安全系统需与省局网络安全管理平台进行对接，纳入平台统一管理。需提供三级等级保护测评服务，测评费用包含在本次投标报价中。

4、工期要求
4.1、本项目交货及安装期分为两个阶段，第一阶段要求 2025 年  12  月  31  日前达到安全关押条件。第二阶段（要求 2026  年 8  月 5 日达到终验条件）：完成设备供货、安装实施及系统集联调测试，达到初验合格条件，初验合格后试运行3个月并达到终验合格条件。
4.2、中标人在签订合同后做好货物及安装施工进场准备工作，避免出现因供货短缺等原因造成的工期延误。

4.3、中标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本项目的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延。

4.4、因监狱行业的特殊性，采购人原因导致延误工期，工期相应顺延，采购人不承担窝工、停工等相关责任；中标方保证只主张工期顺延，自愿放弃窝工、停工等全部经济损失。

4.5、安全要求 

投标人在投标方案中应提供安全生产文明施工管理制度、落实措施及安全生产事故应急预案，遵守采购人项目安全管理制度和要求。投标人应实施和管理其服务范围内的安全、卫生、消防和环保规定，并按法律、生效的职业健康及安全标准采取一切必要的措施，提供一个安全的工作环境。由于施工自身原因造成施工人员伤亡或财产损失，均由投标人承担法律责任和经济责任，与采购人无关。未经采购人批准，投标人不得使用项目场地作实施项目建设以外的其它用途。

4.6、项目团队人员要求

投标人应合理安排项目组人员，项目组全体人员在项目实施阶段，要根据监狱的上班时间安排，需在现场组织管理项目建设，请投标人合理安排拟投入到现场的人员，必须和委派到现场的人员一致，中标单位进场时会进行人员身份核验，如进场人员和投标文件人员不一致，需要承担虚假应标的风险，面临采购人法律起诉、纳入黑名单和经济赔偿等的风险。

5、培训要求
投标人应根据项目实际需要，向用户提供全面的标准规范、系统部署及软件使用等内容的培训，确保用户能够正确熟练地使用系统。培训对象包括监狱领导、各业务科室使用人员等与本项目业务相关人员。

投标人应选派有实际工作和教学经验的专业人员来完成教学和辅导，根据用户实际要求，提供完整的培训计划，包括培训方式、课程内容、人数、时间、地点。

6、项目验收要求
本项目施工及验收均应严格执行与该项目相关的国家标准、行业标准和地方法规文件相关规定。 

项目验收分初步验收、最终验收两个阶段。由监狱和监理单位组织验收，具体如下： 

1、初步验收 

所有硬件和软件安装调试完成后，由中标人、采购人代表、监理方共同对所有软硬件进行初步验收并三方签字确认。进入试运行期（3个月）。

2、最终验收 

试运行期满后，组织验收小组进行最终验收。

3.项目验收文档

中标人应向采购人提供下述文档：

①技术文件：设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。 

②系统配置：包括配置图和配件清单。 

③安装指南：中标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。 

④测试文档：中标人应提供针对该项目特点的系统测试方案，并提供相应的测试文档。 

⑤验收文档：系统节点验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对项目系统进行综合评估。 

⑥过程文档：中标人需对项目实施过程跟踪记录，并提供过程记录文档。 

⑦监理方要求提供的其他资料。

7、售后服务要求

从最终验收合格之日算起，本项目提供质保服务不少于3 年。中标人负责质保期内免费质保，质保期内提供全部软硬件产品的免费维修维护和升级工作，保证整个系统和设备正常稳定运行。质保期内中标人需根据采购人的实际工作需要，在国家重大节日和上级主管部门巡查检验期间，委派专业的技术人员免费提供现场保障服务。

免费质保期内，中标人需要提供全年7×24小时现场或远程服务，全年7×24小时技术支持热线服务，中标人在任何时间接到用户通知后半个小时内应做出响应，4个小时内到达现场，在24小时内排除故障，24小时内不能修复的，应替换同类型设备，保证系统正常运行。问题解决后，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决办法及造成的损失等情况提交问题处理报告。

九、其他商务与技术要求

    1、供货方案：投标人针对本项目提供合理的供货方案，需提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于①工作人员配备方案，②制造安装流程说明及安装进度计划，③供货、验货、安装调试、验收方案等内容，④确保按时交付、正常验收(包括出厂检验、到货检验等)，⑤安装过程中与其他相关人员的协同配合。
2、安装组织方案：投标人针对本项目提供安装组织方案，内容包括但不限于项目管理、项目进度、质量保证措施、组织架构和职责、安全保证措施、协调机制等。

3、实施部署方案：投标人针对本项目提供合理的的实施部署方案，包括实施计划、项目实施人员配备、部署方案等。

    4、安全承诺：投标人针对本项目提供合理的安全承诺，包括但不限于保证人员安全、施工安全生产保障体系、安全管理制度、安全管理目标具体、全员安全责任制明确等。

    5、项目负责人配备：拟派项目负责人具有相关专业中级及以上工程师职称证书，具有相关专业高级及以上工程师职称证书。

    6、业绩：投标人提供自 2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来具有类似项目业绩。

    7、售后服务方案及承诺：投标人针对本项目提供合理的售后服务方案，应针对质保期内与质保期外提供完善、合理、高质量、可行的售后服务内容，包括但不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障服务、产品日常巡检保养服务、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题，24小时内无法修复的，须在3个日历天内免费更换产品。）、质保期外服务（质保期后维护费用以及服务承诺条款的合理性），以及备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题的方式和时间、售后服务点设置、售后人员配备、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案或采购人认为需要的其他内容等。

    8、培训方案：投标人针对本项目提供合理的，包括培训责任、培训目标、培训时间进度关键控制点、培训对象、培训计划、培训内容、培训方式、培训讲师安排、培训地点等。

    9、快递包装：供应商承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
    10、节能环保 相关认证：若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
第七章 评标方法和标准
一、评标方法 
采用综合评分法。总分值100分，评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

中标候选人不足三家时，项目废标。
（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

    （二）详细评审

    1．澄清有关问题

    1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

    2．综合比较与评价

    2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。 

    2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

    2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

     2.5评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

    2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。  

二、评分标准（满分100分）

	评分

内容
	评分

因素
	评分标准
	分值

	投标报价（30分）
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整10%后的价格计算评标基准价和投标报价得分。
	30分

	技术部分（50分）


	投标设备技术性能指标(30分)
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：

1.加▲项技术参数指标共45项，共18分，每有一条不满足扣0.4分（小计18分），45项均不满足视为不满足招标文件要求；

2.非加▲项参数，共12分，每有一条不满足扣0.1分，多于120项视为不满足招标文件要求。

3.完全满足招标文件技术指标要求的得满分30分。

（备注：评标委员会根据招标文件要求投标人提供的证明文件，判断所投产品是否满足招标文件要求，若未要求提供证明文件的以技术规格偏离表中响应情况为准。若提供的技术证明文件与招标文件要求不一致时，又未提供生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。）
	30分

	
	供货方案 


	投标人针对本项目提供合理的供货方案，需提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于①工作人员配备方案，②制造安装流程说明及安装进度计划，③供货、验货、安装调试、验收方案等内容，④确保按时交付、正常验收(包括出厂检验、到货检验等)，⑤安装过程中与其他相关人员的协同配合，以上方案共包括5项内容。方案包括以上5项内容得2.5分，每缺少一项内容扣0.5分;每项内容中存在错误的，每有一处扣 0.25分，每项相关内容最多扣 0.5分，扣完为止。

［注:“错误”是指:标准规范等描述错误的内容；存在套用其他项目方案不适用项目实际情况的情形;存在项目名称、实施地点与本项目不一致;内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形; 存在不可能实现的夸大情形；内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采需求的情形。]
	2.5

	
	安装组织方案
	投标人针对本项目提供安装组织方案，内容包括但不限于项目管理、项目进度、质量保证措施、组织架构和职责、安全保证措施、协调机制等。

投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得7分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得4分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。
	7分

	
	实施部署方案
	投标人针对本项目提供合理的的实施部署方案，包括实施计划、项目实施人员配备、部署方案等。

投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得7分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得4分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。
	7分

	
	安全

承诺
	投标人针对本项目提供合理的安全承诺，包括但不限于保证人员安全、施工安全生产保障体系、安全管理制度、安全管理目标具体、全员安全责任制明确等。

投标人对每项承诺内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得3.5分;投标人对每项承诺内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得1.5分;提供的承诺内容不完整存在明显缺陷0.5分，未提供应相关内容的得0分。
	3.5分

	综合部分（20分）
	项目负责人配备
	拟派项目负责人具有相关专业中级及以上工程师职称证书得1分，具有相关专业高级及以上工程师职称证书得2分。

注：投标文件内附项目负责人身份证、相关证书及近一年内任意一个月投标人为其缴纳社会保险证明文件原件扫描件，否则不得分。
	2分

	
	售后服务方案及承诺
	投标人针对本项目提供合理的售后服务方案，应针对质保期内与质保期外提供完善、合理、高质量、可行的售后服务内容，包括但不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障服务、产品日常巡检保养服务、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题，24小时内无法修复的，须在3个日历天内免费更换产品。）、质保期外服务（质保期后维护费用以及服务承诺条款的合理性），以及备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题的方式和时间、售后服务点设置、售后人员配备、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案或采购人认为需要的其他内容等。

投标人对每项内容论述详细,完全贴合采购实际需求的得6分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。
	6分

	
	培训方案
	投标人针对本项目提供合理的，包括培训责任、培训目标、培训时间进度关键控制点、培训对象、培训计划、培训内容、培训方式、培训讲师安排、培训地点等。

投标人对每项内容论述详细,能够保证相关人员快速学习相关设备维护使用得6分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购实际需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;提供的内容不完整存在明显缺陷1分，未提供应相关内容的得0分。
	6分

	
	类似业绩
	投标人提供自 2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来类似项目业绩的，每提供一项1分，最多得3分。

注：（1）提供完整的合同(合同内容必须包含中标公告、中标通知书、合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、详细的产品清单及验收单)。（2）在投标文件中附清晰且完整的合同原件扫描件，否则不得分。
	3分

	
	快递包装
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得1分。
	1分

	
	节能环保 相关认证
	若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。每个证书1分，最多得2 分。
	2分


第八章 政府采购合同
甲方合同编号：
乙方合同编号：
河南省濮阳监狱改扩建项目

安防及信息化系统工程项目合同
甲方（甲方）：

乙方（乙方）：
 年         月    日

目  录
第一章 定义
第二章 合同文件构成
第三章 项目概括
第四章 项目工期
第五章 合同价款
第六章 付款方式
第七章 履约担保
第八章 项目建设
第九章 质保、维修、赔偿
第十章 权利与义务
第十一章 不可抗力
第十二章 税务
第十三章 法律适用和争议解决方式
第十四章 保密条款
第十五章 知识产权、软件使用权和侵权诉讼
第十六章 违约责任
第十七章 通知
第十八章 协议生效及其他
合同协议书

甲方： 
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
根据《民法典》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 乙方为甲方关于河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目提供建设及服务事宜协商一致，共用订立本合同，以兹共同信守。
第一章  定义
1.1“本工程”或“本项目”：指河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目。
1.2“培训”：指按招标文件、投标文件、协议及相关附件的规定，由由乙方向甲方提供的技术培训（包括原厂技术培训）。
1.3“服务”：指按招标文件、投标文件、协议及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与协议标的相关的施工、安装、调试、技术支撑服务，包括但不限于免费质保期内的技术服务、培训等。
1.4“系统集成”：指按招标文件、投标文件、协议及相关附件的规定，对于招标文件界定的为完成河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目整体完整和标准化运营需要的此系统进行实施，包括但不限于：深化设计，设备供应，设备安装、调通和测试，系统对接，开通，运行，项目管理，获取验收通过及标准化认证技术服务等。
1.5“甲方现场”或“现场”：指对本项目设计的系统进行系统集成实施的场所。“用户现场”在协议相关条款中亦被称为“站”或“甲方安装现场”。
1.6“协议”：指本合同及其附件，附件是协议不可分割的一部分，具备同等法律效力。
1.7“初步验收”或“初验”：指本项目整体建设完工后，乙方对协议系统调试完成，完成测试验证和整改，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对协议系统的再测试和验证。若协议涉及的相关系统的测试结果满足本合同及其附件、双方共同签署的书面补充协议、以及双方共同确认的相关技术要求的所有要求，包括但不限于招标文件的要求等甲方的需求，则双方签署《初验合格证书》，系统进入试运行期。
1.8“试运行”：指系统初步验收合格后与最终验收之间的一段时间的运行（试运行期为3个月），用来证明系统的全部指标是否满足协议及相关附件中规定的所有要求。
1.9“最终验收”或“终验”：指系统经过试运行后，双方共同对系统进行最终验收测试，如果系统满足本合同及其附件、双方共同签署的书面补充协议的规定，以及双方共同确认的相关技术要求的所有要求包括但不限于招标文件的要求等甲方的需求，则双方签署《终验合格证书》。

1.10“设备质保期”：乙方应在项目终验完成后，提供为期三年的合同相关设备和系统的免费维修、保养、技术支持和服务。包括设备或系统运行所需要的正常保养和故障维修等。

1.11“工作日”：指星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。

第二章 合同文件构成
2.1下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
1.本合同协议书及附件；
2.本合同的补充协议；
3.招标文件及附件；
4.投标文件及附件；
5.书面承诺；
6.经批准的建设方案、施工图纸；
7.法律、法规、规章、规范性文件、标准、规范及有关技术文件以及甲方下发的关于本工程文件、规范、实施办法、管理细则等。
2.2本合同条款如与其它文件（包括且不限于本合同附件、招投标文件）有矛盾时，以本合同条款为准。本合同条款未能清晰约定的内容，以本合同的附件为准，若本合同附件未能清晰约定的内容，以本项目招、投标文件为准。
2.3同一合同文件的相同内容含糊不清或不相一致的，在不影响项目正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决，双方协商不成或不同意监理人的解释时，按合同条款中关于争议的约定处理。

第三章 项目概括
3.1项目名称：河南省濮阳监狱改扩建项目安防及信息化工程项目

3.2项目地点：河南省濮阳监狱院内
3.3乙方项目经理：        

乙方技术负责人： 

项目机构其他成员：
3.4项目建设内容概括：基础网络及综合布线、数据机房、指挥中心及分控中心系统、安全系统、电化教育系统、会见管理系统、广播系统、可视对讲系统、紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、智能门禁系统、周界安全防控系统。0+
第四章 项目工期
本项目工期截止到  2026 年 8 月 5  日，须按两个阶段的实施顺序开展：
4.1第一阶段要求 2025 年  12  月  31  日前达到安全关押条件。
第二阶段（要求 2026  年 8  月 5 日达到终验条件）：完成设备供货、安装实施及系统集联调测试，达到初验合格条件，初验合格后试运行3个月并达到终验合格条件。

4.2若因乙方原因导致工期延误，乙方应按第十六章承担违约责任，甲方有权按日扣除违约金，并有权解除合同。

第五章 合同价款
5.1采购方式及总价：本项目采用固定总价合同形式，原则上不可更改。为保证整个系统正常运行，乙方应充分考虑施工期间市场和国家政策性调整并承担相应风险,。按照本合同规定的价格，合同固定总价（含税价）为人民币     （大写      人民币）。
报价明细表见附件。

5.2上述合同总价包括但不限于：
1.采购方式及总价：本项目采用固定总价合同形式。签约合同总价款为       元 (大写：      圆整)。
2.本合同执行期间合同总价款不变，最终结算金额以审计部门审计为准。
3.本合同总价款包括项目采购范围及内容所有货物的供货、包装、仓储、运输、保险、装卸、安装到位、调试、验收、检测、培训、保修、系统对接、管理费、各种服务/售后服务、利润、税金以及与其它施工单位的配合费等所有费用。

4.本合同乙方承担采购方在产品出厂前变更产品品种、规格、数量、质量或包装的风险和签订合同期与产品供应期原材料价格波动的风险。

5.因甲方原因之计变更引起工程量的增减按实际发生计算。
6.乙方漏报或不报，甲方视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的总体报价中，不予另行支付。
7.本项目为交钥匙工程，设备安装调试投入使用所需的线缆、配件、附件、工具等，在合同供货清单中未列入的乙方费用自理，招标采购文件中功能需完全实现，如因此产生额外费用，由乙方完全承担,且不得影响工期。
5.3关于合同价款的其它约定：合同的最终结算金额以甲方书面确认的政府审计部门认定的金额为准。审计过程中，乙方需积极配合，提供完整的结算资料，若因乙方资料不全或不配合导致审计延误，责任由乙方承担，且甲方有权暂缓支付相关款项。
第六章 付款方式
6.1价款支付
首付款：合同签订正式生效,且乙方已提交符合要求的履约担保（履约担保金额、方式按本合同第七章执行）后支付合同总额的30%；
进度款：乙方完成本合同第四章第 4.1 条第一阶段建设内容，通过河南省监狱管理局组织的安全关押条件验收，且乙方提交完整的验收资料（包括验收报告、监理评估报告等）后 ，甲方向乙方支付合同总额的 30%。
进度款：项目终验合格后，乙方提交了合格的项目资料，甲方在收到乙方付款申请后支付至合同总价款的85%；

结算款：经甲方上级主管部门或政府审计部门结算评审完成，出具正式审计报告后，甲方向乙方支付至结算审定总额的100%；

若根据本合同规定，乙方应当支付违约金或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额,扣除后不足部分，乙方仍需另行支付。
6.2乙方在向甲方申请付款时，应向甲方提交包括但不限于以下资料(所有资料需真实、完整、有效)：
（1）乙方开具的发票金额为审定的付款金额，符合国家规定的、真实、有效增值税专用发票，且发票抬头必须符合甲方要求。
（2）乙方发出的相应金额的付款申请书，原件贰份。
（3）甲方书面认可当前进度所需的物料证明（如有），原件贰份。
（4）由甲方和监理审定的工程款支付证书。
（5）竣工验收付款：需按甲方要求提交完整的结算资料，包括但不限于初验报告、终验报告、结算报告等。
6.4乙方应在增值税普通发票开具之日起10日内按照本合同规定将发票提交至甲方，由于乙方未在规定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成的损失。

6.5乙方不得单方向任何第三方转让本协议项下全部或部分甲方应付账款，否则该转让行为无效，对于乙方需转让本协议项下甲方应付账款的，应事先征得甲方书面同意并且双方应就该转让事项签署书面补充协议，书面补充协议经双方签字并加盖公章后生效。

6.6双方的银行账户及开票信息如下：
（1）甲方：

 开户行：
账号：
统一社会信用代码：
（2）乙方：
开户行：
账号：
纳税人识别号：
营业执照地址：
营业执照电话：
如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，乙方应在本协议规定的甲方相关付款期限5个日历日前，以书面的形式通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付协议款项，甲方将不承担因该等情形造成的逾期付款的任何责任。

第七章 履约担保
7.1 履约担保金额：以中标价格  5  %计算。
7.2 履约担保方式：银行转账、电汇或保函形式。
7.3 提供履约担保时间：收到中标通知书后3个工作日内提交有效履约担保。履约担保在合同约定内容履行完毕之前应完全有效。
7.4 履约担保退还时间约定：履约保证金（或银行保函）在本项目终验结束，且乙方已提交完整的竣工资料、配合完成审计工作后30个工作日内，由甲方无息退还乙方（若为银行保函，甲方出具解除保函的书面通知）。若乙方在合同履行过程中存在违约行为，甲方已扣除部分履约担保的，退还剩余部分.
7.5 履约保证金的扣除：乙方应支付给甲方的违约金、赔偿金等款项，甲方有权从乙方提交的履约担保中直接扣除，扣完为止。若履约担保不足以抵扣乙方应支付的款项，甲方有权要求乙方另行补足差额，乙方应在甲方通知后 5 个工作日内补足，否则甲方有权从后续付款中加倍扣除。
第八章 项目建设
8.1 项目组织管理
（1）自本合同签订次日起，乙方正式进场，按照投标文件建设方案细化施工组织方案。乙方项目经理和技术负责人代表乙方制定详细施工组织方案，接受甲方项目管理小组的工作指导，配合甲方项目管理工作，定期参加每周监理例会，定期与甲方代表沟通项目进度，及时解决项目实施过程中出现的所有问题。

（2）本合同项目建设开工后，甲方应成立项目组，指定专人作为甲方代表配合项目建设，负责向乙方提供合同项目建设所需的数据、文件和其他必要信息，并协调乙方与项目业主单位的沟通。

8.2 系统集成
（1）本系统集成项目包括但不限于设备、材料、备件、零部件、软件使用权（软件需为正版，且具备永久使用权，不得存在版权纠纷）、系统集成服务、培训、技术资料和提供工程服务、售后服务及保修服务。所有设备、材料需符合国家相关标准及监狱行业特殊安全标准，且需提供生产厂家出具的针对本项目的专项授权书及质保承诺函。
（2）对于招标文件界定的为完成项目整体完整和标准化运营需要的系统进行实施。乙方需提供完整的深化设计、设备供应，设备的调通和测试，数据对接、开通，运行，项目管理，验收等技术服务等。
8.3 交货
（1）货物收验包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、操作手册、使用说明、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附(辅)件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
（2）乙方应按照施工方案（备注：施工组织和人员安排、项目进度表）的要求和指定的地点交付给甲方。乙方应保证所有设备成套发运，其原厂证明、特殊安装工具、材料应与相关设备同时交付。
（3）乙方应对提供的货物作全面自查和整理并列出清单，作为甲方验收和使用的资料依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。
（4）甲方应在到货后2个工作日内对货物进行清点核验。货物核验时，甲乙双方必须同时在场共同确认、收验。收验时发现乙方提供了不符合招标文件要求的货物，甲方有权拒收；乙方应及时对拒收货物采取更换、调换，费用由乙方承担。
（5）甲方根据乙方提交的原厂发货证明共同对到货的合同设备和材料、软件和技术文件等进行核对和查验，货物品牌、技术参数以及供货的代理授权应与投标文件一致。双方将根据核对和查验结果签署到货证明。若在开箱检验中发现漏发货，甲方应及时通知乙方，乙方负责自费将所漏发的货物运至本合同确定的甲方现场。
8.4 包装、标识、运输和保险
（1）乙方应对所有合同设备应用新的坚固的未经侵蚀的材料进行包装，并根据设备的特点和要求采取防磁、防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保证合同设备能够安全无损地运抵甲方现场。凡由于对设备包装不当或采取防护措施不充分致使货物或技术资料等损坏、丢失或者影响甲方按照本协议目的使用合同设备，甲方有权选择要求乙方予以免费的修理、更换、退货或补发货，同时承担延迟交货的违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。
(2)乙方将承担其所交付的本合同标的物运至本合同所规定的地点的运输及保险费及本合同标的物《到货证明》签发之日前的保险费等一切费用。上述费用已包含在本合同总价。

8.5 标准与检验

（1）乙方依据本合同交付的合同标的物必须符合中国有关法律、法规任何强制性的相关标准、全部满足政府部门颁发的相关产业标准，并全部满足本合同附件技术规范及应达规定的各项参数要求。
（2）如果乙方提供的合同设备存在产品缺陷，乙方应当依据甲方的要求进行退货或更换。乙方应自付费用完成退货或更换。乙方对其提供的合同设备的产品缺陷承担责任。如果由于乙方提供的合同设备不合格或存在产品缺陷而导致甲方或第三方人身或财产受到损失的，乙方应承担所有相关责任。
（3）甲乙双方及监理工程师应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果检验。乙方需提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录并向甲方提供。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
c.因乙方原因所产生的费用均由乙方负担。
8.6 建设工期
按照本合同第四章时间节点执行。
8.7 项目初步验收
（1）按照国家有关规定和行业规范标准以及甲方招标文件的质量要求和技术指标做好分部分项工程验收与竣工验收。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
（2）根据采购清单要求包含但不限于以下主要设备、材料（见附件1），乙方应结合建设需求、项目建设方案（设计方案）、设计图纸、施工现场及相关技术规范进行完善，若有遗漏，乙方需自行承担相关费用，保证整合集成系统达到招标文件要求，正常运行。乙方依本协议约定向甲方提交验收方案，甲方应当及时进行评审鉴定及认可，若经甲方评审发现乙方提交的方案存在缺陷，乙方负责修改直至获得甲方认可。测试和验收应符合甲方规定的标准和乙方做出的质量承诺，并应满足本协议及相关附件规定的测试及验收标准。本工程系统集成工作全部完成后，甲方代表和监理对工程进行初步验收，本协议项下初步验收的时间为甲方接到乙方发出的初步验申请之日起10日内。

(3)初步验收测试由甲方按协议，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合甲方规定验收标准，双方将签署6份《初验合格证书》，其中4份由甲方保留，2份由乙方保留。如果系统中的任何部分不能按照甲方规定的验收标准通过初验,乙方应采取一切补救措施以使初步验收测试能够在甲方要求的期限内尽快再次进行，再次初步验收测试由乙方负担费用，超过三次验收不合格，甲方有权单方面终止合同，乙方支付相应的违约金及相关费用。

(4)《初验合格证书》签署之日起，开始为期3个月的系统试运行。试运行应表明系统的功能符合本协议中乙方做出的承诺和担保。如在试运行期间发现任何非甲方原因造成的系统集成服务与协议相关规定不符的，乙方负责自付费用对其进行修改和轿正，直到系统在甲方要求的期限内达到甲方规定的标准和乙方承诺的功能，同时,试运行期做相应顺延。如由于非甲方原因引起系统发生重大系统性故障,则试运行期将自故障排除恢复正常后重新开始计算。

8.8项目终验
（1）项目试运行通过后，乙方以书面形式提交《项目验收申请》以及相关的文档资料（电子及纸质文档）给甲方审核。
（2）甲方在收到乙方提交的项目验收申请以及相关的文档资料后的15个工作日内，书面回复审核意见。乙方收到甲方审核意见后须在10个日历日内按甲方要求完善相关文档资料。
（3）经甲方审核具备验收条件后，由甲方负责组织项目竣工验收，乙方协助甲方进行验收。如果所有系统指标均符合甲方规定的验收标准和乙方做出的质量承诺，则乙方和甲方共同签署陆份《终验合格证书》，其中4份由甲方保存，2份由乙方保存。若验收不合格，乙方需按验收要求在规定时间内进行整改并承担由自身原因造成整改的费用，整改完成后再提请甲方组织项目验收工作。
（4）最终验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按约定的程序重新进行验收。
（5）终验通过后由甲方、乙方、监理等参验单位共同签署《验收报告》。
（6）因监狱的特殊性，甲方上级主管部门河南省监狱管理局聘请相关专家组成验收组按照相关法规和技术规范组织竣工验收，必要时邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，因验收涉及的费用由乙方支付。
8.9 质保期
所有设备质保期和工程质保期为自项目终验之日起36个月，设备厂家或国家规定的保修标准高于36个月的，按较高标准执行。质保期内维修更换的零部件需为原厂正品，且质保期自更换之日起重新计算 36 个月。
8.10 信息与资料
（1）甲乙双方应互相配合，充分沟通。甲方有权根据本合同的规定和项目需要，向乙方了解项目建设的相关情况，调阅有关项目建设相关资料。
（2）乙方应根据项目进展和本合同约定，按时提供相关文档及项目建设成果。文档必须满足国家标准、行业标准和业主单位的要求。乙方在各阶段应提交的文件包括但不限于：项目建设方案、项目管理计划、文档编制规范、项目变更控制计划、项目验收计划、项目总结报告等。

(3)乙方在各阶段工作完成后，应将本合同约定的各阶段项目资料移交给甲方，乙方保存本项目资料的备份权限用于本项目的运行维护服务。

8.11 培训

乙方应根据招标文件的相关规定提供详细完整的培训方案，提供足够的培训时长、地点和被培训人数，明确培训的具体内容，培训方案需经甲方审核通过。
8.12 承包及报价风险
（1）数量、工程量、工作内容需乙方认真仔细阅读，须结合建设方案（设计方案）、设计图纸、现场查勘、招标文件要求及采购清单综合考虑后核实确认。其他未说明且必须要完成本项目工程范围内的工作，需以满足本项目所有技术要求、标准规范为原则进行相应提供，若由于乙方自身问题导致的错漏，乙方不得拒绝执行可能遗漏的工作，并且不得对费用要求增加。
（2）本项目为交钥匙工程，乙方在配套设备、配件或系统的选型时，除满足技术要求文件及采购清单的基本要求外，必须满足技术标准和兼容性要求。
8.13 项目变更及造价调整
8.13.1 项目变更
（1）合同范围遵循的依据：招标文件要求、建设方案（设计方案）、设计图纸、采购清单和乙方承诺响应的相应事项。
（2）招标预算文件指：河南省监狱管理局批复文件。
（3）中标降幅系数=中标价/招标预算价*100%
（4）合同范围外增加的部分涉及到的资金总额上限应遵循相关法律法规标准执行。
（5）如工程需要变更，由乙方提出、经甲方同意后报设计单位出设计变更，变更单价由乙方根据（2）调整方式及变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，报甲方确认并经主管部门审核后调整，后由双方签订补充协议为准。
（6）本合同为固定总价合同，其合同总价已包含乙方投标报价所列内容及所涉及的各项风险费用和本合同5.2约定的所有费用。竣工结算时在完成本合同工程范围内不作调整，在合同范围外增加工程的，另行结算。
8.13.2 变更调整方式
（1）若在施工过程中，因甲方原因产生新的设计变更及现场签证，在工程结算后支付，计价依据如下：
①原报价清单中有单价的，按原报价清单单价执行；
②原报价清单中没有单价的，按预算编制的原则得出综合单价*中标降幅系数的乘积计算确定。合同清单中没有的材料价格，按施工期间最近河南省工程造价信息网公布的中档价格*中标降幅系数的乘积调整；

河南省工程造价信息网中未列出的,则材料设备价格由甲方、监理、乙方及造价单位四方确认,经四方确认的材料设备价不再参与下浮，如最终价格须财政审核，则以财政审核结果为准。

（2）乙方应当按照甲方招标文件中提供的材料及设备清单逐项注明生产厂家、

品牌型号以及投标报价。

否则,一旦中标,乙方将必须无条件使用甲方指定的材料及设备,无条件接收按照有利于甲方的原则对造价进行调整。

注:所有经甲方确认的资料，须先经监理、设计、造价等各方同时审核签字确认。

（3）价格调整机制
①合同外新增工程须经甲方书面确认方为有效；
②因设计变更导致的工程量变化，经甲方书面认可后纳入结算；
③因乙方施工错误导致的返工工程量，不予计量结算。
（4）特别约定：
①甲方基于工程实际需要，有权调整工作范围或取消部分工程，乙方应继续履行合同义务；
②工程变更不改变原合同利润率水平，乙方不得主张额外补偿；
③乙方擅自变更设计的，应限期恢复原设计并承担全部损失。
8.14 项目结算
（1）竣工资料提交：乙方应于工程验收合格后30日内提交完整竣工资料（含全部变更文件），资料缺失应在收到补正通知后7日内完成补充。
（2）项目结算过程中，若需调整或补充资料时，乙方需及时响应，并在要求的时间内完成，若因乙方原因耽误项目结算报审工作，责任由乙方承担。
（3）由于政府政策调整及其他客观原因等导致项目终止，甲方将按照乙方实际已完成的合格工程量进行结算后支付费用。除按照乙方实际已完成的合格工程量进行结算后支付的费用外，甲方已支付的合同款项，乙方须在结算后10个工作日内全部退还给招标人，否则甲方将有权行使包括但不限于履约担保的权利。由于项目终止导致乙方实际损失的，甲方不予赔偿。
（4）由于政策调整或其其它客观原因导致工程规模缩减，甲方将按照缩减之后的实际工程规模验收结算后支付费用，由于工程规模缩减导致乙方实际损失的，甲方不予赔偿。
（5）结算价=合同价-合同范围内减少部分（如有）+合同范围外增加的部分（如有）-乙方违约金或其他罚款。
（6）合同的最终结算金额以甲方书面确认的审计部门认定的金额为准。
（7）对审计结果有异议的，可依据《政府投资条例》第二十五条申请复核，复核期间不计入付款期限。
第九章 质保、维修、赔偿

9.1 质保期内，如系统出现质量问题,乙方免费维修更换。如出现紧急抢修事故,乙方应在4小时内抵达现场，如不及时响应按违约处理，每违约一次，向甲方支付违约金1000元。

9.2系统免费质保期届满后，如系统出现质量问题，甲方有权要求乙方配合联系相关设备或系统厂家提供上门服务，帮助甲方解决系统存在的问题。

9.3 若由于乙方原因,不能在协议规定时间内完成初验并由双方共同签署《初验合格证书》,乙方应承担违约责任。工程竣工后，甲方确定初验之日起30日历天内完成本项目初验，每逾期一天，则乙方应当按照每日人民币1000元计算逾期违约金并支付给甲方，直至工程初步验收合格。

9.4 如不能通过验收，或者不满足招标文件、投标承诺和合同要求的，必须按合同、招标文件、投标文件要求在甲方规定的合理期限内进行整改。
9.5 如乙方对违约金有异议，应在接到甲方通知后的7日内书面提出。否则，视为无异议。
9.6 如果因为甲方原因，导致协议附件上工程进度表未能得到执行，则在得到甲方书面确认后，工程进度表将相应顺延。
9.7 乙方必须按要求完成所有工作，否则甲方有权委托第三方完成，产生的相应费用由乙方全部负责。

第十章 权利与义务

除本合同其他条款约定的权利和义务外，双方约定如下：
10.1 甲方权利和义务
（1）甲方应理解并承诺不再就同一项目建设范围和内容另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（2）甲方有权指定代表作为本项目的甲方负责人，负责项目协调，为乙方开展项目建设工作提供必要的支持。
（3）甲方有权要求乙方按本合同约定按工期节点和质量标准完成项目建设。
（4）甲方有权对乙方的工程进度、施工质量、产品质量进行监督检查。
（5）甲方有权要求乙方提供必要的技术指导和培训，使其掌握项目建设成果。
（6）甲方有权对乙方项目组及施工人员进行考勤管理，每日按时打卡。
（7）甲方有权对乙方所供货物进行检查、现场测试，对不符合乙方承诺的货物拒收、退换。
（8）甲方有义务向乙方提供基本必须的施工环境和条件。
（9）甲方有义务应向乙方及时提供必要的项目信息及资料，并对乙方提出的信息及资料需求及时反馈。
（10）甲方有义务按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10.2 乙方权利和义务
（1）乙方应理解并承诺不再就同一项目建设范围和内容另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（2）乙方有权要求甲方按合同约定支付合同价款。
（3）乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和施工条件。
（4）乙方有权要求甲方提供因施工需要的水电保障，产生的水电等费用由乙方支付。
（5）乙方有义务按照法律规定及合同约定组织完成项目建设,确保项目按 年 月 日和 年   月 日的时间节点完成对应阶段要求建设内容，并确保项目建设质量和安全。

(6)乙方有义务在施工期间接受甲方和监理人的监督检查，并做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。

（7）乙方有义务做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护。
（8）乙方有义务接受甲方对项目组人员的日常考勤管理。
（9）乙方项目经理和技术负责人有义务按规定参加监理例会。
（10）乙方有义务确保甲方在使用所供货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。
（11）乙方有义务按照货物数量、规格及质量的要求提供全新的的原装合格正品，并符合国家规范、监狱行业标准规范。
（12）乙方有义务对采购的材料、成品、半成品提供合格证、原厂质量保证书（应注明质保所在地为河南省濮阳监狱）及检验报告，进场时报监理及甲方现场检验。
（13）乙方有义务在货物开箱验收合格后分配技术合格的施工人员进行安装调试，并安排技术负责人现场指导监督。
（14）乙方有义务提交货物详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。
（15）乙方有义务按要求提供质保服务。
（16）乙方有义务在交货时将所供货物经国家有关部门颁发的货物鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。
（17）乙方有义务将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵甲方指定的交货地点，并进行安装、测试。
（18）乙方有义务保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷。
（19）乙方有义务对甲方操作人员、维修人员进行技术培训，使甲方使用人员能够熟练掌握基本原理和操作流程、维护人员能够对一般性故障进行检查与排除。
（20）乙方有义务及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险。

第十一章 不可抗力

11.1 本协议所称不可抗力，是指本协议各方不能预见，不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、重大疫情等。
11.2本协议任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本协议的义务时,应在不可抗力发生后立即通知本协议的其它方，积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可能抗力发生之日起的7个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。

11.3 因不可抗力不能履行协议的，根据不可能抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.4 如果因不可抗力的影响致使本协议中止履行30个日历日或以上时，甲方或者乙方均有权利书面通知对方终止本协议。

第十二章 税务

12.1 双方应各自承担协议约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本协议有关的税费。
12.2 乙方保证其所提供的本协议项下的服务，均已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金，无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。

第十三章 法律适用和争议解决方式
13.1 本协议适用中华人民共和国法律
13.2 所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四章 保密条款
14.1 乙方保证严格按照本合同的规定使用项目建设的相关资料（包括但不限于本合同及签订的相关文件、技术资料、监狱资料等）及相关信息。
14.2 未经甲方书面同意，乙方不得将上述资料、信息以及本项目范围内的有关项目建设信息、设计图纸、技术成果、知识产权信息、技术文件资料、技术秘密、数据、文件等直接或间接泄露给任何第三方或用于本项目以外的其他用途，无论以何种形式、何种载体。如有违反，乙方将承担因此引起的一切责任及后果。 

14.3 本合同履行期间或终止后，乙方应按照甲方的要求，将含有上述所有文件或资料归还甲方，或者以甲方认可的方式予以销毁。
14.4 其他详细的保密要求将由甲乙双方另行签订保密协议来约定，乙方承诺乙方将与本单位参与项目的员工签订相关的保密协议，以保证项目的实施能够达到甲方关于项目保密的相关要求。
14.5 上述条款长期有效，不受本合同效力及期限的限制。
14.6 未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方透漏因本合同知悉的对方的包括但不限于商业秘密、技术信息、个人隐私，否则应承担因此引起的一切责任及后果。
14.7 当出现下述情况时，不视为资料接受方违反保密义务：
14.7.1 法律、行政法规另有规定或有权机关（如证券交易所、有管辖权的法院或仲裁机关）要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使资料披露方得以采取其认为必要的保护措施。

14.7.2 一方向其聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构及其工作人员透漏协议内容，不视为违反本款所述保密义务，但应当要求该等中介机构及其工作人员恪守保密义务。

第十五章 知识产权、软件使用权和侵权诉讼

15.1 针对本项目技术文档（包括项目竣工验收时乙方提供的相关文档）等项目建设所完成的技术成果的 著作权及其他知识产权等归属甲方所有。
15.2 如果有人提出权利主张（包括但不限于法律诉讼或行政程序）（合称“侵权指控 ”）、声称甲方使用本协议项目下所有货物、系统平台、技术文档侵犯了第三方的其所有权、知识产权或其他合法权益，乙方应当赔偿甲方就此发生的所有费用和承担的全部赔偿金额，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、合理的律师费用、和解金额或终审判决中规定的赔偿金额。
15.3 如果在侵权指控的处理过程中有关机关禁止甲方继续使用本协议项目下系统的部分或全部，乙方应按照甲方要求采取以下措施之一：
（1）使甲方重新获得使用上述系统的一切合法权利。
（2）更换或改造上述系统，使甲方不受上述禁令限制并得继续使用该系统。
15.4 未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术资料和文件。
第十六章 违约责任
16.1 重大违约责任
（1）转包违约：乙方以任何方式将本项目违法转包均视为严重违约，乙方应向甲方支付合同金额30%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。
（2）工期违约：  年    月   日不能完成第一阶段（具备安全关押条件）建设内容的视为严重违约，乙方应向甲方支付合同总额40%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。
（3）承诺违约：拟派项目经理、技术负责人不具备投标承诺相应能力或未经甲方书面同意更换项目组人员的视为严重违约，乙方应向甲方支付合同金额40%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。
（4）货品违约：主要产品交付与投标文件不一致（包括虚标参数、型号造假、缺失质保等）,不能满足甲方需求视为严重违约，乙方应向甲方支付合同金额30%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。
（5）质量违约：项目无法通过最终验收视为严重违约，乙方应向甲方支付合同金额60%违约金，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，造成的其他损失由乙方承担。
16.2 一般违约责任
（1）乙方拟派项目组成员因特殊状况确需更换的,应当以书面形式提前3个日历日通知甲方,并征得甲方的书面同意后，提供与被更换人员相同的项目案例、资质证书、与投标文件相同时间的乙方公司为其缴纳的社保证明、身份证扫描件及承诺函。如甲方对乙方更换项目组人员工作不满意，有权要求乙方更换项组人员，逾期未更换或更换后甲方仍不满意，乙方向甲方按每人/次支付违约金人民币 100000元。

（2）乙方提供的驻场人员按照投标文件承诺，录入甲方制作的项目管理系统，每日实行人脸打卡考勤，每缺勤一人/日，向甲方支付违约金人民币1000元，人员缺勤累计超过3日,每缺勤一天向甲方支付违约金10000元，缺勤超过5天的，按照重大违约责任中第(2)条处理。

（3）乙方因未及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险，造成工人停工、上访等影响工期或给甲方造成影响的，乙方应承担全部责任。
（4）乙方未尽义务足额购买第三者责任险、工程相关保险等，发生损害修复的费用及责任由乙方全部承担。
（5）乙方应提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，对项目人员在工作中的安全负责，如发生人员安全事故，乙方应立刻报告甲方和建设主管部门，及时处理并承担全部责任并赔偿甲方由此产生的经济损失。
（6）乙方应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
（7）乙方不得随意暂停施工，或者以暂停施工向甲方或者监理人施加压力获取不当利益。乙方暂停施工没有法律和合同依据的，应承担因此而造成的损失，且工期不予延长，复工及赶工等费用由乙方承担。
（8）乙方在施工过程中，均不得以采购困难等理由延误工期，否则视为违约，甲方可自行组织购买，费用从乙方工程款中扣除。
（9）乙方应保障项目中各系统培训质量，未达到让甲方操作人员掌握基本原理、熟练操作技能的视为违约，应驻场培训，期间产生费用由乙方承担。
（10）质保期内，乙方在投标文件中承诺产品无法由原厂提供质保的视为违约，甲方可自行购买原厂质保服务，产生的费用由乙方承担。
（11）乙方未按约定在    年   月  日前具备终验条件的，每逾期一天向甲方支付违约金 10000 元。
（12）乙方所供货物无法满足监狱技术规范的，承担违约责任并及时更换至符合为止，所造成一切损失由乙方承担。
(13) 甲方应按合同约定向乙方支付款项，无正当理由逾期支付的，每逾期一天应向乙方支付违约金10000元。
16.3 其他违约责任
本合同中其他章节涉及到的约定内容。
16.4 免责条款

(1)乙方因不可抗力或甲方原因造成的工期延误不承担违约责任。

(2)甲方因财政审批流程延误造成的支付延误不承担违约责任。

第十七章 通知

17.1 依据本合同要求发出的通知或其他通信应以中文书写，可经传真、专人递交，或公认的挂号信件，快递服务发到当事方，送达生效。送达的日期按如下方法确定：
（1）以传真发出的，以传真发出之时视为送达；
（2）专人递交的通知，应于专人交付后，对方应即时提供签收回执，回执所载日期为送达日期；
（3）以公认的挂号信件、快递服务发送的通知，于快递服务公司发送后第3个工作日视为送达。
（4）通讯方式：
甲方：河南省濮阳监狱
通讯地址 
邮政编码：           联系人：
电话：              传真：            电子邮箱：
乙方：
通讯地址：
邮政编码：        联系人：
电话：            传真：              电子邮箱：
17.2 本合同任何一方上述通讯方式如有变动，应以书面通知的方式于改变动发生后5个工作日内，将变动告知另一方，否则视为未变更。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十八章 协议生效及其他

18.1 本协议履行过程中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，包括知识产权在内的一切权利和权益均属于甲方。未经甲方事先书面同意，乙方及其工作人员不得向任何第三方透漏前述技术成果，不得将该等技术成果对应的任何合法权益全部或部分转让给第三方，不得自行或允许第三方使用该等技术成果，也不得以其他方式处分该等技术成果。
18.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签署和双方盖章之日起生效，至乙方完成本合同约定的全部项目建设工作并履行完毕全部义务后止。
18.3 乙方对本合同中规定的保修、维护义务并不以合同的到期而终止。
18.4本合同一经签署，未经双方书面同意，任何乙方不得随意变更合同。如果本合同在履行过程中有任何变更、补充、修改或终止，双方应另行签订书面协议。对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本协议不可分割的部分。
18.5 本合同的解除、终止不影响本合同争议解决条款的效力。
18.6 本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持貮份，具有同等的法律效力。

18.7双方同意，本协议附件与乙方投标文件为协议不可分割的部分，与协议具有同等法律效力。若附件与协议正文有任何不一致，按最有利于甲方的条款执行。

18.8 任何与本协议相关但未在协议中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。
18.9 甲方与乙方因执行本协议或本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
18.10 未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。
18.11 本协议中的相关义务，包括但不限于保密条款，如协议双方有特别约定，则在本协议解除或终止之后，仍对协议各方具有约束力。
18.12 本协议各章表头仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。
18.13 如本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本协议全部无效时，本协议的其它条款不受影响。
18.14 本合同中未尽事宜以投标承诺文件为准。
18.15 本合同于河南省濮阳市华龙区签订。
附件
附件 1：采购清单
附件 2：
……
甲  方：（公章）               乙  方：（公章）
法定代表人：                 法定代表人：
委托代理人：                 委托代理人：
附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

附件： 

中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发
《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知
财库〔2020〕46号
各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

    第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
    第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
    符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
    第四条　在政府采购活动中，提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    在货物采购项目中，提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
    第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
    第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
    符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
    除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
    第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
    第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。
    接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
    第十三条　中标、成交享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交的《中小企业声明函》。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
    第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
    第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
    第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。
    第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
    第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
    第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
    第二十条　按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
    第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
    第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
    第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
    第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。


