## 扉-1 工程量清单扉页
| 西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:装配式地埋水箱+顶部泵房 2.参数描述:水箱总容积360m³，水箱尺寸：长*宽*高=15*10*3m，泵房尺寸：4*8*3m，水箱材质为不绣钢冲压板，水箱检修孔设在水箱顶板上，并高出水箱顶板500mm，采用2*1m和1*1m冲压整板围制而成，检修孔靠近水箱进水管浮球阀或液位控制阀。下侧板1*3m，共50块；水箱顶板，1*1m，共150块；泵房下侧板1*3m，共24块；泵房顶板，1*1m，共32块；拉筋，镀锌钢管DN40mm，长550m；拉筋垫板，镀锌，共92块，斜拉筋，镀锌钢管DN40mm，长51m；立柱为镀锌钢管DN40mm，长378m；立柱垫板，镀锌，共126个；表面做防腐处理，材质为新型沥青，总面积485㎡；爬梯一个；泵房支撑为10#槽钢，长40m；冲孔角铁24只；无动力通风器DN300mm1套，包含配套管件 |  | 台 | 1
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓长轴泵 2.型号:XBD5.0/20，流量20L/S，扬程50m，功率22KW，液下3m |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:立式柜 2.型号:30KW星三角降压启动一用一备+机械应急+IP55 |  | 台 | 1
4 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:消防稳压成套设备 2.型号:两泵一罐一控制箱，消防泵液下3m，气压罐800*1.0，稳压控制箱壁挂式 |  | 套 | 1
5 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓长轴泵 2.型号:XBD4.0/30，流量30L/S，扬程40m，功率22KW，液下3m |  | 台 | 2
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:立式柜 2.型号:30KW星三角降压启动一用一备+机械应急+IP55 |  | 台 | 1
7 | 031006002002 | 稳压给水设备 | 1.名称:消防稳压成套设备 2.型号:两泵一罐一控制箱，消防泵液下3m，气压罐800*1.0，稳压控制箱壁挂式 |  | 套 | 1
8 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:排污泵 |  | 台 | 2
9 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 450
10 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 951.94
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 334.07
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:1km以内 |  | m3 | 617.84
13 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送方式：泵车 |  | m3 | 31.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式：泵车 |  | m3 | 63
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12@150 三级钢 |  | t | 4.997
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 |  | m2 | 8.82
2 | 011702001002 | 基础 | 满堂基础模板 |  | m2 | 17.64
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 |  |  | 标段：西峡县回车镇乡村振兴产业园基础设施配套工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 西峡县回车镇乡村振兴产业园装配式箱泵一体化消防给水泵站工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010211@1 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12 | kg
2 | 01030727 |  | 镀锌铁丝 | φ0.7 | kg
3 | 02010127 |  | 橡胶板 | δ12 | kg
4 | 02090101 |  | 塑料薄膜 |  | m2
5 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg
6 | 03210485 |  | 平垫铁 | 综合 | kg
7 | 03210645 |  | 斜垫铁 | 综合 | kg
8 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
9 | 17270191 |  | 橡胶压力管 |  | m
10 | 34110117 |  | 水 |  | m3
11 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2
12 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3
13 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
14 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
15 | 补充主材002@1 |  | 装配式地埋水箱+顶部泵房 |  | 台
16 | 补充主材006@12 |  | 室内消火栓长轴泵 | XBD5.0/20 | 台
17 | 补充主材006@13 |  | 立式柜 | 30KW星三角降压启动一用一备+机械应急+IP55 | 台
18 | 补充主材006@14 |  | 室内消火栓长轴泵 | XBD4.0/30 | 台
19 | 补充主材006@15 |  | 消防稳压成套设备 | 两泵一罐一控制箱 | 套
20 | 补充主材006@17 |  | 排污泵 |  | 台