平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目

招标文件

采购编号：平采招标-2025-86

招 标 人：平顶山学院

代理机构：平顶山市信禾工程管理有限公司

日    期：二零二五年七月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	7

第三章 采购需求及技术要求	29

第四章 合同主要条款（仅供参考）	99

第五章 投标文件格式	99

- 第一章  招标公告

项目概况

平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）http://ggzy.pds.gov.cn/获取招标文件，并于2025年08月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：平采招标-2025-86

- 2、项目名称：平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目

- 3、采购方式：公开招标

- 4、预算金额：4200000.00元

- 最高限价：4200000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025697号 -1 | 平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目 | 4200000.00 | 4200000.00 |

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件；

5.2、质量要求：有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品；

5.3、交货及安装期：自合同签订之日起40日历天内完成供货、安装、调试及取得第三方机构环境评估检验检测报告；

5.4、质保期：3年；

- 6、合同履行期限：合同签订后 40 日历天；

- 7、本项目是否接受联合体：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：否

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、投标人提供在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库【2016】125号文（采购人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站对投标人的上述查询项信用情况进行查询，如有不良情况，按无效标处理。）；

3.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2025年07月 22日至 2025年08月 10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年08月11日09点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2025年08月11日09点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

- 发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜：

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

- 2、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
 3.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

- 4.监督部门：平顶山市财政局

- 统一社会信用代码：11410400005452110L

- 联系方式：0375-2627595

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：平顶山学院

地址：平顶山市新华区未来路

联系人：李先生

联系方式：0375-2657628

2.采购代理机构信息

名  称：平顶山市信禾工程管理有限公司

地 址：平顶山市和顺路中段农业银行对面四楼

联系人:张女士

联系方式:13333758318

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：13333758318

温馨提示：

1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

3.加密电子投标文件的提交。

3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 名称：平顶山学院 地址：平顶山市新华区未来路 联系人：李先生 联系方式：0375-2657628 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：平顶山市信禾工程管理有限公司 地 址：平顶山市和顺路中段农业银行对面四楼 联系人:张女士 联系方式:13333758318 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目属性 | 货物 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购内容 | 平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件； |
| 8 | 交货及安装期 | 自合同签订之日起40日历天内完成供货、安装、调试及取得第三方机构环境评估检验检测报告 |
| 9 | 质量要求 | 有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品。 |
| 10 | 合格投标人 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定； 3.本项目的资格要求 3.1、具有独立承担民事责任的能力（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）； 3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.6、投标人提供在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库【2016】125号文（采购人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站对投标人的上述查询项信用情况进行查询，如有不良情况，按无效标处理。）； 3.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。 |
| 11 | 招标文件下载 | 2025年07月22日至2025年08月10日 |
| 12 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 13 | 招标人澄清 时间 | 在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 15 | 质保期 | 3年 |
| 16 | 交货期、交货地点、交货方式 | 交货期：自合同签订之日起40日历天内完成供货、安装、调试及取得第三方机构环境评估检验检测报告。 交货地点：平顶山学院指定地点。 交货方式：安装调试验收完成。 |
| 17 | 投标文件签字和盖章要求 | 投标文件应有法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
| 18 | 投标文件的递交 | 投标人应于2025年08月11日09点00分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年08月11日09点00分（北京时间） |
| 20 | 合同签订时间及方式 | 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程：招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 22 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的 主体 | 采购人委托评标委员会。 |
| 23 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 24 | 中标人确定 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 |
| 25 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。 |
| 26 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：4200000.00 元 （大写：肆佰贰拾万元整） 投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 |
| 27 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 28 | 合同履行期限 | 合同签订后40日历天 |
| 29 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：张女士 联系电话：13333758318 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 31 | 是否专门面向中小企业 | 是□ 否☑ |
| 32 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 33 | 分包 | 允许□ 不允许☑ |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 35 | 资格审查主体 | ☑公开招标（采购人和采购代理机构）。 □非公开招标（评标委员会）。 |
| 36 | 投标保证金 | 不收取 |
| 37 | 履约保证金 | 收取，以履约保函形式收取 |
| 38 | 质量保证金 | 不收取 |
| 39 | 招标文件费用 | 不收取 |
| 40 | 付款方式 | 乙方供货安装调试完毕，甲方试用无质量问题，经甲方验收合格后，乙方开具增值税专用发票并向甲方提交合同总金额5%（¥*****.00元）期限N年的银行履约保函（银行履约保函内容必须担保本合同售后服务的所有事项）后，甲方向乙方支付总合同金额的100%货款。从验收合格之日起N年后，双方无异议，退还保函。 |
| 41 | 验收要求及标准 | （1）设备安装、调试、试用完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 （2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 （4）动物实验室需要达到功能和性能等技术要求，符合《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008、《实验动物环境及设施》GB 14925-2023、《生物安全实验室建筑技术规范》（WS233-2002）GB50346-2011 的相关硬件要求。动物实验室验收应提供具有相关检验检测机构资质认定证书的国家认可的检测机构出具的合格检测报告，费用由中标方承担。 验收：项目环境设施检测合格后，在取得检测报告合格的条件下，由采购人按相关规范组织竣工验收。 取证：建设方完善实验室管理文件的编制之后，中标方应配合建设方取得湖南省实验动物生产许可证，中标方承担验收过程费用。 |
| 42 | 其 他 | 招标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格（2015）299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费，此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。中标人以现金、电汇等形式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费：55400.00元。 |
|  |  | 本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。 |
| 43 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 44 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 45 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 1.投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2.投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 （提供任意一个投标产品的相关认证证书即可) |
| 46 | 核心产品 | 本项目核心产品：脉动真空蒸汽灭菌器 本项目采用综合评分法，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 47 | ★专家特别注意 “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |
| 48 | ★供应商特别注意 | 开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。 |

- 一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的平顶山学院河南省转化医学协同创新中心—平顶山学院实验动物中心建设项目所需的设备、材料采购、安装、系统调试、验收、交付使用及其缺陷修复等其它伴随服务的招标。

2、	定义

2.1招标采购人：指“平顶山学院”。

2.2招标代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“平顶山市信禾工程管理有限公司”。

2.3 合格的投标人：符合招标公告中“投标人资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，投标人在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2、采购人所提供资料供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、招标实质性要求和条件

■5.1投标设备（产品）有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

■5.2投标报价

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。

■5.3投标人保证采购方在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

备注 ：以上标注“■”的条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。

- 二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2投标人须知

6.3采购需求及技术要求

6.4合同主要条款

6.5投标文件格式

7、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对下载购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。

8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，招标人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

9、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

10、投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写

12、投标报价

12.1投标人应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

12.2 投标人填写的投标总价包含下列费用：

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。

所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

12.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 投标人对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、投标人资格的证明文件

依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、投标有效期

15.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

- 四、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）

- 五、开标及评标办法

17、开 标

17.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。

18、评  标

18.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

18.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

19、投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

19.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

19.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标方法

22.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

22.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、投标人资格与响应性的审查

23.1投标人资格审查：

23.1.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“合格投标人条件”内容审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。

23.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

23.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

23.2 投标文件的响应性审查：

23.2.1、商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

- 投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2、技术评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

投标人必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

23.2.3、价格评定

评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

24、评标方法及标准

24.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算投标人的综合得分。

24.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24.3 评分标准和因素：

评标方法： 综合评分法

| 分值构成 (总分100分) |  | 报价得分：35分 技术标：45分 综合标：20分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（35分） |  | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×35×100% 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 技术标（45分) | 技术 部分 （45分） | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标需求具体要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得45分。 技术参数中带“★”的有一项不满足的扣2分，技术参数中不带“★”的每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 综合标（20分） | 供货 方案 （5分） | 1、投标人供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强、有保障措施；包括供货实施方案、施工图、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等优的得5分； 2、投标人供货方案内容较全、工作计划清晰、安排较科学、针对性可操作性较强、措施保障较具体；包括供货方案实施、施工图、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容良的得3分； 3、投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、施工图、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容一般的得1分； 未提供不得分。 |
|  | 培训计划（2分） | - 1、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得2分； 2、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容较详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度较高的得1分； 3、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得0.5分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | - （1）质保期内和质保期外售后服务保障措施(包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等)内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优、能够提供证明自身售后服务能力的实质性文件（如售后服务认证证书等）的得3分； （2）质保期内和质保期外售后服务保障措施(包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等)内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性良、能够提供证明自身售后服务能力的实质性文件（如售后服务认证证书等）的得2分； （3）质保期内和质保期外售后服务保障措施(包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等)内容基本全面、合理、可操作性一般、未能够提供证明自身售后服务能力的实质性文件（如售后服务认证证书等）的得1分； 2、要求设备厂商在原质保期基础上，每增加1年加1分，最高加2分 未提供不得分。 |
|  | 绿色产品认证（2分） | 1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 （提供任意一个投标产品的相关认证证书即可) |
|  | 类似业绩（6分） | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩（类似案例是指规模、项目性质相同或相当的实验动物中心或SPF动物房或ABSL-2实验室业绩），每提供一份类似业绩得2分，最多得6分。 注：供应商须按照投标文件格式中“类似业绩一览表”填写类似业绩的相关内容，类似项目业绩的证明材料，提供合同扫描件”，未提供 不得分。 |

25、评标结果

25.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排列前3名的为中标候选人，并向招标人提交评标报告。

25.2 招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照评标委员会推荐的投标人

排列依次确定中标人，或者重新组织招标。

26、保密及其它注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 招标人和招标代理机构不退还投标文件。

- 六、授予合同

27、合同授予标准

27.1除第6条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

27.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

27.3更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求一览表”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、公示期及投诉质疑

28.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

28.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

30、中标通知书

30.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；

30.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在5个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

30.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

31.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

32、其他

32.1 如果中标人未按上述第4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和招标人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

32.2知识产权

32.2.1投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

32.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

32.3 招标文件的解释权属“平顶山学院	”和“平顶山市信禾工程管理有限公司”。

33、技术要求：

33.1投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

33.2采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

33.3投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。

34、售后服务要求

34.1交货期、交货地点、交货方式：

交货期：自合同签订之日起40日历天内完成供货、安装、调试及取得第三方机构环境评估检验检测报告。

交货地点：平顶山学院指定地点。

交货方式：安装调试验收完成。

34.2验收要求及标准：

（1）设备安装、调试、试用完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

（2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

（3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

（4）动物实验室需要达到功能和性能等技术要求，符合《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008、《实验动物环境及设施》GB 14925-2023、《生物安全实验室建筑技术规范》（WS233-2002）GB50346-2011 的相关硬件要求。动物实验室验收应提供具有相关检验检测机构资质认定证书的国家认可的检测机构出具的合格检测报告，费用由中标方承担。

验收：项目环境设施检测合格后，在取得检测报告合格的条件下，由采购人按相关规范组织竣工验收。

取证：建设方完善实验室管理文件的编制之后，中标方应配合建设方取得湖南省实验动物生产许可证，中标方承担验收过程费用。

35、其他要求

35.1依据中华人民共和国实验动物环境及设施标准(GB14925—2023)以及中华人民共和国建设部及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《实验动物设施建筑技术规范》(GB50447-2008)，以满足实验动物和动物实验的需要。拿到环境检测报告和实验动物使用许可证，合同完成，费用由中标方承担。

35.2严格按照以下中华人民共和国国家标准，能够获得河南省实验动物行政主管部门颁发相关实验动物使用许可证和有关实验室认证。

35.2.1相关专业依据和技术标准如下表：

| 1 | GB14925—2023 | 《实验动物环境及设施》 |
| --- | --- | --- |
| 2 | GB50447—2008 | 《实验动物设施建筑技术规范》 |
| 3 | GB19489—2008 | 《实验室生物安全通用要求》 |
| 4 | GB50346-2011 | 《生物安全实验室建筑技术规范》 |
| 5 | WS233—2017 | 《微生物和生物医学实验室生物安全通用要求》 |
| 6 | 国家科委1988年第2号令 | 国家科学技术委员会《实验动物管理条例》 |
| 7 | 国科发财字〔2001〕545号 | 国家科技部等七部委《实验动物许可证管理办法（试行）》 |

35.2.2通用依据和技术标准

| 1 | GB50736-2012 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| --- | --- | --- |
| 2 | GB50019-2015 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| 3 | GB50243-2016 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 4 | GB51251-2017 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 |
| 5 | GB/T13554-2020 | 《高效空气过滤器》 |
| 6 | GB50015-2019 | 《建筑给排水设计标准》 |
| 7 | GB50242-2002 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 |
| 8 | GB50016-2014 | 《建筑设计防火规范》 |
| 9 | GB50222—2017 | 《建筑内部装修设计防火规范》 |
| 10 | GB50054—2011 | 《低压配电设计规范》 |
| 11 | GB50055—2011 | 《通用用电设备配电设计规范》 |
| 12 | GB51348-2019 | 《民用建筑电气设计标准》 |
| 13 | GB50591-2010 | 《洁净室施工及验收规范》 |
| 14 | GB50395-2007 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 |
| 15 | GB/T50312-2007 | 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 |
| 16 | GB/T50314-2006 | 《智能建筑设计标准》 |
| 17 | GB50029-2003 | 《压缩空气站设计规范》 |
| 18 | GB50316-2008 | 《工业金属管道设计规范》 |
| 19 | GB50189-2005 | 《公共建筑节能设计标准》 |
| 20 | GB55020-2021 | 《建筑给水排水与节水通用规范 》 |
| 21 | GB55036-2023 | 《消防设施通用规范》 |
| 22 | GB55037-2022 | 《建筑防火通用规范》 |
| 23 | GB50311-2016 | 《综合布线系统工程设计规范》 |
| 24 | GB50034-2013 | 《建筑照明设计标准》 |
| 25 | GB51309-2018 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 |
| 26 | GB 55015-2021 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 |
| 27 | GB 50411-2019 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》 |

以上所列的主要技术标准和规范，如已有更新版次，均需以最新版本为准。如未能达到国际和国内最新标准时，中标人所选用的设备和材料必须符合最新的国际、国内标准。

实验动物设施环境各项指标，在不同版本有冲突时，以最新发布的标准为准。

35.3建设布局平面图

- 采购需求及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）密闭模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏障环境洁净密闭模块系统围护结构 | 面积：356㎡ 1.壁板设备单元技术要求： 1.1核心构成与材质标准​ 隔断主体采用≥50mm 机制夹芯岩棉彩钢板设备组件，动物实验室湿养房间区域配置≥ 2000mm 高环氧刚玉饰面专用设备面板；非彩钢板隔断区域配备无机涂料饰面设备单元。设备连接处采用定制化铝合金内、外圆弧角装饰组件，四周上下角安装三维球凹角装修部件，实现全密闭无积尘结构设计。​ 1.2性能参数指标​​ 系统内侧壁及实验室专用密闭门集成厚度≥1.2mm、高度≥800mm 的不锈钢防撞带设备模块，提供人员与设备双重防护。​ 管道穿维护结构部位配备壁厚≥1.5mm 不锈钢防护套管设备组件，内置防火密封材料，满足气密性与防火等级要求。 2.底板设备单元技术要求： 2.1PVC底板设备组件 ①采用 ≥2mm 厚 PVC 卷材设备面板，配备 100mm 上卷踢脚部件（颜色可选），具备耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、防静电、抗菌及耐化学药物等多重性能；设备采用圆角拼接工艺，专用地板胶粘接、同质焊条焊接处理，实现防水防尘全封闭结构。​ ②环氧刚玉底板设备组件：配置 2mm 厚环氧刚玉面板及 100mm 高刚玉踢脚（颜色可选），满足高强度使用需求。​ ③地砖底板设备组件：采用 800*800mm 规格地砖设备面板，搭配 60mm 高瓷砖踢脚（颜色可选），适用于常规区域。​ 2.2特殊功能配置​ 湿区房间底板设备集成双重防水涂层模块，采用符合 GB 50108 - 2008 标准的防水涂料，经 48 小时闭水测试验证，确保零渗漏。 3.顶板设备单元技术要求： 3.1组件选型与规格​ ①三防板设备组件：由 T 型龙骨与 600*600*12mm 三防板组成，适用于常规吊顶区域。​ ②机制硫氧镁彩钢板设备组件：配套龙骨吊装 50mm 厚机制硫氧镁彩钢板，满足上人维修和正常检修。 ③原设备区域配备无机涂料饰面设备单元。​ 3.2性能要求​ 具备高强度稳固结构，满足上人维修荷载需求。 当设备上方高度超 1500mm 时，自动触发反支撑设备模块；超 2500mm 时，启用转换层设备系统，各部件规格参数符合 GB 50210 - 2018 标准。 4.门窗设备单元技术要求： 4.1洁净门设备​ 门框材质≥1.2mm厚镀锌钢板、门扇材质≥0.8mm厚镀锌钢板、400*600mm透视窗(含黑色、白色丝印)、304不锈钢合页、门锁、底部升降扫地条、门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。配备暗式闭门器、定制五金件及锁具（型号可选），颜色可调；设备气密性达 GB/T 7106 - 2019 规定的 8 级标准。 4.2非洁净门窗设备​ 设备符合国家标准，面积＞1.5㎡的窗玻璃及易撞击部位采用符合 JGJ113 - 2015 标准的安全玻璃设备组件，门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。门窗设备安装精度、密封性能等指标满足设计规范要求，需通过气密性、水密性专项检测。 5.固定系统设备单元技术要求：高压灭菌器及空调机组钢固定系统 | 套 | 1 |
| 2 | 屏障环境ABSL-2洁净密闭模块系统围护结构 | 面积：196㎡ 1.壁板设备单元技术要求： 1.1核心构成与材质标准​ 隔断主体采用≥50mm 机制夹芯岩棉彩钢板设备组件，动物实验室湿养房间区域配置≥ 2000mm 高环氧刚玉饰面专用设备面板；非彩钢板隔断区域配备无机涂料饰面设备单元。设备连接处采用定制化铝合金内、外圆弧角装饰组件，四周上下角安装三维球凹角装修部件，实现全密闭无积尘结构设计，符合洁净环境易清洁技术规范。 1.2性能参数指标​​ ①系统内侧壁及实验室专用密闭门集成厚度≥1.2mm、高度≥800mm 的不锈钢防撞带设备模块，提供人员与设备双重防护。​ ②管道穿维护结构部位配备壁厚≥1.5mm 不锈钢防护套管设备组件，内置防火密封材料，满足气密性与防火等级要求。 2.底板设备单元技术要求： 2.1PVC底板设备组件 ①采用 2mm 厚 PVC 卷材设备面板，配备 100mm 上卷踢脚部件（颜色可选），具备耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、防静电、抗菌及耐化学药物等多重性能；设备采用圆角拼接工艺，专用地板胶粘接、同质焊条焊接处理，实现防水防尘全封闭结构。 环氧刚玉底板设备组件：配置 2mm 厚环氧刚玉面板及 100mm 高刚玉踢脚（颜色可选），满足高强度使用需求。​ ②地砖底板设备组件：采用 800*800mm 规格地砖设备面板，搭配 60mm 高瓷砖踢脚（颜色可选），适用于常规区域。​ （2）特殊功能配置​ 湿区房间底板设备集成双重防水涂层模块，采用符合 GB 50108 - 2008 标准的防水涂料，经 48 小时闭水测试验证，确保零渗漏。 3.顶板设备单元技术要求： 3.1组件选型与规格​ ①三防板设备组件：由 T 型龙骨与 600*600*12mm厚 三防板组成，适用于常规吊顶区域。​ ②机制硫氧镁彩钢板设备组件：配套龙骨吊装 50mm 厚机制硫氧镁彩钢板，满足上人维修需求和正常检修。​ ③原设备区域配备无机涂料饰面设备单元。​ 3.2性能要求​ 具备高强度稳固结构，满足上人维修荷载需求，高气密性设计符合洁净环境标准。​ 当设备上方高度超 1500mm 时，自动触发反支撑设备模块；超 2500mm 时，启用转换层设备系统，各部件规格参数符合 GB 50210 - 2018 标准。 4.门窗设备单元技术要求： 4.1洁净门设备​ 门框材质≥1.2mm厚度镀锌钢板、门扇材质≥0.8mm厚镀锌钢板、400*600mm透视窗(含黑色、白色丝印)、304不锈钢合页.门锁、底部升降扫地条、门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。配备暗式闭门器、定制五金件及锁具（型号可选），颜色可调；设备气密性达 GB/T 7106 - 2019 规定的 8 级标准。​ 4.2非洁净门窗设备​ 设备符合国家标准，面积＞1.5㎡的窗玻璃及易撞击部位采用符合 JGJ113 - 2015 标准的安全玻璃设备组件，门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。​门窗设备安装精度、密封性能等指标满足设计规范要求，需通过气密性、水密性专项检测。 5.固定系统设备单元技术要求：高压灭菌器及空调机组钢固定系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 细胞间洁净密闭模块系统围护结构 | 面积：60㎡ 1.壁板设备单元技术要求： 1.1核心构成与材质标准​ 隔断主体采用 50mm 机制夹芯岩棉彩钢板设备组件，动物实验室湿养房间区域配置≥ 2000mm 高环氧刚玉饰面专用设备面板；非彩钢板隔断区域配备无机涂料饰面设备单元。设备连接处采用定制化铝合金内、外圆弧角装饰组件，四周上下角安装三维球凹角装修部件，实现全密闭无积尘结构设计，符合洁净环境易清洁技术规范。 1.2性能参数指标​​ ①系统内侧壁及实验室专用密闭门集成厚度≥1.2mm、高度≥800mm 的不锈钢防撞带设备模块，提供人员与设备双重防护。​ ②管道穿维护结构部位配备壁厚≥1.5mm 不锈钢防护套管设备组件，内置防火密封材料，满足气密性与防火等级要求。 2.底板设备单元技术要求： 2.1PVC底板设备组件 ①采用 2mm 厚 PVC 卷材设备面板，配备 100mm 上卷踢脚部件（颜色可选），具备耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、防静电、抗菌及耐化学药物等多重性能；设备采用圆角拼接工艺，专用地板胶粘接、同质焊条焊接处理，实现防水防尘全封闭结构。 环氧刚玉底板设备组件：配置 2mm 厚环氧刚玉面板及 100mm 高刚玉踢脚（颜色可选），满足高强度使用需求。​ ②地砖底板设备组件：采用 800*800mm 规格地砖设备面板，搭配 60mm 高瓷砖踢脚（颜色可选），适用于常规区域。​ 2.2特殊功能配置​ 湿区房间底板设备集成双重防水涂层模块，采用符合 GB 50108 - 2008 标准的防水涂料，经 48 小时闭水测试验证，确保零渗漏。 3.顶板设备单元技术要求： 3.1组件选型与规格​ ①三防板设备组件：由 T 型龙骨与 600*600*12mm厚 三防板组成，适用于常规吊顶区域。​ ②机制硫氧镁彩钢板设备组件：采用配套龙骨吊装 50mm 厚机制硫氧镁彩钢板，满足上人维修需求和正常检修。​ ③原设备区域配备无机涂料饰面设备单元。​ 3.2性能要求​ 具备高强度稳固结构，满足上人维修荷载需求，高气密性设计符合洁净环境标准。当设备上方高度超 1500mm 时，自动触发反支撑设备模块；超 2500mm 时，启用转换层设备系统，各部件规格参数符合 GB 50210 - 2018 标准。 4.门窗设备单元技术要求： 4.1洁净门设备​ 门框材质≥1.2mm厚度镀锌钢板、门扇材质≥0.8mm厚镀锌钢板、400*600透视窗(含黑色、白色丝印)、304不锈钢合页、门锁、底部升降扫地条、门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。配备暗式闭门器、定制五金件及锁具（型号可选），颜色可调；设备气密性达 GB/T 7106 - 2019 规定的 8 级标准。​ 4.2非洁净门窗设备​ 设备符合国家标准，面积＞1.5㎡的窗玻璃及易撞击部位采用符合 JGJ113 - 2015 标准的安全玻璃设备组件，门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。门窗设备安装精度、密封性能等指标满足设计规范要求，需通过气密性、水密性专项检测。 5.固定系统设备单元技术要求：高压灭菌器及空调机组钢固定系统。 | 套 | 1 |
| 4 | 辅助设施模块系统围护结构 | 面积：173㎡ 1.壁板设备单元技术要求： 1.1核心构成与材质标准​ 壁板设备统一配置无机涂料饰面设备单元，用于墙面装饰及防护。该设备单元具备表面平整、耐污、易清洁特性，符合洁净环境使用要求。​ 1.2性能参数指标​​ 管道穿维护结构部位，配备专用防护套管设备组件，套管材质为不锈钢，壁厚≥1.5mm，内部填充防火密封材料，实现气密性与防火性能双重保障。 2.底板设备单元技术要求： 2.1类型及技术参数​ ①PVC 底板设备组件：采用 2mm 厚 PVC 卷材设备面板，配备 100mm 上卷踢脚部件（颜色由甲方定制）。该设备具备耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、防静电、抗菌及耐化学药物等多项功能；设备采用圆角拼接工艺，通过专用地板胶粘接，卷材间拼缝采用同质专用焊条焊接并刨平，形成全封闭防水、防尘结构。 ②环氧刚玉底板设备组件：配置 2mm 厚环氧刚玉面板及 100mm 高刚玉踢脚（颜色由甲方定制），满足高强度使用场景需求。​ ③地砖底板设备组件：采用 800*800mm 规格地砖设备面板，搭配 60mm 高瓷砖踢脚（颜色由甲方定制），适用于常规区域使用。​ 2.2特殊功能配置​ 湿区房间底板设备集成双重防水涂层模块，采用符合 GB 50108 - 2008 标准的防水涂料，经 48 小时闭水测试验证，确保设备防水性能零渗漏。 3.顶板设备单元技术要求： 3.1组件选型与规格​ ①三防板设备组件：由 T 型龙骨与 600*600*12mm 三防板构成，适用于常规吊顶区域，具备防潮、防霉、防变形功能。​ ②原设备区域配备无机涂料饰面设备单元，用于顶面装饰与防护。​ 3.2性能要求​ 采用高强度稳固结构设计，具备高气密性，可承受上人维修荷载，符合洁净环境使用标准。​当吊顶高度超过 1500mm 时，自动启用反支撑设备模块；超过 2500mm 时，触发转换层设备系统，各部件规格参数严格遵循 GB 50210 - 2018 标准。 4.门窗设备单元技术要求： 门窗设备选材严格遵循国家相关标准，面积＞1.5㎡的窗玻璃及易受撞击部位，采用符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 - 2015 第 7.1、7.2 节规定的安全玻璃设备组件，保障使用安全性，门扇夹心材料阻燃性纸蜂窝。 5.固定系统设备单元技术要求：高压灭菌器及空调机组钢固定系统 | 套 | 1 |
| 5 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1.容积：0.3m³; 2.主体结构： 卧式主体结构 ; 3.焊接工艺 自动焊接机保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象，能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命; ★4.材质 内壳材质不低于SUS316L不锈钢，电解抛光处理。夹套材质不低于SUS304不锈钢; 5.设计压力 ≥0.3Mpa; 6.设计温度 ≥144°C; 7.主体保温 非岩棉，厚度≥50mm; 8.门数量：机动双门; 9.材质 门板材质不低于SUS316L不锈钢; 10.结构：与主体啮合齿数≥8个，门板加强筋板数量≥2个; 11.动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门; 12.安全联锁：压力安全联锁装置；门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开; 13.双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作; 14.门胶圈：门胶圈采用高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封; 15.隔离密封墙:设备带有隔离密封装置，密封装置框架不低于SUS304不锈钢，有效保障洗消间与清洁间的密封隔离; 16.管路材质:不锈钢卫生级管路，卡箍链接; 17.阀门数量:≥5个气控阀，气动阀保证400万次无故障运行; 18.真空泵 单级直联式水环真空泵，单次真空度可达到-0.090MPa; 19.压力传感器，性能稳定，误差率低至±0.3%FS ; ★20.蒸汽源 设备自带蒸汽发生器，发生器与设备主体采用焊接方式直接连接; 21.冷凝罐 设备自带冷凝罐; 22.PLC 采用可编程序控制器PLC，非单片机控制; 23.触摸屏 屏幕尺寸：≥10寸； 分辨率：分辨率为640×480； 容量：32MFIash和32M RAM； 辅助功能：拥有主内存，用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取; 通讯协议：具备RS-232/RS-422/RS-465/TCP/IP通讯; 24.温控系统：采用双系统设计：两套温控系统互相验证，互相监测，确保设备的安全及灭菌质量； 25.记录方式: 触摸屏记录，相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 中文打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置中文打印机打印出来； 26.记录内容: 灭菌过程参数，包含时间、压力、温度1、温度2及过程阶段，预置参数等均可打印在报表上 27.数据保存: 色带式打印记录纸，在适宜的环境下可长期保存； 电子数据：可通过U盘等移动存储设备读取设备运行参数； 28.权限管理: 操作员：具有设备操作相关权限； 工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限； 管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限； 29.安全保护:超压保护，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理； 30.程序数量:≥15套； 31.程序运行时间:标准循环≤55分钟； 32.脉动次数:0-99次，参数可设； 33.灭菌温度:121℃和134℃，参数可设； 34.灭菌时间:121℃ 20分钟，134℃ 5分钟，参数可设； 35.干燥时间:8分钟和10分钟，参数可设； 36.物品装载方式:标配消毒车装载，消毒车材质不低于SUS304不锈钢； 37.空压机 1台，储气量≥22L； ★38.总功率 ≤26KW，外型尺寸 ≤1200×1300×1950（（L×W×Hmm）。 | 台 | 2 |
| 6 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | - 1.容积：1.20m³ 2.主体结构: 卧式主体结构； 3.焊接工艺 自动焊接机焊接； ★4.材质 内壳材质不低于SUS316L不锈钢，电解抛光处理。夹套材质不低于SUS304不锈钢； 5.设计压力 ≥0.3Mpa； 6.设计温度 ≥144°C； 7.主体保温 非岩棉，厚度≥50mm; 8.门数量：机动双门 ； 9.材质 门板材质不低于SUS316L不锈钢； 10.结构:与主体啮合齿数≥12个，门板加强筋板数量≥2个； 11.动力方式：电机齿轮链条驱动门;板上下移动，侧开门式开启柜门； 12.安全联锁:压力安全联锁装置；门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开； 13.双门互锁:双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作； 14.门胶圈:门胶圈采用高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封； 15.隔离密封墙:设备带有隔离密封装置，密封装置框架不低于SUS304不锈钢，有效保障洗消间与清洁间的密封隔离； 16.管路材质:不锈钢卫生级管路，卡箍链接； 17.阀门数量:≥5个气控阀，气动阀保证400万次无故障运行； ★18.真空泵：双级分体式水环真空泵，电机和真空泵平行摆放，之间用皮带传送，防止因单级直联水环真空泵电机损坏导致真空泵整体更换的发生，降低故障率，单次真空度达到-0.090Mpa。真空泵采用直接供水，不需要开放式供水水箱； 19.压力传感器，性能稳定，误差率低至±0.3%FS ； ★20.蒸汽源 设备自带蒸汽发生器，发生器与设备主体采用焊接方式直接连接，无需管路与卡箍连接，减少因卡箍垫片老化而造成泄漏的风险； 21.冷凝罐 设备自带冷凝罐； 22.PLC 采用可编程序控制器PLC，不得采用单片机控制； 23.触摸屏 屏幕尺寸：≥10寸； 分辨率：分辨率为640×480； 容量：32MFIash和32M RAM； 辅助功能：拥有主内存，用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取； 通讯协议：支持RS-232/RS-422/RS-465/TCP/IP通讯； 24.温控系统:采用双系统设计，两套温控系统互相验证，互相监测，确保设备的安全及灭菌质量； 25.记录方式: 触摸屏记录，相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；程序运行过程中的相关信息通过内置中文打印机打印出来； 26.记录内容: 灭菌过程参数，包含时间、压力、温度1、温度2及过程阶段，预置参数等均可打印在报表上； 27.数据保存: 色带式打印记录纸，在适宜的环境下可长期保存； 电子数据：可通过U盘等移动存储设备读取设备运行参数； 28.权限管理: 操作员：具有设备操作相关权限； 工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限； 管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限； 29.安全保护:超压保护，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理； 30.程序数量:≥15套； 31.程序运行时间:标准循环≤55分钟； 32.脉动次数:0-99次，参数可设； 33.灭菌温度:121℃和134℃，参数可设； 34.灭菌时间:121℃ 20分钟，134℃ 5分钟，参数可设； 35.干燥时间:8分钟和10分钟，参数可设； 36.物品装载方式:标配消毒车装载，消毒车材质不低于SUS304不锈钢； 37.空压机 1台，储气量≥22L； ★38. 总功率 ≤40KW，外型尺寸 ≤2100×1400×1950（（L×W×Hmm）。 | 台 | 1 |
| 7 | 传递窗 | 规格尺寸：600*600*600mm 1.功能作用：安装在洁净区与非洁净区之间，用于对被传递物品或含有活体动物的转运笼具表面进行消毒，以免微生物在各区域之间传播； 2.参数：延时电子互锁、四面杀菌，紫外杀菌灯≥6盏、内部不锈钢镜面板（厚度≥2mm），四面灯罩内嵌式、带不锈钢钢丝灯罩，内部均分三层，带冲孔活动隔板； 3.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容； 4.设备材质：外壳 304 不锈钢，内胆 304 镜面不锈钢，厚度≥2mm; 5.观察窗材质：防紫外钢化玻璃; 6.电源：AC 220V/50Hz; 7.互锁装置：电子互锁+机械锁; 8.控制方式：蓝屏触摸屏控制，定时开关，可单独设置消毒、自净时间。 | 台 | 2 |
| 8 | 传递窗 | 规格尺寸：800*800*800mm 1.功能作用：安装在洁净区与非洁净区之间，用于对被传递物品或含有活体动物的转运笼具表面进行消毒，以免微生物在各区域之间传播； 2.参数：延时电子互锁、四面杀菌，紫外杀菌灯≥6盏、内部不锈钢镜面板（厚度≥2mm），四面灯罩内嵌式、带不锈钢钢丝灯罩，内部均分三层，带冲孔活动隔板； 3.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容； 4.设备材质：外壳 304 不锈钢，内胆 304 镜面不锈钢，厚度≥2mm; 5.观察窗材质：防紫外钢化玻璃; 6.电源：AC 220V/50Hz; 7.互锁装置：电子互锁+机械锁; 8.控制方式：蓝屏触摸屏控制，定时开关，可单 独设置消毒、自净时间。 | 台 | 3 |
| （二）全新风恒温恒湿净化通风控制模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空调机组 | 1.送风量：≥9000m3/h; 2.机外余压：≥1000pa; 3.电预热负荷：≥39kw/h; 4.热负荷：≥72kw; 5.冷负荷：≥153kw; 6.热水再热量：≥29kw; 7.电极加湿量：≥66kg/h; 8.功率：≤11kw; 9.风机变频，一用一备; 10.功能段：初效+预热+表冷+热水段+电加湿段+风机+中效; 11.箱体及面板要求 ★11.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 11.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式; 11.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★11.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告; 12.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 2 | 组合式空调机组 | 1.送风量：≥14500m3/h; 2.机外余压：≥1000pa; 3.电预热负荷：≥64kw/h; 4.热负荷：≥112kw; 5.冷负荷：≥238kw; 6.热水再热量：≥50kw; 7.电极加湿量：≥106kg/h; 8.功率：≤15kw; 9.风机变频，一用一备; 10.功能段：初效+预热+表冷+热水段+电加湿段+风机+中效; 11.箱体及面板要求 ★11.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 11.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式; 11.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★11.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告; 12.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容 | 台 | 1 |
| 3 | 组合式空调机组 | 1.送风量：≥3000(回2000)m3/h; 2.机外余压：≥1000pa; 3.电预热负荷：≥9kw/h; 4.热负荷：≥24kw; 5.冷负荷：≥51kw; 6.热水再热量：≥10kw; 7.电极加湿量：≥15kg/h; 8.功率：≤4kw; 9.风机变频，一用一备; 10.功能段：初效+预热段+回风段+表冷段+热水段+电加湿段+风机段+中效; 11.箱体及面板要求 ★11.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 11.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式; 11.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★11.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告; 12.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 4 | 排风机组 | 1.送风量：≥16000m3/h; 2.机外余压：≥1200pa; 3.功率：≤15kw; 4.风机变频，一用一备; 5.功能段：活性炭+风机； 6.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，1.送风量：≥3000(回2000)m3/h； 2.机外余压：≥1000pa; 3.电预热负荷：≥9kw/h; 4.热负荷：≥24kw; 5.冷负荷：≥51kw; 6.热水再热量：≥10kw; 7.电极加湿量：≥15kg/h; 8.功率：≤4kw; 9.风机变频，一用一备; 10.功能段：初效+预热段+回风段+表冷段+热水段+电加湿段+风机段+中效; 11.箱体及面板要求 ★11.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 11.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。 11.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★11.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告; 12.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容; 13.技术要求 13.1箱体采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。机组在必要的位置必须配置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手才可开启，内外均可开关; 13.2机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。大风量（十万或以上）机组按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率≤0.5mm/m。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）。 13.3为了确保机组正负压段不漏风及便于箱板拆卸，机组面板与面板间必须采用螺栓螺母紧固。箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于1%; 13.4箱体面板采用内、外钢板中间充注≥25mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度≥50kg/m³，面板绝热材料的导热系数≤0.022 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）。箱体面板外板采用覆膜彩钢板，板厚≥0.5mm，内板采用镀锌钢板或不锈钢板，板厚≥0.5mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触; 14.机组零部件 14.1采用双进风离心风机。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点; 14.2风机轴承设计使用寿命≥7.5万个小时; 14.3风机电机选用锥套皮带轮，传动皮带采用国产无尘三角带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接; 14.4风机和电机底座应采用一体式热轧结构，钢板厚度≥2.5mm，表面应进行喷漆防腐处理或热镀锌。机组减震器须选用弹簧减震器。风机转速＞800r/min时，机组的震动速度≤4mm/s。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动; 14.5电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55; 14.6风机出风口与箱体采用柔性帆布软连接，软连接材料应具备防水、防腐、防火、韧性好等优点，风机段设有检修门; 14.7按照国家的相关标准规定标准测试，过滤器总泄漏率等级达到要求; 15.箱体及面板要求 ★15.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 15.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式; 15.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★15.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告。 | 台 | 1 |
| 5 | 排风机组 | 1.送风量：≥12000m3/h; 2.机外余压：≥1200pa; 3.功率：≤11kw; 4.风机变频，一用一备; 5.功能段：活性炭+风机; 6.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容; 7.技术要求 7.1箱体采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。机组在必要的位置必须配置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手才可开启，内外均可开关; 7.2机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。大风量（十万或以上）机组按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率≤0.5mm/m。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）; 7.3为了确保机组正负压段不漏风及便于箱板拆卸，机组面板与面板间必须采用螺栓螺母紧固。箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于1%; 7.4箱体面板采用内、外钢板中间充注≥25mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度≥50kg/m³，面板绝热材料的导热系数≤0.022 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）。箱体面板外板采用覆膜彩钢板，板厚≥0.5mm，内板采用镀锌钢板或不锈钢板，板厚≥0.5mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触; 8.机组零部件 8.1采用双进风离心风机。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点; 8.2风机轴承设计使用寿命≥7.5万个小时; 8.3风机电机选用锥套皮带轮，传动皮带采用国产无尘三角带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接; 8.4风机和电机底座应采用一体式热轧结构，钢板厚度≥2.5mm，表面应进行喷漆防腐处理或热镀锌。机组减震器须选用弹簧减震器。风机转速＞800r/min时，机组的震动速度≤4mm/s。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动; 8.5电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55; 8.6风机出风口与箱体采用柔性帆布软连接，软连接材料应具备防水、防腐、防火、韧性好等优点，风机段设有检修门; 8.7按照国家的相关标准规定标准测试，过滤器总泄漏率等级达到要求; 9.箱体及面板要求 ★9.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 9.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式; 9.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★9.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告。 | 台 | 1 |
| 6 | 排风机组 | 1.送风量：≥1000m3/h; 2.机外余压：≥500pa; 3.功率：≤2.2kw; 4.风机变频; 5.功能段：活性炭+风机; 6.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容; 7.技术要求 7.1箱体采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。机组在必要的位置必须配置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手才可开启，内外均可开关; 7.2机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。大风量（十万或以上）机组按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率≤0.5mm/m。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）; 7.3为了确保机组正负压段不漏风及便于箱板拆卸，机组面板与面板间必须采用螺栓螺母紧固。箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于1%; 7.4箱体面板采用内、外钢板中间充注≥25mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度≥50kg/m³，面板绝热材料的导热系数≤0.022 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）。箱体面板外板采用覆膜彩钢板，板厚≥0.5mm，内板采用镀锌钢板或不锈钢板，板厚≥0.5mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触; 8.机组零部件 8.1采用双进风离心风机。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点; 8.2风机轴承设计使用寿命≥7.5万个小时; 8.3风机电机选用锥套皮带轮，传动皮带采用国产无尘三角带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接; 8.4风机和电机底座应采用一体式热轧结构，钢板厚度≥2.5mm，表面应进行喷漆防腐处理或热镀锌。机组减震器须选用弹簧减震器。风机转速＞800r/min时，机组的震动速度≤4mm/s。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动; 8.5电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55; 8.6风机出风口与箱体采用柔性帆布软连接，软连接材料应具备防水、防腐、防火、韧性好等优点，风机段设有检修门; 8.7按照国家的相关标准规定标准测试，过滤器总泄漏率等级达到要求; 9.箱体及面板要求 ★9.1箱体须为无框架结构，密封良好，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关专利资料; 9.2空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用0.5mm彩钢板，内面板采用0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度25/35/50mm，不允许采用块状保温材料填充粘结方式; 9.3箱板之间采用榫头结构+螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接。投标人须提供箱体结构原理图; ★9.4箱体应有足够的强度，箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m，投标方应提供相应的检测报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 两管制风冷热泵冷(热)水模块机组 | 1.类型：超低温型; 2.制冷量：≥140kw; 3.制热量：≥160kw; 4.运行重量：≤1100kg; 5.功率：≤44kw; 6.安装方式：超低温机组，设备放置在室外，给空调机组机组提供冷热源; 7.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的水管、保温，机组设备基础，机组调试等全部工作内容。 | 台 | 3 |
| 8 | 四管制风冷热泵冷(热)水模块机组 | 1.类型：四管制; 2.制冷量：≥66kw; 3.制热量：≥78kw; 4.运行重量：≤700kg; 5.功率：≤20kw; 6.安装方式：设备放置在室外，给空调机组机组提供冷热源，和夏季再热热量; 7.机组包含机组本体移运、安装，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的水管、保温，机组设备基础，机组调试等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 9 | 风机盘管 | 1.制冷量：≥1.8kw; 2.制热量：≥2.2kw; 3.静压：≥10P; 4.功率：≤30w; 5.安装方式：普通房间; 6.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、风管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 10 | 风机盘管 | 1.制冷量：≥4.5kw; 2.制热量：≥5.0kw; 3.静压：≥10P; 4.功率：≤50w; 5.安装方式：普通房间; 6.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、风管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容。 | 台 | 3 |
| 11 | 膨胀水箱 | 1.材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm; 2.规格：≥0.6m3 带保温; 3.包含本体移运、安装、配套的水管、保温，支架、基础、等全部工作内容。 | 台 | 2 |
| 12 | 蓄能水箱 | 1.材质：304不锈钢,板材厚度≥1.2mm; 2.规格：≥1.0m3带保温; 3.包含本体移运、安装、配套的水管、保温，支架、基础、等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 13 | 循环水泵 | 1.扬程：≥35m; 2.流量：≥140m3/h; 3.功率：≤22kw; 4.包含本体移运、安装、配套的水管、保温、基础、等全部工作内容。 | 台 | 2 |
| 14 | 管道风机 | 1.风量：≥1000m3/h; 2.全压：≥300pa; 3.功率：≤0.3kw; 4.包含风机本体移运、安装，配电，控制系统、配套的风管，设备基础，调试等全部工作内容。 | 台 | 2 |
| 15 | 管道风机 | 1.风量：≥500m3/h; 2.全压：≥300pa; 3.功率：≤0.2kw; 4.包含风机本体移运、安装，配电，控制系统、配套的风管，设备基础，调试等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 16 | 分体空调 | 1.制冷量：≥8kw; 2.制热量：≥9kw; 3.功率：≤2.0Kw; 4.制冷剂：空调器所用的制冷剂应符合国家相关标准的要求，安装时需要对空调器加注制冷剂应按照本标准和产品说明书的要求进行，并按规定进行制冷剂泄漏检验; 5.噪声和振动：安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动; 6.空调器的配管和配线应连接正确、牢固，走向与弯曲度合理。分体式机组的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求; 7.分体空调包含本体移运、安装，配电以及设备基础等全部工作内容。 | 台 | 2 |
| 17 | 分体空调 | 1.制冷量：≥2.8kw; 2.制热量：≥3.0kw; 3.功率：≤1.0Kw; 4.制冷剂：空调器所用的制冷剂应符合国家相关标准的要求，安装时需要对空调器加注制冷剂应按照本标准和产品说明书的要求进行，并按规定进行制冷剂泄漏检验; 5.噪声和振动：安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动; 6.空调器的配管和配线应连接正确、牢固，走向与弯曲度合理。分体式机组的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求; 7.分体空调包含本体移运、安装，配电以及设备基础等全部工作内容。 | 台 | 2 |
| 18 | 开关量电动阀 | 1.规格：400*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.不含执行机构; 3.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 4.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 5.截面大于1.2㎡的风阀应实施分组调节; 6.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 19 | 开关量电动阀 | 1.规格：400*320mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.不含执行机构; 3.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 4.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 5.截面大于1.2㎡的风阀应实施分组调节; 6.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 20 | 开关量电动阀 | 1.规格：1250*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.不含执行机构; 3.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 4.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 5.截面大于1.2㎡的风阀应实施分组调节; 6.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 21 | 定风量阀 | 1.规格：200*200mm，定风量阀的外壳与控制叶片为0.8mm以上的镀锌钢板制成; 2.定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值; 3.定风量调节阀为机械式定风量调节装置，工作无需外部供电，在气流通过阀片时，气囊及弹簧控制机构产生阻尼与平衡作用，实现相对恒定的风量送风; 4.定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，流量调节范围不小于4：1，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠; 5.定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用，流量误差不超过（设定风量）±10%; 6.外部有指针显示流量刻度，刻度误差不大于为±4%; 7.定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用; 8.每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确; 9.定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器; 10.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 17 |
| 22 | 定风量阀 | 1.规格：320*200mm，定风量阀的外壳与控制叶片为0.8mm以上的镀锌钢板制成; 2.定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值; 3.定风量调节阀为机械式定风量调节装置，工作无需外部供电，在气流通过阀片时，气囊及弹簧控制机构产生阻尼与平衡作用，实现相对恒定的风量送风; 4.定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，流量调节范围不小于4：1，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠; 5.定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用，流量误差不超过（设定风量）±10%; 6.外部有指针显示流量刻度，刻度误差不大于为±4%; 7.定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用; 8.每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确; 9.定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器; 10.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 9 |
| 23 | 定风量阀 | 1.规格：320*250mm，定风量阀的外壳与控制叶片为0.8mm以上的镀锌钢板制成; 2.定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值; 3.定风量调节阀为机械式定风量调节装置，工作无需外部供电，在气流通过阀片时，气囊及弹簧控制机构产生阻尼与平衡作用，实现相对恒定的风量送风; 4.定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，流量调节范围不小于4：1，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠; 5.定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用，流量误差不超过（设定风量）±10%; 6.外部有指针显示流量刻度，刻度误差不大于为±4%; 7.定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用; 8.每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确; 9.定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器; 10.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 6 |
| 24 | 定风量阀 | 1.规格：520*320mm，定风量阀的外壳与控制叶片为0.8mm以上的镀锌钢板制成; 2.定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值; 3.定风量调节阀为机械式定风量调节装置，工作无需外部供电，在气流通过阀片时，气囊及弹簧控制机构产生阻尼与平衡作用，实现相对恒定的风量送风; 4.定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，流量调节范围不小于4：1，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠; 5.定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用，流量误差不超过（设定风量）±10%; 6.外部有指针显示流量刻度，刻度误差不大于为±4%; 7.定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用; 8.每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确; 9.定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器; 10.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 25 | 定风量阀 | 1.规格：400*250mm，定风量阀的外壳与控制叶片为0.8mm以上的镀锌钢板制成; 2.定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值; 3.定风量调节阀为机械式定风量调节装置，工作无需外部供电，在气流通过阀片时，气囊及弹簧控制机构产生阻尼与平衡作用，实现相对恒定的风量送风; 4.定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，流量调节范围不小于4：1，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠; 5.定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用，流量误差不超过（设定风量）±10%; 6.外部有指针显示流量刻度，刻度误差不大于为±4%; 7.定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用; 8.每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确; 9.定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器; 10.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 26 | 定风量阀 | 1.规格：400*200mm，定风量阀的外壳与控制叶片为0.8mm以上的镀锌钢板制成; 2.定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值; 3.定风量调节阀为机械式定风量调节装置，工作无需外部供电，在气流通过阀片时，气囊及弹簧控制机构产生阻尼与平衡作用，实现相对恒定的风量送风; 4.定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，流量调节范围不小于4：1，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠; 5.定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用，流量误差不超过（设定风量）±10%; 6.外部有指针显示流量刻度，刻度误差不大于为±4%; 7.定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用; 8.每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确; 9.定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器; 10.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 27 | 70℃防火阀 | 1.规格：1250*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.阀门型号、规格、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm; 5.防火阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠; 6.防火阀提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 28 | 70℃防火阀 | 1.规格：250*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.阀门型号、规格、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm; 5.防火阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠; 6.防火阀提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明； 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 29 | 70℃防火阀 | 1.规格：1000*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.阀门型号、规格、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm; 5.防火阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠; 6.防火阀提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 30 | 70℃防火阀 | 1.规格：400*320mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.阀门型号、规格、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm; 5.防火阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠; 6.防火阀提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 31 | 70℃防火阀 | 1.规格：1000*400mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5mm，叶片板厚不小于1.5mm; 2.阀门型号、规格、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm; 5.防火阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠; 6.防火阀提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 32 | 风管止回阀 | 1.规格：500*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范.标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.止回风阀的阀轴灵活，阀板关闭严密，转轴.铰链应采用不易锈蚀的材料制作，阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。要求密闭性能好、结构牢固且采用弹簧闭合式方式; 5.止回风阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 33 | 模拟量调节阀 | - 规格：200*200mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.模拟量电动阀需提供产品检验合格证; 6.模拟量电动阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 21 |
| 34 | 模拟量调节阀 | 1.规格：250*200mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.模拟量电动阀需提供产品检验合格证; 6.模拟量电动阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 4 |
| 35 | 模拟量调节阀 | 1.规格：250*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.模拟量电动阀需提供产品检验合格证; 6.模拟量电动阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 6 |
| 36 | 模拟量调节阀 | 1.规格：320*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.模拟量电动阀需提供产品检验合格证; 6.模拟量电动阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 4 |
| 37 | 模拟量调节阀 | 1.规格：400*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.模拟量电动阀需提供产品检验合格证; 6.模拟量电动阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号; 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 38 | 手动调节阀 | 1.规格：200*200mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 92 |
| 39 | 手动调节阀 | 1.规格：250*200mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 8 |
| 40 | 手动调节阀 | 1.规格：250*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 41 | 手动调节阀 | 1.规格：320*200mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 32 |
| 42 | 手动调节阀 | 1.规格：320*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 43 | 手动调节阀 | 1.规格：400*250mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 44 | 手动调节阀 | 1.规格：400*320mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 4 |
| 45 | 手动调节阀 | 1.规格：500*320mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 46 | 手动调节阀 | 1.规格：500*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 47 | 手动调节阀 | 1.规格：800*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 48 | 手动调节阀 | 1.规格：1250*500mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.2mm，叶片板厚不小于1.2mm; 2.阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求; 3.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度; 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm，蜗轮蜗杆手动执行机构，轴与阀体之间带密封胶圈; 5.手动调节阀需提供产品检验合格证; 6.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 49 | 高效送风口 | 1.过滤器尺寸：484*484*90mm; 2.过滤器过滤等级H14，过滤效率必须≥99.999%。 3.材质为冷板喷涂制作; 4.高效送风口应满足过滤器的安装要求。高效过滤器在安装之前，通风管道系统应进行干空气吹扫; 5.高效过滤器与静压箱之间的接触面设置密封垫，密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘、防火级别为 B1的密封胶带; 6.包括送风口、散流器、无隔板高效过滤器、静压箱; 7.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 30 |
| 50 | 高效送风口 | 1.过滤器尺寸：320*320*90mm; 2.过滤器过滤等级H14，过滤效率必须≥99.999%。 3.材质为冷板喷涂制作; 4.高效送风口应满足过滤器的安装要求。高效过滤器在安装之前，通风管道系统应进行干空气吹扫; 5.高效过滤器与静压箱之间的接触面设置密封垫，密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘、防火级别为 B1的密封胶带; 6.包括送风口、散流器、无隔板高效过滤器、静压箱; 7.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 21 |
| 51 | 侧排风口 | 1.规格：400*250mm，风口平整度、尺寸误差等应符合规范要求; 2.风口采用表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237的规定; 3.门铰式单层百叶排风口为铝合金材质，外框板厚1.0mm，叶片板厚0.8mm，带滑轮联动功能，可调节百叶; 4.百叶式风口的叶片间距应均匀，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象; 5.门铰式单层百叶风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器; 6.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 54 |
| 52 | 侧排风口 | 1.规格：400*300mm，风口平整度、尺寸误差等应符合规范要求; 2.风口采用表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237的规定; 3.门铰式单层百叶排风口为铝合金材质，外框板厚1.0mm，叶片板厚0.8mm，带滑轮联动功能，可调节百叶; 4.百叶式风口的叶片间距应均匀，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑;风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象; 5.门铰式单层百叶风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器; 6.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 14 |
| 53 | 侧排风口 | 1.规格：400*400mm，风口平整度、尺寸误差等应符合规范要求; 2.风口采用表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237的规定; 3.门铰式单层百叶排风口为铝合金材质，外框板厚1.0mm，叶片板厚0.8mm，带滑轮联动功能，可调节百叶; 4.百叶式风口的叶片间距应均匀，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象; 5.门铰式单层百叶风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器; 6.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 3 |
| 54 | 单层百叶风口 | 1.规格：300*300mm; 2.风口采用表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237的规定; 3.防雨百叶为铝合金材质，外框板厚1.0mm，叶片板厚0.8mm; 4.防雨百叶的叶片间距应均匀，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象; 5.防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20mm; 6.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 55 | 防雨百叶风口 | 1.规格：400*400mm; 2.风口采用表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237的规定; 3.防雨百叶为铝合金材质，外框板厚1.0mm，叶片板厚0.8mm; 4.防雨百叶的叶片间距应均匀，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象; 5.防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20mm; 6.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 56 | 防雨百叶风口 | 1.规格：1250*500mm; 2.风口采用表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237的规定; 3.防雨百叶为铝合金材质，外框板厚1.0mm，叶片板厚0.8mm; 4.防雨百叶的叶片间距应均匀，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象; 5.防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20mm; 6.风口包含本体移运、安装，配套连接的软连接、风管等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 57 | 防雨帽 | - 1.材质：防雨罩采用45度弯头制作，厚度与风管厚度一致; - 2.规格：防雨罩规格为1600*800mm; 3.风口包含本体移运、安装，配套连接的风管等、弯头等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 58 | Y型过滤器 | 1.规格：DN150; 2.连接方式：法兰连接; 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 59 | Y型过滤器 | 1.规格：DN100; 2.连接方式：法兰连接; 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 60 | Y型过滤器 | 1.规格：DN80; 2.连接方式：法兰连接; 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 61 | Y型过滤器 | 1.规格：DN65; 2.连接方式：法兰连接; 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 4 |
| 62 | Y型过滤器 | 1.规格：DN50； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 3 |
| 63 | Y型过滤器 | 1.规格：DN40； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 64 | Y型过滤器 | 1.规格：DN20; 2.连接方式：法兰连接; 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 4 |
| 65 | 蝶阀 | 1.规格：DN150; 2.连接方式：法兰连接; 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 4 |
| 66 | 蝶阀 | 1.规格：DN125； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 3 |
| 67 | 蝶阀 | 1.规格：DN100； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 10 |
| 68 | 蝶阀 | 1.规格：DN80； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 4 |
| 69 | 蝶阀 | 1.规格：DN65； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 11 |
| 70 | 蝶阀 | 1.规格：DN50； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 13 |
| 71 | 蝶阀 | 1.规格：DN40； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 3 |
| 72 | 止回阀 | 1.规格：DN150； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 73 | 止回阀 | 1.规格：DN25； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 74 | 截止阀 | 1.规格：DN32； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 75 | 截止阀 | 1.规格：DN25； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 76 | 截止阀 | 1.规格：DN20； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 8 |
| 77 | 自动排气阀 | 1.规格：DN20； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 10 |
| 78 | 泄水阀 | 1.规格：DN25； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 79 | 球阀 | 1.规格：DN32； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 80 | 球阀 | 1.规格：DN25； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 3 |
| 81 | 球阀 | 1.规格：DN20； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 82 | 电动两通阀 | 1.规格：DN100； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 83 | 电动两通阀 | 1.规格：DN50； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 3 |
| 84 | 电动两通阀 | 1.规格：DN40； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 85 | 电动两通阀 | 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 4 |
| 86 | 平衡阀 | 1.规格：DN50； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 |  | 1 |
| 87 | 电磁阀 | 1.规格：DN125； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 88 | 电磁阀 | 1.规格：DN65； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含阀门本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 1 |
| 89 | 橡胶软接头 | 1.规格：DN150； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含接头本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 2 |
| 90 | 橡胶软接头 | 1.规格：DN80； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含接头本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 4 |
| 91 | 橡胶软接头 | 1.规格：DN65； 2.连接方式：法兰连接； 3.包含接头本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 6 |
| 92 | 金属软接头 | 1.规格：DN20； 2.连接方式：螺纹连接； 3.包含接头本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 6 |
| 93 | 压力表 | 1.连接方式：螺纹连接； 2.包含仪表本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 35 |
| 94 | 温度计 | 1.连接方式：螺纹连接； 2.包含仪表本体采购及安装，包含管道、保温绝热、管道支吊架等全部工作内容。 | 个 | 22 |
| （三）动力模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:600×1600×350mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP44 ； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:600×1600×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP44 ； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×500mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800×1800×600mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800*1800*600mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800*1800*600mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 13 | 隔离开关柜 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800*1800*600mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 14 | 隔离开关柜 | 1.符合标准：GB725.1、GB7251.3； 2.材质要求:箱体材质厚度应符合国家标准，配电箱落地安装钢板厚度≥2.0mm，配电箱挂装钢板厚度≥1.5mm； 3.预估规格:800*1800*600mm； 4.绝缘电压：≤1000V； 5.工作电压：≤690V； 6.防护等级：不低于IP65； 7.安装方式:落地安装； 8.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线。每个配电箱内接线端子要求预留10%，每个接线端子接线最多不能多于2根，配电箱内元器件布置空间、断路器数量要求预留10%； 9.包含与其配套的配管配线、电缆，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 15 | ups | 1.型号：20kVA 1小时； 2.规格：高频UPS； 3.电池标称电压：12V； 4.电池使用温度：1)放电： - 40℃~ 50℃，2)充电： - 20℃~ 50℃，3)储存： - 20℃~ 40℃； 5.接地方式:需满足规范及说明的接地要求； 6.本体及附件安装； 7.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线； 8.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 台 | 1 |
| 16 | ups | 1.规格:400*400*200mm； 2.方式:需满足规范及说明的接地要求； 3.本体及附件安装； 4.技术要求：所有接线要求压接端子，接线端子的安装位置要求便于接线； 5.包含与其配套的配管配线，满足使用要求。 | 台 | 1 |
| 17 | LED洁净灯 | 1.规格：600*600mm； 2.额定功率：≥40W ； 3.光通量:≥3800LM； 4.光源类型： LED； 5.安装方式：吸顶安装； 6.铝框：表面应采用喷涂，耐过氧化氢/乙醇等腐蚀性气体及消毒试剂； 7.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 8.色温：3300—5300K； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 8 |
| 18 | LED洁净灯 | 1.规格：300*600mm； 2.额定功率：≥40W ； 3.光通量:≥3800LM； 4.光源类型： LED； 5.安装方式：吸顶安装； 6.铝框：表面应采用喷涂，耐过氧化氢/乙醇等腐蚀性气体及消毒试剂； 7.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 8.色温：3300—5300K； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 20 |
| 19 | LED洁净灯 | 1.规格：300*1200mm； 2.额定功率：≥40W ； 3.光通量:≥3800LM； 4.光源类型： LED； 5.安装方式：吸顶安装； 6.铝框：表面应采用喷涂，耐过氧化氢/乙醇等腐蚀性气体及消毒试剂； 7.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 8.色温：3300—5300K； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 46 |
| 20 | LED平板灯 | 1.规格：600*600mm； 2.额定功率：≥40W ； 3.光通量:≥3800LM； 4.光源类型： LED； 5.安装方式：吸顶安装； 6.铝框：表面应采用喷涂，耐过氧化氢/乙醇等腐蚀性气体及消毒试剂； 7.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 8.色温：3300—5300K； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 10 |
| 21 | 三防密闭灯 | 1.规格：300*1200mm； 2.额定功率：T5 ≥2*24W ； 3.额定电压：220-240V； 4.功率因数：≥0.95； 5.光通量：≥3800LM； 6.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 7.色温：3300—5300K； 8.安装方式：吸顶安装； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 8 |
| 22 | 紫外杀菌灯 | 1.名称：80*1000mm； 2.额定功率：≥40W； 3.额定电压：AC220V 50Hz； 4.辐射值（uw/c㎡）100； 5.底座：不锈钢； 6.安装方式：吸顶安装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 33 |
| 23 | 紫外杀菌灯 | 1.名称：80*500mm； 2.额定功率：≥20W ； 3.额定电压：220-240V； 4.功率因数：≥0.95； 5.光通量：≥1600LM； 6.调节明暗：可控硅调光（1个0-10V调光驱动电源+灯具）； 7.铝框：表面应采用喷涂，耐过氧化氢/乙醇等腐蚀性气体及消毒试剂； 8.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 9.色温：3300—5300K； 10.安装方式：吸顶安装； 11.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 23 |
| 24 | 动物照明灯 | 1.规格：20W可控硅调光； 2.额定电压：220-240V； 3功率因数：≥0.95； 4.光通量：≥1600LM； 5.调节明暗：可控硅调光（1个0-10V调光驱动电源+灯具）； 6.铝框：表面应采用喷涂，耐过氧化氢/乙醇等腐蚀性气体及消毒试剂； 7.显色指数：RA大于80，应符合国标无蓝光危害，光衰满足LM80标准； 8.色温：3300—5300K； 9.安装方式：吸顶安装； 10.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 22 |
| 25 | 杀菌指示灯 | 1.规格：3W 220V； 2.额定电压：AC220V 50Hz； 3.光源类型：LED； 4.环境温度：-10℃-50℃； 5.防护等级：IP30； 6.安装方式：门框上方20cm吊挂式； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 16 |
| 26 | 蓄电池 | 1.规格：应急时间≥30MIN； 2.安装方式：吸顶安装； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 套 | 56 |
| 27 | 开关 | 1.类型：单联开关； 2.规格：86型 250V/10A； 3.安装方式：距地1.4m； 4.材质：PC材料 防火阻燃； 5.安装方式：嵌墙暗装； 6.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 14 |
| 28 | 开关 | 1.类型：单联双控开关； 2.规格：86型 250V/10A； 3.安装方式：距地1.4m； 4.材质：PC材料 防火阻燃； 5.安装方式：嵌墙暗装； 6.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 12 |
| 29 | 开关 | 1.类型：双联开关； 2.规格：86型 250V/10A； 3.安装方式：距地1.4m； 4.材质：PC材料 防火阻燃； 5.安装方式：嵌墙暗装； 6.包含与其配套的配管配线，满足使用要求。 | 个 | 11 |
| 30 | 开关 | 1.类型：三联开关； 2.规格：86型 250V/10A； 3.安装方式：距地1.4m； 4.材质：PC材料 防火阻燃； 5.安装方式：嵌墙暗装； 6.包含与其配套的配管配线，满足使用要求。 | 个 | 9 |
| 31 | 开关 | 1.类型：紫外定时开关； 2.规格：86型 250V/10A； 3.安装方式：距地1.4m； 4.材质：PC材料 防火阻燃； 5.安装方式：嵌墙暗装； 6.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 18 |
| 32 | 开关 | 1.类型：智能调光开关； 2.规格：86型 250V/10A； 3.安装方式：距地1.4m； 4.材质：PC材料 防火阻燃； 5.信号：有线0-10V； 6.安装方式：嵌墙暗装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 12 |
| 33 | 开关 | 1.类型：风机盘管调速开关； 2.启动电流：85-260V； 3.负载功率：小于300W； 4.温控精准：±1℃； 5.控温范围：5℃-35℃； 6.材质：PC材料 防火阻燃； 7.安装方式：嵌墙暗装； 8.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 2 |
| 34 | 插座 | 1.类型：五孔插座； 2.规格：86型 ； 3.额定电压：220V-250V； 4.额定电流：10A； 5.材质：PC材料 防火阻燃； 6.安装方式：嵌墙安装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 50 |
| 35 | 插座 | 1.类型：密闭防水插座； 2.规格：86型 ； 3.额定电压：220V-250V； 4.额定电流：10A； 5.防护等级：IP66； 6.安装方式：嵌墙暗装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 14 |
| 36 | 插座 | 1.类型：三孔插座； 2.规格：86型 ； 3.额定电压：220V-250V； 4.额定电流：16A； 5.材质：PC材料 防火阻燃； 6.安装方式：嵌墙暗装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 11 |
| 37 | IVC插座 | 1.类型：IVC防水插座； 2.规格：86型； 3.额定电压：220V-250V； 4.额定电流：10A； 5.防护等级：IP66； 6.安装方式：嵌墙暗装或天花安装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 24 |
| 38 | 门禁电源插座 | 1.类型：门禁插座； 2.规格：86型 ； 3.额定电压：220V-250V； 4.额定电流：10A； 5.材质：PC材料 防火阻燃； 6.安装方式：吊顶内安装； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、调试等采购、安装内容。 | 个 | 16 |
| 39 | 空开箱 | 1.规格：300*350*100； 2.安装方式:底边距地1.4m； 3.包含与其配套的配管配线，满足使用要求。 | 个 | 5 |
| （四）安防网络模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁监控操作站 | 1.CPU:不低于Intel Core i5-14400 10核16线程； 2.主板：不低于B660芯片组； 3.内存：容量≥16GB DDR4 3200MHz； 4.硬盘：≥1TB HDD 7200转+512GB SSD； 5.集成10/100/1000M以太网卡； 6.≥23英寸宽屏液晶显示器，显示器电源适配器内置，连接方式为HDMI； 7.≥6个USB接口，至少2个USB3.2，≥1个Type-C接口，≥1个HDMI接口； 8. 节能电源≥180W； 9.标准立式机箱； 10.防水键盘、鼠标； 11.整机质保三年，三年免费上门，原厂400/800售后电话，24小时上门服务；提供生产厂家针对本项目提供的售后服务承诺函扫描件； 12.满足在Microsoft Windows 2003 、Windows P、Windows VISTA、Windows7、Windows10等实时多系统可正常运行，采用分层面向用户的模块化结构，同时提供许多功能模块，便于系统功能的扩充和更新。系统具有友好的、易于操作的中文图形用户界面（GUI）。操作人员只需通过键盘或鼠标等操作方式就能通过交互式菜单实现对有关设备的监制和监视，发出命令的操作指示、被操作的控制点受控后的状态都能即时显示，且系统还为操作员对系统进行访问提供清晰导航目录； 13.报警处理方面，当设备发生故障时，可通过自动跳出自动报警信息文本框的方式提供报警显示和报警设备名称、类型、位置等详细信息，便于报警事件和设备维护检修，同时建立设备的维护档案； 14.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络机柜 | 1.参数要求： （1）尺寸：600*1000*2200mm； （2）机柜板材：冷轧钢板； （3）厚度：≥1.5mm； （4）静态承重≥500kg； （5）机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行； （6）下进线：电源线、双绞线及各种缆线均自机柜底部进入机柜； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 1 |
| 3 | 门禁网络交换机 | - 技术参数： 1.1支持半双工、全双工、自协商工作模式支持 MDI/MDI- 1.2静态 MAC 配置支持 MAC 地址学习数目限制(MAC 地址深度最大支持 8K），具备 DHCP Client功能； 1.3支持口令保护、支持黑洞 MAC； 1.4支持基于 LiteWare 的 WEB 界面弱管、支持 DNS CLINET； 1.5运行环境温度：-5℃~45℃； 1.6运行环境湿度：5~95%RH，无冷凝存储环境湿度：5~95%RH，无冷凝； - 符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1标准要求； - 端口供电功率：30W； - 整机供电功率：370W； - 接口数量：24个10/100MRJ45，2个10/100/1000MRJ45，2个1000MSFP（复用）； - 尺寸：440 mm × 284.8 mm × 44 mm； - 操作温度：0℃-40℃； - 存储温度：-40℃-70℃ ； - 供电电源:AC100-240V，50/60Hz； | 台 | 1 |
| 4 | 网络配线架 | 1.类型:端口数量≥24口，含耦合器、尾纤； 2.适用机柜：19英寸 标准机柜通用； 3.产品材质：冷轧钢板； 4.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 1 |
| 5 | 理线架（门禁系统使用 ） | 1.类型:端口数量≥48口； 2.安装要求：19英寸机架/机柜； 3.安装高度：1U； 4.工作温度要求：- 10℃ 到 50 ℃； 5.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 1 |
| 6 | SPD浪涌保护器 | 1.技术参数： （1）最大持续工作电压：2500V； （2）安装方式：导轨； （3）额定电流：16A； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 1 |
| 7 | 门禁控制器 | 1.技术参数：单门； 集成1个RS485接口，不少于8路输入，4路输出;向上提供1个10/100M以太网口，可灵活设置多个时间组/门状态/节假日和不同用户的各种开门权限，支持多种Weigand-卡格式/密码键盘兼容各种卡片； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 2 |
| 8 | 门禁控制器 | 1.技术参数：双门； 集成1个RS485接口，不少于8路输入，4路输出;向上提供1个10/100M以太网口，可灵活设置多个时间组/门状态/节假日和不同用户的各种开门权限，支持多种Weigand-卡格式/密码键盘兼容各种卡片； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 11 |
| 9 | 门禁控制器 | 1.技术参数：四门； 集成1个RS485接口，不少于8路输入，4路输出;向上提供1个10/100M以太网口，可灵活设置多个时间组/门状态/节假日和不同用户的各种开门权限，支持多种Weigand-卡格式/密码键盘兼容各种卡片； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 1 |
| 10 | 门禁电源 | 1.技术参数：AC220V转DC12V ①NC端与GND端：断电开门型电锁控制端口，常态输出DC12V电压，NC为正，触发后断电0~10秒。(空载时N C与GN D输出17V)； ②NO端与GND端：通电开门型电锁控制端口、常态无输出，触发后NO为正极，输出DC12V电压0~10秒； ③PUSH端与GND端：开门按钮输入端，可输入开关控制量+12V端与 GND端：可为设备提供D C12V电源。 ④CONTROL电信号输入端：可输入DC12V电信号控制。(注：输入电信号正极接CONTROL+，电信号负极接CONTROL-） 2.符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1标准要求； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 14 |
| 11 | 门禁读卡器 | 1.类型：国密； 2.①工作电压： DC 12V~24V； ②端口防护：所有的接线端口要做保护，任意错接线、反接线不会烧坏读卡器； ③读卡方式：国密刷卡； ④认证算法：国密算法（要求提供国家密码局认证证书）； ⑥工作温度 -20℃~65℃； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 8 |
| 12 | 电控锁+门磁 | 1.技术参数：DC12V/500mA； 2.①工作电压：12VDC+10%范围； ②启动电流：900mA(启动瞬间)； ③工作电流：100mA(完全上锁)； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 27 |
| 13 | 门磁开关 | 1.技术参数： ①工作电压：12VDC+10%范围； ②启动电流：900mA(启动瞬间)； ③工作电流：100mA(完全上锁)； 2.材质：PC； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 44 |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 1.规格：64路； 2.技术参数 ①存储编码：H.265； ②供网方式：网线； ③电源：220V； 3.包含设备采购及安装。 | 台 | 1 |
| 15 | 网络交换机 | - 1.技术参数： 1.1支持半双工、全双工、自协商工作模式支持 MDI/MDI- 1.2静态 MAC 配置支持 MAC 地址学习数目限制(MAC 地址深度最大支持 8K），具备 DHCP Client功能； 1.3支持口令保护、支持黑洞 MAC； 1.4支持基于 LiteWare 的 WEB 界面弱管、支持 DNS CLINET； 1.5运行环境温度：-5℃~45℃； 1.6运行环境湿度：5~95%RH，无冷凝存储环境湿度：5~95%RH，无冷凝； - 2.符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1标准要求； - 3.端口供电功率：30W； - 4.整机供电功率：370W； - 5.接口数量：24个10/100MRJ45，2个10/100/1000MRJ45，2个1000MSFP（复用）； - 6.尺寸：440 mm × 284.8 mm × 44 mm； - 7.操作温度：0℃-40℃； - 8.存储温度：-40℃-70℃ ； 9.供电电源:AC100-240V，50/60Hz。 | 台 | 1 |
| 16 | 硬盘 | 1.容量类别：12Tb； 2.工作状态温度：0℃~70℃； 3.非工作状态温度：-40℃~70℃； 4.产品接口：SATA 6Gb/s； 5.包含设备采购及安装。 | 块 | 8 |
| 17 | POE网络交换机 | 1.技术参数：端口数量≥48口 2.48个RJ45端口（支持标准PoE+供电），整机最大PoE供电功率为500W，单端口最大PoE供电功率为30W； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 2 |
| 18 | 网络配线架 | 1.类型:端口数量≥24口，含耦合器、尾纤； 2.适用机柜：19英寸 标准机柜通用； 3.产品材质：冷轧钢板； 4.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 4 |
| 19 | 理线架（视频监控系统使用） | 1.类型:端口数量≥48口； 2.安装要求：19英寸机架/机柜； 3.安装高度：1U； 4.工作温度要求：- 10℃ 到 50 ℃； 5.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 2 |
| 20 | SPD浪涌保护器 | 1.技术参数： ①最大持续工作电压：2500V； ②装方式：导轨； ③额定电流：16A； 2.包含采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 1 |
| 21 | 全球摄像机 | 1.安装方式:吸顶； 2.包含：摄像机支架、摄像机电源、防护罩； 3.①200W像素； ②日夜模式 自动 ICR 彩转黑，数字变倍16倍； ③隐秘遮蔽 最多24块多边形区域；支持多种颜色、马赛克可选； ④聚焦模式 自动/半自动/手动。 5.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 5 |
| 22 | 半球摄像机 | 1.安装方式：吸顶 2.包含：摄像机支架、摄像机电源、防护罩 3.①200W像素； ②日夜模式 自动 ICR 彩转黑，数字变倍16倍； ③隐秘遮蔽 最多24块多边形区域；支持多种颜色、马赛克可选； ④聚焦模式 自动/半自动/手动； 5.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 30 |
| 23 | 网络交换机 | - 1.技术参数： 1.1支持半双工、全双工、自协商工作模式支持 MDI/MDI- 1.2静态 MAC 配置支持 MAC 地址学习数目限制(MAC 地址深度最大支持 8K），具备 DHCP Client功能； 1.3支持口令保护、支持黑洞 MAC； 1.4支持基于 LiteWare 的 WEB 界面弱管、支持 DNS CLINET； 1.5运行环境温度：-5℃~45℃； 1.6运行环境湿度：5~95%RH，无冷凝存储环境湿度：5~95%RH，无冷凝； - 2.符合ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1标准要求； - 3.端口供电功率：30W； - 4.整机供电功率：370W； - 5.接口数量：24个10/100MRJ45，2个10/100/1000MRJ45，2个1000MSFP（复用）； - 6.尺寸：440 mm × 284.8 mm × 44 mm； - 7.操作温度：0℃-40℃； - 8.存储温度：-40℃-70℃ ； 9.供电电源:AC100-240V，50/60Hz。 | 台 | 2 |
| 24 | 程控电话交换机 | 1.技术参数：4进64出；功能包含但不限于：内外线来电显示，自动切换，值班模式，IVR语音导航，彩铃导录接口，广播，来电弹屏，对接各种服务软件； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 1 |
| 25 | 网络配线架 | 1.类型:端口数量≥24口，含耦合器、尾纤； 2.适用机柜：19英寸 标准机柜通用； 3.产品材质：冷轧钢板； 4.有大空间线槽，易于收线，可使布线整齐不凌乱； 5.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 4 |
| 26 | 110语音配线架 | 1.型号：25口/50口电话配线架； 2.材质：全铜； 3.工艺：注塑； 4.插拔次数：不少于350次； 5.适用线缆类型：电话线； 6.适用范围：机柜布线。 | 套 | 1 |
| 27 | 理线架（网络电话系统使用） | 1.类型:端口数量≥48口； 2.安装要求：19英寸机架/机柜； 3.安装高度：1U； 4.工作温度要求：- 10℃ 到 50 ℃； 5.有大空间线槽，易于收线，可使布线整齐不凌乱； 6.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 2 |
| 28 | SPD浪涌保护器 | 1.技术参数： ①最大持续工作电压：2500V； ②安装方式：导轨； ③额定电流：16A； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 1 |
| 29 | 无线ap | 1.安装方式：天花板或吊顶上安装； 2.技术参数： 总带机量：51-80；终端适用面积：61-120㎡；无线协议：Wi-Fi 6；频宽：160MHzLAN；输出口：千兆网口；LAN口类型：电口；WAN接入口：千兆网口；天线：内置天线；供电方式：POE/DC供电；建议宽带：最高支持1000M； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 7 |
| 30 | 单孔网络插座 | - 安装方式：墙面； 2.材质：PC； 3.技术参数： ①无线速率：3000M； ②总带机量：30-50终端； ③适用面积：121-150㎡； ④无线协议：Wi-Fi 6； ⑤WAN口类型：电口； ⑥LAN输出口：千兆网口； - ⑦LAN口类型：电口； 4.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 38 |
| 31 | 洁净电话 | - 1电源: 直接220Ｖ； - 2.环境温度：-10~40°C； - 3.相对湿度：35-75%； - 4.输入电压：9V； - 5.环境噪声：60dB(A)； - 6.外形尺寸：138*260*46mm(宽×高×深)； - 7.开孔尺寸：110*240*40mm(宽×高×深)； - 8.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 24 |
| 32 | 单孔电话插座 | 1.安装方式：墙面； 2.材质：PC； 3.技术参数： ①产品尺寸：86*86mm； ②类别：插座插孔电流：弱电； ③单位孔数：单孔插座； ④类型：普通墙插； ⑤电话插座安装孔距：60mm； 4.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 24 |
| 33 | 信息模块 | - 1.标准 TIA/EIA568、ISO/IEC11801 ； - 2.内芯 金针50μ镀金 ； - 3.接线方式 T568A/T568B ； - 4.次数 插拔≥2500次 ； - 5.耐压强度 DC：1000V ； - 6.外材料 PC料； - 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 60 |
| （五）中央集中自动控制模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自控柜PLC | 1.参数要求： ①尺寸：600*1000*2200mm； ②机柜板材：冷轧钢板； ③厚度：≥1.5mm； ④静态承重≥500kg； ⑤机柜要求稳定、平整，在多机柜并放时要求各表面完全平行； ⑥下进线：电源线、双绞线及各种缆线均自机柜底部进入机柜； 2.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 2 |
| 2 | 控制模块系统 | 1.含CPU处理器、远程通讯模块、模拟量输入/输出模块等； 2.参数要求：所有CPU模块标配以太网接口，支持TCP/IP 协议、有效支持多种终端连接：可作为程序下载端口(使用普通网线即可)；与SMART LINE HMI 进行通信；通过交换机与多台以太网设备进行通信，实现数据的快速交最多支持4 个设备通信，串口应支持下列协议：.Modbus-RTU.PPI. USS自由口通信与上位机的通信远程通讯模块支持多种工控协议支持多网口，串口连接：支持4G/3G/GPRS/WAN/PPPOE/Wi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信等接入，也支持TCP/IP、http、UDP\MQTT等等网络协议;应包含多种通讯协议，可连接国内外PLC和HMI设备，支持远程程序更新和上下载，远程控制监控，调试人员远程更新程序和监控故障信息模拟量输入通道，支持的电压信号应包括：±10V，±5V，±2.5V，±1.25V四种；电流信号应包括：0~20mA和4~20mA两种； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 项 | 1 |
| 3 | PC工作站 | 1.独立显卡≥RT 4060； 2.显示器分辨率2K； 3.PU不低于i5 12600KF，内存≥16G，核心数≥8核，显存容量≥8GB，机械硬盘容量≥1T，固态硬盘容量≥256G，预装国产操作系统。 | 台 | 1 |
| 4 | 软件编程系统 | - 1.C-One套件包含C-Programmer（核心编程工具）、C-Designer（人机界面配置）、C-Simulator（仿真调试），支持CP1E、CJ2等传统PLC系列，支持离线仿真与ST编辑器行号指示功能； - 2.融合运动控制与工业网络配置，支持结构化文本(ST)和顺序功能图(SFC)，适用于EtherCAT自动化平台。Sysmac Studio：适用于NJ/N系列（基于EtherCAT的自动化平台）和NY系列工业控制器，支持结构化文本(ST)、梯形图、顺序功能图(SFC)等编程语言，集成运动控制与网络配置功能； - 3.程序管理：支持在线编辑、程序段编写及内存监视； - 4.系统配置：提供I/O表生成、PLC参数设定及网络类型选择； - 5.调试工具：集成数据追踪、时间表监视与离线仿真功能 ； - 6.工程管理：包含工程项目树区、符号表管理和程序版本控制； - 7.含图形组态运行软件、编程软件等的界面编写，操作权限设置。 | 套 | 1 |
| 5 | 房间温湿度传感器 | 1.参数要求如下： ①温度范围：-40℃到60℃ ②温度精度：±0.3℃ ③湿度范围：0到100% ④湿度精度：±2.5%RH ⑤信号输出：4~20mA ⑥环境要求：-20℃到60℃、10％RH到90％RH ⑦电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽 2.含房间温湿度传感器，相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 19 |
| 6 | 房间压力监控系统 | 1.参数要求如下： ①压差范围：0~100Pa； ②压差精度：±1%FS； ③信号输出：4~20mA； ④环境要求：-20℃到60℃、0％RH到95％RH； ⑤电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽； 2.含房间压力传感器，相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 30 |
| 7 | 机械压差表 | 1.安装方式：门框上方安装； 2.压差范围：范围在-60~60Pa之间； 3.参数要求：精度不低于2% ； 4.额定压力：-0.7~1Kg/cm2； 5.连 接：1/8"NPT内螺纹，两对高、低压接口，分别在侧面和背面； 6.过 压：约1.75Kg/cm2 时泄放口自动打开； 7.环境温度：-5℃~60℃ 重量 0.5Kg； 8.外 壳：铸铝外壳； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 30 |
| 8 | 传感器 | 1.安装方式：风管处安装； 2.风速范围：0~15m/s； 3.压差精度：±0.5m/s； 4.信号输出：4~20mA； 5.电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽； 6.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 6 |
| 9 | 传感器 | 1.安装方式：吊顶下安装； 2.温度范围：-40℃到60℃； 3.温度精度：±0.3℃； 4.湿度范围：0到100%； 5.湿度精度：±2.5%RH； 6.信号输出：4~20mA； 7.环境要求：-20℃到60℃、10％RH到90％RH； 8.电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽； 9.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 3 |
| 10 | 传感器 | 1.安装方式：机组内安装； 2.温度范围：-40℃到60℃； 3.温度精度：±0.3℃； 4.信号输出：4~20mA； 5.环境要求：-20℃到60℃； 6.电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 3 |
| 11 | 传感器 | 1.安装方式：风管处安装； 2.压差范围：0~1000Pa； 3.压差精度：±1%FS； 4.信号输出：4~20mA； 5.环境要求：-20℃到60℃、0％RH到95％RH； 6.电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 6 |
| 12 | 压差开关 | 1.安装方式：机组安装； 2.压差范围：0~30Pa； 3.压差精度：±1%FS； 4.信号输出：4~20mA； 5.环境要求：-20℃到60℃、0％RH到95％RH； 6.电气接线：2×1.5mm2，应与线电源屏蔽； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 17 |
| 13 | 控制开关 | 1.开关类型：1个常开触点、1个常闭触点（干接点）； 2.开关容量：8A24~250VAC； 3.设定范围：-10~12°C； 4.工作环境：-20~+80°C，0~95%r.h.； 5.保护等级：IP54； 6.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 3 |
| 14 | 电动风阀执行器 | 1.安装方式：风管处安装； 2.参数要求：应支持多种通讯协议，如Modbus、BACnet、KN、LON等； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 45 |
| 15 | 电动风阀执行器 | 1.安装方式：风管处安装； 2.参数要求：应支持多种通讯协议，如Modbus、BACnet、KNX、LON等； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 支 | 3 |
| （六）水处理模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动物饮水机 | 技术参数： ★1.设备总产水量：不小于500L/H，设备电压220V 功率≤1.2kw，外形尺寸：≤800*650*1700mm； 2.设备主要处理工艺采用纳米膜处理法净化水质，不采用其他方式的处理； 3.设备主机为一台，软化水一台，水箱一套； ★4.纳米膜采用5-35纳米过滤直径，过滤大于6万蛋白质的分子，充分保留水中离子的天然成分。 5.软水设备须有缺盐报警，泄露自闭，自动计算供水周期，全自动逆流再生，按比例吸盐，时间/流量双控，自动断电记忆，一键启动清洗功能； ★6.过滤过程采用间断清洗排水的方式，废水量不大于5%； ★7.不锈钢储水箱一套≥300L，采用抛光处理方式减少细菌滋生，水箱有液位显示，液位控制，同时具有控制设备主机开启功能。有防止水箱内无菌水温度升高的措施（水箱尺寸：≥直径700*高度1800mm）； 8.设备自动运行，水位的高低自动控制，缺水有自动保护措施； 9.设备外壳采用不锈钢喷塑处理，在正面有压力、流量等显示仪表； 10.设备杀菌方式采用负离子在线杀菌和紫外杀菌方式，不采用加药方式杀菌； 11.为保证设备可靠性，主要电气件采用国标元器件，水泵采用国产品牌； 12.开机自检功能：开机后机器会自动检查水压、电源等条件，当不具备条件时具有报警和自动停机功能； 13.具备自动防止堵塞污染功能，可根据水质情况设定自动冲冲洗时间：以去掉过滤膜表面残留的物质； 14.设备工艺杀菌不采用加药方式杀菌，并在程序上有控制杀菌设备自控开启功能； ★15.多重在线杀菌技术，设备采用定期杀菌的方式，可保持时时无菌； ★16.多重检测口，可随时了解设备产水水质情况。 | 套 | 1 |
| 2 | 软水机 | 1.配电：220V，2000W，一路，380V，2KW，两路配电引致设备附近，设备进场后接设备配电箱，配电箱、自控柜均由设备自带； 2.双极串联软化系统(一用一备)包含:进水压力表，玻璃钢树脂罐，盐箱，真空破除阀，废水软管，全自动控制阀，滤料，设备前后2米的管件等； 3.进水水质:市政自来水； 4.进水水压:0.2~ 0.5MPa； 5.出水水质:硬度≤0.03mmol/L； 6.出水水压:0.15~ 0.3MPa； 7.供水量：3-6m³/h； 8.系统：双阀双罐系统； 9.包含设备对应的给排水管敷设，设备本体，设备移运，设备安装等工序及内容； 10.其他:达到软化水标准标准GB1576要求。 | 套 | 1 |
| 3 | 电热水器 | 1.规格：80L ； 2.电压：220V 3.2KW； 3.能效等级：二级； 4.款式：横式； 5.安装要求：无地线安装要求； 6.控制方式：数显； 7.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 台 | 2 |
| 4 | 洗刷池 | 1.外形尺寸≥1200*800，1mm厚304#不锈钢结构，框架采用304不锈钢38*38mm方管制作，表面抛光处理； 2.台面板厚度为20mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁； 3.带柜门； 4.包含设备对应的给排水管敷设，设备本体；设备移运，设备安装等工序及内容。 | 套 | 10 |
| 5 | 污水处理设备 | 1.容量：5m³/d； 2.规格：主体设备尺寸:长3.5*1.5*2.5m（含人孔高度0.5m)； 3.材质：Q235-B碳钢防腐材质，内部环氧沥青防腐2遍，外部丙烯酸防腐底漆1遍，丙烯酸防腐面漆2遍； 4.微电解池：含有全套配套系统，包含电解组合填料，全自动气浮系统，电解组合填料支架，微孔曝气器； 5.中和池：全自动气浮系统，NaOH加药装置，NaOH药剂储药箱，PH在线检测仪； 6.厌氧反应池：组合填料ф150新型弹性组合填料，填率：80% 1 套，填料支架 组合件，环氧树脂防腐 1 套； 7.好氧反应池：含有微孔曝气器，组合填料，填料支架，曝气风机各一套； 8.MBR膜反应池：MBR膜 MBR-PVDF，中空纤维膜，纵向强度，200N，孔径0.05μm，膜丝直径，1~2mm，MBR膜支架为SUS304不锈钢材质，自吸泵、反洗自吸泵、污泥回流水泵 、污水提升泵各一套； 9.消毒反应池：含有二氧化氯消毒装置，全自动控制器，计量泵； 10.控制系统及安装附件：智能电控系统，安装所需PVC材质，管件阀门，电线电缆，调试。 | 套 | 1 |
| 6 | 半自动切换盘面 | 1.半自动汇流排（1+1瓶组）； 2.进气压力表0-25Mpa； 3.出气压力表0-1.6Mpa； 4.出口接头DN32； 5.带进气隔膜阀，带吹扫隔膜阀； 6.气体类别：CO2气体； 7.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 套 | 1 |
| 7 | 报警装置 | 1.安装方式： 壁挂式； 2.工作电压： AC220V±15%, 50-60HZ； 3.储存温度： -10℃-40℃； 4.相对湿度： ≤80%； 5.信号传输距离： ≤2400M； 6.声音报警： 故障，浓度报警； 7.信号传输： 4-20mA； 8.报警方式：声光报警； 9.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 个 | 1 |
| 8 | 气体专用减压阀 | 1.规格：DN15； 2.材质：304不锈钢； 3.CO2气体系统使用； 4.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 个 | 1 |
| 9 | 气体专用安全阀 | 1.规格：DN15； 2.材质：304不锈钢； 3.CO2气体系统使用； 4.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 个 | 1 |
| 10 | 气体专用球阀 | 1.规格：DN8； 2.材质：304不锈钢； 3.CO2气体系统使用； 4.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 个 | 1 |
| 11 | 压力仪表 | 1.材质：304不锈钢； 2.CO2气体系统使用； 3.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等工序及内容。 | 个 | 1 |
| 12 | 电磁阀 | 1.规格：DN20 2.使用压力0-1.0 MPa； 3.工作温度-5℃~80℃； 4.材质：阀体采用黄铜材质，油封材料为NBR； 5.使用电压：220V，50Hz； 6.动作方式：直动式； 7.连接方式：螺纹连接，管螺纹符合ISO 228标准(GB/T7307)； 8.包含设备采购及安装，包含给水管道、热水管道、软水管道、动物饮水管道、管道保温绝热、支吊架。 | 个 | 2 |
| 13 | 球阀 | 1.规格：DN32； 2.材质：阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质，填料采用聚四氟乙烯； 3.公称压力：1.6MPa； 4.工作介质：水、非腐蚀性液体、空气； 5.工作温度：-20℃≤t≤100℃； 6.连接方式：螺纹连接，管螺纹符合ISO 228标准(GB/T7307)； 7.包含设备采购及安装，包含给水管道、热水管道、软水管道、动物饮水管道、管道保温绝热、支吊架。 | 个 | 1 |
| 14 | 球阀 | 1.规格：DN25； 2.材质：阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质，填料采用聚四氟乙烯； 3.公称压力：1.6MPa； 4.工作介质：水、非腐蚀性液体、空气； 5.工作温度：-20℃≤t≤100℃； 6.连接方式：螺纹连接，管螺纹符合ISO 228标准(GB/T7307)； 7.包含设备采购及安装，包含给水管道、热水管道、软水管道、动物饮水管道、管道保温绝热、支吊架。 | 个 | 2 |
| 15 | 球阀 | 1.规格：DN20； 2.材质：阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质，填料采用聚四氟乙烯； 3.公称压力：1.6MPa； 4.工作介质：水、非腐蚀性液体、空气； 5.工作温度：-20℃≤t≤100℃； 6.连接方式：螺纹连接，管螺纹符合ISO 228标准(GB/T7307)； 7.包含设备采购及安装，包含给水管道、热水管道、软水管道、动物饮水管道、管道保温绝热、支吊架。 | 个 | 16 |
| 16 | 止回阀 | 1.规格：DN20； 2.公称压力：1.6MPa ； 3.工作介质：水、非腐蚀性液体(不包括油类)、饱和蒸汽； 4.工作温度：-20℃≤t≤150℃； 5.材质：阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质，填料采用聚四氟乙烯； 6.连接方式：螺纹连接，管螺纹符合ISO 228标准(GB/T7307)； 7.包含设备采购及安装，包含给水管道、热水管道、软水管道、动物饮水管道、管道保温绝热、支吊架。 | 个 | 2 |
| 17 | 隔膜阀 | 1.材质：316不锈钢； 2.公称压力：1.6MPa； 3.工作介质：纯化水、非腐蚀性液体、空气； 4.工作温度：-20℃≤t≤100℃； 5.连接方式：卡压连接； 6.工艺：卫生级； 7.表面处理：抛光； 8.包含设备采购及安装，动物饮水管道、管道保温绝热、支吊架。 | 个 | 2 |
| 18 | 地漏 | 1.规格：De75； 2.水封：自带水封不小于5公分； 3.具有防虫，防臭，防堵，防返溢功能； 4.连接方式：胶粘连接； 5.材质：304不锈钢； 6.下水速度：不小于380 ml/s； 7.内芯：自重力闭合式； 8.包含设备采购及安装，包含排水管、高温排水管、管道保温绝热、管道支架、开洞。 | 个 | 5 |
| （七）灭火报警模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风机 | - 1.技术要求 1.1机组采用HTF型轴流消防排烟风机，基本形式为轴流式结构，电机采用耐高温电机； 1.2排烟风机可在介质温度280度的高温条件下连续运行60分钟以上； 1.3风量≥36000m3/h；机组余压≥700Pa，电机功率≥11kw，为定频风机。 2.机组零部件 2.1风机叶轮的结构应该是高效率、高强度的。叶轮直径大于630毫米(含630毫米)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片； 2.2投标设备装配过程中，静平衡先于动平衡，其机壳振动速度不大于1.8mm/s，供货商应提供与风机配套的减震器和紧固螺栓； 2.3机壳内的电机支架应有足够的强度和刚度来承受运行产生的动载荷，其高度应保持电机轴线与机壳中心一致。轴流风机外壳应热镀锌； 2.4电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。 3.排烟风机包含机组本体移运、安，机组配电，机组配套的控制系统、机组配套的风管，机组设备基础，机组调试等全部工作内容。 | 台 | 1 |
| 2 | 280℃防火阀 | 1.阀门型号、规格、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2.阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度； 3.280度排烟防火阀规格为800*320 mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于2 mm，叶片板厚不小于2 mm； 4.阀门叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2 mm； 5.280度排烟防火阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠； 6.280度排烟防火阀提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明； 7.风阀包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 1 |
| 3 | 板式排烟风口 | 1.风口型号、风口平整度、尺寸误差等、耐火性能、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关国标要求； 2.板式排烟口规格为600*600 mm，采用镀锌钢板制作，外框板厚不小于1.5 mm，叶片板厚不小于1.5 mm； 3.板式排烟口应具备复位功能，具备手动开启装置，其操作应方便、灵活、可靠； 4.板式排烟口提供产品检验合格证，提供国家消防部门产品认证证明； 5.板式排烟口包含本体移运、安装，配套连接的风管等全部内容。 | 个 | 2 |
| 4 | 室内消火栓 | 1.规格：1800*700*160mm； 2.产品厚度：≥1.0mm； 3.安装方法：暗装； 4.室内减压稳压型消火栓安装（DN65减压稳压栓口DN65、L=25M麻质衬胶水带一条，19消防水枪），持续2min，不得有渗漏现象； 5.承压力：室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa水压。 | 套 | 5 |
| 5 | 灭火器 | 1.规格：MF/ABC5； 2.自带灭火器箱，箱体材质为不锈钢材质； 3.灭火剂充装量：5Kg； 4.灭火级别：3A； 5.水基容量：不小于500ml； 6.灭火范围：可灭电火； 7.灭火速度：不大于70S； 8.灭火级别：水基13B； 9.包含设备采购及安装。 | 具 | 8 |
| 6 | 蝶阀 | 1.规格：DN65； 2.材质：阀座为丁腈橡胶，阀体、蝶板为球墨铸铁； 3.公称压力：1.6MPa； 4.工作介质：水，非腐蚀性液体； 5.工作温度：-10℃≤t≤90℃； 6.蝶板、阀体采用中心对称结构，密封可靠，实现零泄露; 7.阀杆90°旋转实现启闭，在0°~90°范围内可任意调节流量; 8.除手柄蜗轮传动外，还可以实现电动、气动、液动以及电气、液联； 9.流量特性趋于正比例特性，调节性能好； 10.包含设备采购及安装，包含与其配套管道、配线、支架、调试。 | 个 | 5 |
| 7 | 消火栓按钮 | 1.工作电压： DC 19-28V 控制器提供，调制型（须通过安全栅供电）； 2.监视电流： ≤0.3mA （24V）； 3.启动电流： ≤1mA （24V）； 4.编码方式：电子编码器编码 编码范围 1-200； 5.确认灯：监视状态启动灯红色闪亮，启动时启；6.动灯红色常亮；消防水泵 启动时回答灯绿色常亮； 7.外形尺寸： 90mm长 × 90mm宽 × 52mm高； 8.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 个 | 5 |
| 8 | 应急照明箱 | - 配电箱内含应急照明集中电源，应急照明控制器； 2.工作温度： -10℃～+55℃， - 贮存温度： -20℃～+65℃， - 相对湿度： ≤95%不凝露， - 供电主电： AC220V（±15%，50Hz）， - 备电电池： 32V/27Ah 锂电池， - 控制器功耗： ≤30 W， - 额定输出功率：500W - 输出电压：DC24 V， - 执行标准：GB 17945-2010； 3.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 台 | 1 |
| 9 | 应急照明灯 | - 1.类型：A型应急壁灯； - 2.安装方式：2.2m壁装； 3.电源：DC24V； 4.光通量：≥400lm； 5.防护等级：不低于IP30； 6.环境温度：-10℃~55℃； - 7.功率：5 W； 8.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 8 |
| 10 | 方向标志灯 | 1.类型：A型方向疏散指示灯； 2.安装方式：墙上0.4m，吊挂2.4m安装； 3.电源：DC24V； 4.表面亮度：≥50cd/㎡； 5.防护等级：不低于IP30； 6.环境温度：-10℃~55℃； 7.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 5 |
| 11 | 疏散出口标志灯 | 1.类型：A型安全出口标志灯； 2.安装方式：门上0.2m； 3.电源：DC24V； 4.表面亮度：≥50cd/㎡； 5.防护等级：不低于IP30； 6.环境温度：-10℃~55℃； 7.材 质：不锈钢/亚克力； 8.包含设备采购及安装，包含相应配套的配管、配线、支架、调试等采购、施工内容。 | 套 | 8 |

- 第四章  合同主要条款（仅供参考）

平顶山学院

平顶山学院                 项目供货与安装合同

甲方：平顶山学院    （采购方）

乙方：               （供货方）

经过招标，甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的

根据招标文件及其补充文件、成交供应商的投标响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格

大写人民币：         元整

小写人民币：¥

三、交货时间及地点

1.乙方在采购合同签订后     个日历天内全部到货安装、调试并培训完毕（具体日期由签订合同之日起计算），供货前3个工作日乙方应提前与甲方联系；

2.乙方自定运输方式、自付费用并自担风险将合同标的送达甲方指定地点；

3.设备安装过程中的安装风险由乙方承担；

4.本项目价格包含设备费用及安装过程中所需的配套材料、安装施工和垃圾清运等费用。

四、技术规格

1.乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺。

2.乙方保证提供的产品是全新的正品；产品包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。

五、施工要求

本项目属交钥匙工程，乙方负责甲方相关实验室的环境改造。项目施工辅材辅料应按以下相关要求提供：

1.所有电源线均为绝缘阻燃包覆，铜芯。小功率纤芯不低于2平方铜线、独芯；大功率纤芯根据实际情况使用不低于6平方独芯铜线；超大功率使用多股铜芯电缆；电源线一般不允许通过接线延长，确需接线延长的接头部分需规范接线并做绝缘阻燃包覆处理。

2.墙插、排插等辅材外壳为绝缘阻燃材料，内置导电接触金属片均为铜质；地插等类似辅材均为绝缘防水型。所有墙插、排插等要求均不低于国家标准或行业标准。

3.所有网线不低于国标六类无氧铜网线。

4.所有穿线管、屏蔽管等辅材要求均不低于国家或行业标准。

5.HDMI高清线为双屏蔽且信号传输速率不低于4K/30Hz，超过25米时使用光纤HDMI高清线。

6.所有信号线、外置电源线均要穿管安装。

7.所有音频线等相关线材均需穿管，管材必须为绝缘电磁屏蔽管。

8.所有线材、辅材入场施工前，需经甲方确认后方可施工；所有用电设备无明确要求不接地的需要全部接地。

9.乙方负责清理因施工产生的垃圾至市政指定清运点或学校方圆5公里之外合法倾倒点。

10.所用材料应不低于国家规定环保标准（无国家标准的应不低于行业相关环保），且无毒无味。

六、附件、配件

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在招标期间承诺提供的附件、招标文件中要求及投标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

七、售后服务

1.产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算，所有产品质保期    年，质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件更新维护，每学期不少于1次主动上门对设备进行巡检保养。质保期外上门服务，维修只收取零配件成本费用，不收维修费。软件终身免费升级。

2.技术培训：按照招标文件中要求及投标文件中承诺，乙方免费对甲方（不限人次数）进行技术培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括但不限于设备、软件的原理及功能、操作使用、维护、保养、常见问题及解决办法等内容。培训结束后，乙方要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。

3.对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场维修，在4小时内保证设备正常使用；4小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。

4. 同一产品在保修期内连续3次维修仍无法正常使用，乙方在3日内完全免费给予更换，并重新开始计算质保期，一切费用由乙方承担。

5.质保期内重大故障无法及时排除时，乙方在20分钟内提供备品备件供甲方使用，且每发生一次，其质保期相应延长30天。如给甲方带来重大损失的，乙方承担损失费用。

八、验收及异议

1.乙方供货、安装调试完毕，甲方经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收过程；

2.甲方在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向乙方提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用由乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以调整、调换货物的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。

九、付款方式

乙方供货安装调试完毕，甲方试用无质量问题，经甲方验收合格后，乙方开具增值税专用发票并向甲方提交合同总金额5%（¥*****.00元）期限N年的银行履约保函（银行履约保函内容必须担保本合同售后服务的所有事项）后，甲方向乙方支付总合同金额的100%货款。从验收合格之日起N年后，双方无异议，退还保函。。

十、违约责任

1.乙方不能在合同约定的时间内交货（含安装、调试和培训）或因不可抗力的原因不能请按照按时全部交货（含安装、调试和培训）的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10日以内按照合同金额的0.5%每日向甲方支付违约金，超过10日按合同金额的1%每日向甲方支付违约金，超过20日未完成供货者，甲方除了有权要求乙方支付违约金之外，且有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

2.乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方有权拒绝接收，并按违约处理，同时按照超期供货缴纳违约金、承担由此给甲方带来的损失，且甲方有权解除合同。

3.甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

4.乙方若未按照合同约定进行售后服务，甲方有权通知银行进行索赔。

十一、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山仲裁委员会仲裁。

十三、本合同自签章之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十四、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

| 需方（甲方）：（合同章） | 供方（乙方）：（合同章） |
| --- | --- |
| 代表人：（签字） | 代表人：（签字） |
| 地 址：河南省平顶山市新城区未来路 南段 | 地 址： |
| 开户银行：中国银行平顶山分行营业部 | 开户银行： |
| 账 号：257290314413 纳税人识别号：124100004168469074 | 账 号： 纳税人识别号： |
| 电 话：0375-2657656 | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章 投标文件

- _________________________  （项目名称）

- 采购编号：

- 投 标 文 件

- 投标人名称（盖公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 年        月        日

- 附件一                     投标函

致：                 （招标人名称）

我方已仔细研究                       （项目名称）招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总价，按招标文件要求供货。签字代表     （姓名）     经正式授权并代表投标人   （投标人名称）  提交招标文件要求的全套投标文件，并对之负法律责任。包括：

1. 招标文件“投标文件格式”中要求的投标文件；

2. 交货及安装期：                 ；

3. 质保期：             ；

4. 投标有效期：_________；

5. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6.  我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

8. 与本投标有关的正式通讯方式为：

电  话：

投标人名称：             （盖单位章）

日  期：       年     月     日

- 附件二                       投标函附表

（开标一览表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价 | 大写：________________ |
|  | 小写：________________ 元 |
| 质量要求 |  |
| 交货及安装期 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：________

年    月     日

- 附件三                投标分项明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标总价必须是包含设备、运输到安装地点及安装调试的所有费用的总和。

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

- 附件四               法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月 	 日

经营期限：

姓名：   	   性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称： 	           （盖公章）

年 	月 	日

- 附件五               法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：_________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份明及委托代理人身份证

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 	月 	日

- 附件六                 投标产品主要技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … | ………………………… |  |  | …………… |

注：“主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

附件七                技术规格偏差表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。

2、投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准。

- 附件八              投标人资格证明文件

1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；

- 附件九                  实施方案

- 附件十                 投标人资格声明函

致：招标代理机构/招标人

为响应招标文件             项目的[采购编号：              ]投标邀请函，下述签字人愿参与投标，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

（1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

（2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

投标人名称（盖单位公章）：_________________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：____________________________

地址：___________________________；传真：______________________

电话：___________________________；邮编：______________________

- 附件十一              实质性要求和条件承诺

致：   （招标人全称）

内容：按招标文件“招标实质性要求和条件”要求逐条承诺响应。

投标人名称（盖单位章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 附件十二                售后服务方案

附件十三                类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 委托单位名称、联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件十四              反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称(盖公章):_____________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月  日

- 附件十五        投标人认为有必要提供的其它资料

- 附件十六              政府采购政策

- 中小企业声明函（货物）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

（提醒：如果响应人所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）

- 二、关于监狱企业（如有）

- 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

- 2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

- 1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

- 2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

投标人公示主要内容汇总

投标人： 投标报价： 地址： 投标内容： 质保期： 交货期： 质量： 投报业绩： 业绩一： 项目名称： 中标公示查询媒体： 合同金额： 元 合同签订日期： 年 月 日 业绩二： 项目名称： 中标公示查询媒体： 合同金额： 元 合同签订日期： 年 月 日 ……

注：投标人根据自身情况进行调整。

- 平顶山银行“银政易贷”贷款简介

平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。

为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。

“银政易贷”团队联系人及联系方式：

余梦丽：0375-2980538

- 政府采购合同融资试点单位工商银行

- 平顶山分行

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。

工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。

工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。

工行平顶山分行联系人;

| 联系单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政采贷专营团队 | 卢文旭 | 0375-2763835 |
| 政采贷专营团队 | 好金斗 | 0375-2763881 |

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

- 一、电子化投标

- （一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

- （二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

- （三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

- （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。