答疑说明

项目名称：

伊川县水利局伊川县2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目

招标编号:伊川政采招标(2024)0032号

一、第三章采购需求第41页原技术参数序号1.2为

视频水位雨量一体站更新补充

| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频遥测终端机 | - 数据传送方式灵活:支持电信，联通，移动三大运营商的物联网卡，支持2G/3G/4G/5G/以太网/北斗通信方式自动切换； - 支持定时采集并上报、加报数据，断点续传功能，网络中断恢复后可自动向平台补发数据； - 4台摄像机同时实时叠加字符信息，回放视频叠加数据不丢失。具有自动触发拍照和远程拍照功能，图像自动存储。支持本地存储，用于存储图像、雨量等监测信息，可设置存储间隔，支持图像下载，存储容量>16GB； - 支持远程升级、远程监控，远程设参，WIFI设参； - 具有扩展 RTU 功能，预留RS485、开关输入、输出接口，可外接雨量计、水位计、声光报警器、LED显示屏等，与现场数据采集与视频监控报警联动； - 支持一站多发，多中心上传数据，最多可支持4个中心，满足省、市、县、乡等多级管理需求； - 采用嵌入式 Linux 操作系统，含有WATCHDOG和FLASH的微处理器，全中文 7 寸彩色显示屏，带触屏输入功能； - 工作环境：温度：-30℃～75℃；湿度：<95%（无凝结）。 | 个 | 21 |  |
| 2 | 低功耗网络高清球机 | - 1.有效像素：≥200W像素 - 2、功耗≤25W 3、传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 4、焦距: 4.5mm to 144 mm 5、视场角: 61.4°to 2.1° 6、支持≥1920×1080@30fps高清画面输出 7、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 8、支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 9、支持20倍光学变倍，≥16倍数字变倍 10、支持3D数字降噪、宽动态功能 11、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达≥150m 12、支持≥960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 13、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 14、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 15、支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能 16、支持4G SIM卡，快速联网，自带SIM卡，使用更方便 - 17、支持300个预置位，8条巡航扫描 18、支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 19、支持定时抓图与事件抓图功能 20、支持区域曝光与区域聚焦功能 21、支持中心镜像功能 22、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 23、支持1路音频输入和1路音频输出 24、内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警 25、支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 26、支持 SDK、ONVIF、、GB/T28181 - 27支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 28、防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 | 个 | 21 |  |

现变更为

视频水位雨量一体站更新补充

| 序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频遥测终端机 | 1、数据通信要通过《水文监测数据通信规约》检测，全部符合要求，提供权威检测报告。 2、支持定时采集并上报、加报数据 3、支持高清传输，不压缩 4、数据传送方式：采用7模全网通通信模块，支持2G/3G/4G通信方式自动切换； 5、支持本地存储，用于存储图像、雨量等监测信息，存储容量≥16GB; 6、支持一站多发功能。 7、具有定时自检上报、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准和设备测试等功能； 8、具备加密采集功能、阈值出发功能，可通电自启； 9、支持视频球机监测，并推送实时视频流至服务器； 10、支持本地视频上传 11、支持远程球机云台控制 12、具有网络检测、电源检测和异常报警功能； 13、具有扩展 RTU 功能，预留RS485、开关输入、输出接口，可外接雨量计、水位计、声光报警器等，与现场数据采集与视频监控报警联动； 14、遥测终端机须具有系统软件的《计算机软件著作权证书》； 15、不低于IP66等级要求； 16、防雷电及电磁干扰。应具有有效的绝缘、屏蔽等防护措施，保证其具有较强的防感应雷击及抗电磁干扰能力。应能承受GB/T17626.5-2008表一中2级规定的浪涌（冲击）抗扰度试验，须通过第三方专业机构的电磁兼容检测； 17、设备须通过低功耗测试、盐雾试验、冲击试验、跌落试验、振动试验、高温试验及恒热试验，符合GB18523-2001、GB4793.1-2007、GB/T2423.17-2008、GB/T2423.5-1995、GB/T2423.8-1995、GB/T2423.10-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006电子行业标准。 | 个 | 21 |  |
| 2 | 低功耗网络高清球机 | 1、有效像素≥200W 2、功耗≤25W 3、传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 4、焦距: 4.5mm to 144 mm 5、视场角: 61.4°to 2.1° 6、支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 7、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 8、支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 9、支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 10、支持3D数字降噪、宽动态功能 11、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m 12、支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 13、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 14、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 15、信噪比≥56dB，网络延时不大于120ms（以公安部检验报告为准） 16、支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 17、支持4G SIM卡，当有故障报警、智能报警、人脸侦测报警、报警输入被触发时，可向设定的手机发送短信（以公安部检验报告为准） 18、支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 19、支持300个预置位，8条巡航扫描 20、支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 21、支持定时抓图与事件抓图功能 22、支持区域曝光与区域聚焦功能 23、支持中心镜像功能 24、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个（以公安部检验报告为准） 25、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 26、支持1路音频输入和1路音频输出 27、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 28、支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 29、防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 | 个 | 21 |  |

招标公告里获取招标文件时间不变，开标和投标截止时间由2024年03月04日09点30分（北京时间）延期为2024年03月06日09点30分（北京时间）。

请大家以最新版的招标文件为准，给各位投标人带来不便敬请谅解。

洛阳启涵建设工程咨询有限公司

日期：2024年02月20日