## 扉-1 工程量清单扉页
| 电气工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-5*4 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 6.8
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-1kv-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设 |  | m | 6.2
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*4 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 |  | 个 | 2
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 |  | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC100 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 6.2
6 | 030411001014 | 配管（新增电缆配管） | 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 6.8
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 781.75
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 885.86
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC32 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 78.24
10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC40 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 3.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC16 3.配置形式:吊顶内 |  | m | 37.12
12 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:RC15 3.配置形式:明配 |  | m | 255.57
13 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 6.86
14 | 030411003002 | 桥架（新增强电桥架） | 1.名称:钢制槽式桥架 200*150 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | m | 97.3
15 | 031002002001 | 设备支架（新增强电桥架支撑） | 1.材质:桥架支架 |  | t | 0.15
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:顶棚内 3.规格:WDZ-BYJ-10 4.材质:铜芯 |  | m | 3294.77
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:顶棚内 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 2314.23
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:顶棚内 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 568.02
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:顶棚内 3.规格:RVV-2*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 38.04
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 3051.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:高效防水节能LED灯 2.型号:220V 1x23W 3000K 3.规格:灯具防护等级IP67 4.吸顶安装 5.其他:详见设计图纸 |  | 套 | 34
22 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:起夜灯 2.型号:220V 1x10W 3000K 3.壁装，距地0.4m 4.详见设计图纸 |  | 套 | 44
23 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:220V 1x36W 3000K 3.吸顶安装 4.详见设计图纸 |  | 套 | 50
24 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:220V 9W 3.安装形式:吸顶安装 4.详见设计图纸 |  | 套 | 23
25 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.型号:220V 1x18W 3000K 3.安装形式:壁装，距地3.0m 4.详见设计图纸 |  | 套 | 23
26 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:感应吸顶灯 2.型号:220V 1x30W 3000K 3.吸顶安装 4.详见设计图纸 |  | 套 | 2
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.6m暗装 4.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 118
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防溅插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.6m暗装 4.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 24
29 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:250V 20A(带30mA漏电保护,安全型) 3.安装方式:底边距地0.3m暗装 4.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 24
30 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:挂机空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地2.5m暗装 4.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 24
31 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A(宽面板) 3.安装方式:底边距地1.1m暗装 4.户内带夜光显示 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 126
32 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A (宽面板) 3.安装方式:底边距地1.1m暗装 4.户内带夜光显示 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 2
33 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A (带防溅水盖) 3.安装方式:底边距地1.1m暗装 4.户内带夜光显示 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
34 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A (带防溅水盖) 3.安装方式:底边距地1.1m暗装 4.户内带夜光显示 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 2
35 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:底边距地1.1m暗装 4.户内带夜光显示 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 5
36 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A (带防溅水盖) 3.安装方式:底边距地1.1m暗装 4.户内带夜光显示 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 25
37 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 148
38 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 355
39 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:报警按钮 2.明装距地0.5m和0.8m各安装一个 3.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 12
40 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:警铃 |  | 个 | 2
41 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ALZ 2.其他:详见设计图纸 |  | 台 | 1
42 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1 2.其他:详见设计图纸 |  | 台 | 22
43 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AL2 2.其他:详见设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
44 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AL3 2.其他:详见设计图纸 |  | 台 | 2
45 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:ATX 2.规格:800*1600*400 3.详见设计图纸 |  | 台 | 1
46 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:在女儿墙上支架明敷 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及规范标准 |  | m | 215.29
47 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:在屋面上明敷 5.其它:未尽事宜详见图纸设计及规范标准 |  | m | 45.59
48 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上或者四根φ10主筋通长焊接 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及规范标准 |  | m | 54.86
49 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:断接卡子 2.安装部位:底边距地0.5米 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及规范标准 |  | 套 | 16
50 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 30
51 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB箱 2.安装方式:距地0.5m明装 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
52 | 030409004001 | 均压环 | 1.均压环 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | m | 326.57
53 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地系统测试 接地网 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 系统 | 1
54 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
应急照明
1 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散指示灯（单面） 2.规格: 1W，LED，集中电源，t≥1.5h 3.安装形式:壁装，距地0.5m，平时安装 4.其它未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 2
2 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急灯 2.规格:5W，LED，集中电源，t≥1.5h 3.安装形式:壁式 门上0.15米安装，不锈钢面板，金属后盖板 4.其它未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 40
3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 42
分部小计
消防电
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 2.规格: 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2
2 | 030404017006 | 配电箱 | 消防接线端子箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格: 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格: 3.类型:吸顶安装 4.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 27
5 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:火灾报警显示盘 2. 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播( 2.安装方式:吸顶安装 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 6
7 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
8 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:RC 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 169.71
9 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:消防线路 3.型号:WDZN-RVS-2*1.5 4.配线部位:室内 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 104.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:消防线路 3.型号:WDZN-RVS-2*1.0 4.配线部位:室内 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 191.14
11 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:室内 3.规格:NHBV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 144.4
12 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.规格:64点以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 系统 | 1
13 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 9
分部小计
弱电
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:数据插座 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 24
2 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座双口 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 22
4 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：信息插座底盒 |  | 个 | 70
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1042.62
6 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:SYWV-75-7 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 989.79
7 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:SYWV-75-15 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 15
8 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS-2*1.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 1016.36
9 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | m | 432.24
10 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | m | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 100*70 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | m | 97.57
12 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电分接箱 |  | 台 | 1
分部小计
医护
1 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-3*0.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 203.74
2 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-2*0.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 6.3
3 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-6*0.5 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 380.81
4 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:S20 3.配置形式:暗配 4.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | m | 410.85
5 | 03B001 | 键盘型系统主机 | 1.名称：键盘型系统主机 2未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 2
6 | 080901011001 | 前置通信处理器 | 1.名称:系统数据处理器 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 03B004 | 病房呼叫护士站主机 | 1.名称：病房呼叫护士站主机 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 2
8 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:卫生间呼叫按钮 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 44
9 | 03B003 | 对讲分机 | 1.名称：对讲分机 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 44
10 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：86接线盒 2.未尽事宜详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 66
分部小计
电气火灾及消防设备电源监控系统
1 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:消防配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 75
2 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:消防线路 3.型号:NH-RVS-2*2.5 4.配线部位:室内 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | m | 80
3 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾监控模块 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防设备电源监控模块 2.其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 个 | 2
5 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:电气火灾及消防设备电源监控区域分机 2.规格型号：TH-PSM-I 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 3000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 3000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 沟槽开挖及回填（电缆敷设） |  | 项 | 3000
合 计 |  |  |  | 3000 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：扶沟县练寺镇敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | BCCLF0 |  | 病房呼叫护士站主机 |  | 台
2 | BCCLF0@1 |  | 键盘型系统主机 |  | 台
3 | BCCLF2@1 |  | 对讲分机 |  | 台
4 | 17030103@22 |  | SC20 | 公称直径DN20 | m
5 | 25000001@27 |  | LED平板灯 | 220V 1x36W 3000K | 套
6 | 28030301@6 |  | RVS-2*1.5 | 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 | m
7 | 28031431@13 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m
8 | 28031431@15 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m
9 | 28031431@18 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-4 | m
10 | 28031431@25 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-10 | m
11 | 28031437@5 |  | UTP6 |  | m
12 | 28110000@16 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY22-1kv-4*95+1*50 | m
13 | 29010106@3 |  | 弱电桥架 100*70 | 100*70钢质 | m
14 | 29010106@4 |  | 钢制槽式电缆桥架 | 200*150*1.2 | m
15 | 29060143@6 |  | 刚性阻燃管 | 外径25mm | m
16 | 补充主材004@2 |  | 系统数据处理器 |  | 台
17 | 补充主材005@3 |  | 电气火灾及消防设备电源监控区域分机 |  | 台
18 | 补充主材007@8 |  | 智能光电感烟探测器 | JTY-GD-JBF-3100 | 个
19 | 补充主材007@9 |  | 手动报警按钮 |  | 个
20 | 补充主材008@1 |  | AL1 |  | 台