正阳县人民医院3号楼

直饮水系统维保清单

| 维 保 范 围 | - RO反渗透主机一台； - 饮水终端平台壹拾捌台； - 医生办公室、手术室饮水管线机贰拾台 - 薄壁不锈钢专用输水管道系统一套； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 参加人数 次数 处理结果 | 维 保 分 项 内 容 | 参加人员构成 和人 数C厂家工程师、主管工程师、维保班组) | 维 保 次 数 | 处 理 结 果 |
| 日 常 巡 检 | - 1.系统是否正常工作。 - 2.水电是否正常。 - 3.卫生是否符合院方要求。 | 维保班组 1--2人 | 每月18次-20次 | 1、反馈、检修、整改直到正常并记录。 2、及时更换易耗件。 3、报护士站审核签字。 |
| 功 能 检 查 | - 主机净化制水功能。 - 终端机加热出水功能。 | - 主管工程师一人。 - 维保人员一人 | 每 月 三 次 | 1、捡修整改到正常并记录。 2、及时更换易损件。 3、报护士站审核并签字。 |
| 系 统 全 面 检 查 | 检查水泵.压力罐.电磁阀.水箱.电路等所有核心部件运行状态 | - 1.主管工程师一人 2.维保人员一人 | 每 日 一 次 | 1、检修整改到正常并记录。 2、及时更换易损件。 3、报护士站审核并签字。 |
| 深度清洁与消毒 | - 对主机、水箱管网进行清洗消毒。 - 检查RO膜、过滤棉、石英砂、活性炭的使用情况并进行清理。 - 更换PP棉 | - 维保人员两人 | 每半年一次 | - 严格按操作流程清洗、 - 关闭上下水阀门，清洗水不外流。 - 彻底清洗至无消毒残留。 - 报总务科批准并实施。 |
| 水质检测 | - 使用直饮水检测试纸或专用检测工具对系统出水进行全面和关键参数检测，进行水质分析 | - 主管工程师壹人。 - 2.维保人员壹人。 | 每月一次 | - 对检测结果进行分析并研判。 - 及时给总务科汇报并做好记录。 |
| RO反渗透膜、活性炭更换 | - 对RO反渗透膜、石英砂、活性炭按国家标准更换 | - 厂家工程师一人师。 - 主管工程师一人。 - 维保人员一人 | 结合水质、参考国家标准约1-1.5年一次 | - 严格按标准操作。 - 及时报院方。 - 更换后水质检测 达到标准。 |
| 水质检测与处理 | - 在管网的最远端最不利点设立监测点（三号楼十六楼） - 2.监测指标TDS(50-300mg/l(健康直饮水标准（该范围兼顾水质纯净度与矿物质保留，避免因TDS过高或过低影响健康。‌‌) | - 主管工程师一人 | 每月三次 | - 1、发现问题及时汇报给总务科并解决。 - 2、按国家标准及时更换耗材。 - 3、按国家标准及时清洗消毒。 - 4、保证做到水质达标，供水正常。 |
| 故障应急处理 | - 设备异常 - 水质异常 | - 主管工程师一人 - 维保人员一人 | - 按院方要求。 - 结合实际情况。 | - 满足院方要求。 - 保证设备正常运行。 - 保证水质达标、供水正常。 |