

**招标文件目录**

## 第一章 投标邀请第二章 项目需求

**第三章 投标人须知前附表第四章 投标人须知**

一、概念释义

二、招标文件说明 三、投标文件的编制四、投标文件的递交五、开标和评标

六、定标和授予合同

## 第五章 政府采购政策功能第六章 资格审查与评标第七章 合同条款及格式第八章 投标文件有关格式

**第一章 投标邀请**

河南青蓝工程咨询有限公司受鄢陵县发展和改革委员会的委托，对“鄢陵县发展和改革委员会鄢陵县2022年度小区级空气源热泵取暖项目进行国内公开招标。现邀请合格投标人前来投标。

**一、项目编号：**2022-09-38

**二、项目名称：**鄢陵县发展和改革委员会鄢陵县2022年度小区级空气源热泵取暖项目

**三、采购方式：**公开招标**四、招标内容**

1.采购内容：鄢陵县2022年度低温空气源热泵热风机设备采购、安装、调试、 验收，达到用户正常供暖水平及质保期内的维护，共计375台，涉及陈化店镇，共计375台。

2.预算金额：1575000.00元，最高限价：1575000.00元

1. 质量标准：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）
2. 交付日期：自签订合同之日起 30 日历天内交货安装调试完毕
3. 履约地点：采购人指定地点

## 五、投标人应具备的特殊要求：无。六、招标文件的获取

即日起至投标截止时间，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌 市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/） 自行免费下载招标文件。

## 七、投标文件的提交方式及注意事项

本项目为全流程电子化交易项目，投标人必须通过许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”制作并上传加密电子投标文件。

截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

## 八、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间：2022年10月25日09点30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。
2. 开标地点：鄢陵县花都大道与锦绣路交叉口西北角市民之家四楼（鄢陵县公共资源交易中心）开标一室（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

## 九、开标注意事项

开标时间前，投标人使用CA 数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省• 许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）

——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，在规定的开标时间内进行解密开标。

## 十、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

**十一、联系方式**

**1.采购人名称：**鄢陵县发展和改革委会地 址：鄢陵县人民路 816 号

联系人：苏飞

联系电话：0374-7757716

**2.代理机构名称：**河南青蓝工程咨询有限公司

地 址：河南省许昌市长葛市泰山路中段盛合丽晶东座502室

联 系 人：秦秋红

联系电话：17634767555

**3.项目联系方式**

项目联系人：秦秋红

联系方式：17634767555

## 温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

**1、投标人参加本项目投标，需提前自行联系 CA 服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。**

**2、招标文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA 数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。**

**3、电子投标文件的制作**

* 1. 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://ggzy.xuchang.gov.cn/>）下载“许昌投标文件制作系统 SEARUN 最新版本”，制作投标文件。
  2. 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx 项目xx 标段）, 其中后缀名为“.file”的文件用于投标。

## 4、加密电子投标文件的提交

* 1. 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
  2. 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://ggzy.xuchang.gov.cn/>）生成“投标文件提交回执单”。

## 5、远程不见面开标（电子投标文件的解密）

* 1. 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）首页“资料下载”栏目的《许昌市不见面操作手册》

（代理机构/投标人）。

* 1. 投标人提前设置不见面开标浏览器，并于开标时间前登录本项目不见面

开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

* 1. 根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标开始”按钮后 120 分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。
  2. 开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。
  3. 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

## 6、评标依据

* 1. 全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。
  2. 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或 者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。
  3. 投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

# 第二章 项目需求

## 一、本项目需实现的功能或者目标

鄢陵县辖区相关乡镇（社区）等村庄实施热源清洁替代 375 户，包含设备采购、安装、调试、验收及售后服务等。

## ★二、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 标准要求 | 适用场所 | 能效指标要求 | 制热量 | 数量 | 备注 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| 空气源热泵热风机 | 达到《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573-2018、《户式空气源热泵系统应用技术规 程》（DB11／T  1382-2016）、《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174-2010、《空气源热泵供暖工程技术规程》T/CECS 564-2018 等标准  要求。 | 户用 | 不低于三级 | 不低于4KW | 375  台 | 必须为冷暖两 用，具备用户 智能化监测模 块，具备定位、启停状态、温 度、用电量等 智能化数据采 集和网络上传 功能。 | 工业 |

**空气源热泵热风机技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 环境范围 | 数值 |
| 1 | 制热量 | 额定(-12℃) | ≥4000W |
| 2 | 高温(7℃) | ≥4000W(400W-7500W) |
| 3 | 低温(-20℃) | ≥4000W |
| 4 | COP(-12℃/7℃/-20℃) |  | ≥2.20/3.60/2.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 制热季节性能系数(HSPF) |  | ≥3.0 |
| 6 | 循环风量 |  | ≥630m³/h |
| 7 | 噪 音 | 室内机 | ≤45dB(A) |
| 8 | 室外机 | ≤55dB(A) |
| 9 | 制热输入功率 | 额定(-12℃) | ≤1740W |
| 10 | 高温(7℃) | ≤1080W |
| 11 | 低温(-20℃) | ≤1990W |
| 12 | 防水等级(室外机) |  | IPX 4 |
| 13 | 防触电保护类型 |  | I 类 |
| 14 | 额定电压/额定频率 |  | 220V/50Hz |
| 15 | 制冷剂 |  | R32，R410A 等环保冷媒 |
| 16 | 室外机最大输入电流 |  | ≤15A |
| 17 | 室外机最大输入功率 |  | ≤2900W |

**★三、技术要求**

1、低温空气源热风机需达到《低环境温度空气源热泵热风机》（JB/T

13573-2018）、《户式空气源热泵系统应用技术规程》（DB11／T 1382-2016）、

《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ 174-2010）、《空气源热泵供暖工程技术规程》（T/CECS 564-2018）等标准要求。

2、应在环境温度-25℃至 43℃范围内正常使用；冷、暖两用，必须内置数据采集模块和通讯模块。

3、通讯模块要求

* 1. 主要实现功能

1. 采集清洁取暖设备运行状态，包含设备运行状态、实时温度、故障报

警等，实时上传许昌市冬季清洁取暖智能化监管平台。

1. 具备定位、实时电压、电流、功率、用电量、有功功率、视在功率、 开关机时间、开机时长、设定温度、室内温度、室外温度、进出风温度、热风机 内部电线接头温度、用电安全(预防火灾)检测等智能化数据采集和网络上传功能， 并与许昌市清洁取暖智能化监管平台的标准服务接口进行对接，直接将采集数据 上传至监管平台；
2. 采集数据需直接上传到许昌市冬季清洁取暖智能化监管平台，未经市主管部门批准，不得将采集数据上传至其他平台。
   1. 通讯模块主要技术指标
3. 安装方式：通讯模块必须内置在清洁取暖设备中。
4. 下行与清洁取暖设备通讯：通过光电隔离RS485 接口与清洁取暖设备连接，使用标准MODBUS—RTU 通讯协议。
5. 上行与许昌市冬季清洁取暖智能化监管平台通讯：通过 4G 或NB—IoT网络上传，在保证信号质量的情况下移动/联通/ 电信均可。通讯协议支持 TCP/P 、MQTT 或CoAP 协议，需支持许昌市冬季清洁取暖智能化监管平台提供的标准通讯协议进行对 接。
6. 具有自动恢复功能，在断电重新上电后、或断开网络重新连接后，设备能够自动恢复正常运行。
7. 物联网卡要求保证取暖季每月不低于 30M 流量，在流量超出时可以用流量池等方式确保设备运行，并且确保下个年度流量使用。
8. 通过计量芯片采集电压、电流、功率、用电量等数据，采集精度：1%。
9. 用电安全监测与报警(预防电气火灾): 需具备热风机内部电线温度实时采集与报警功能、电弧光安全检测与报警功能。
10. 热风机设备上需设置注有通讯模块主要信息的铭牌，便于后期与许昌市冬季清洁取暖智能化监管平台对接。
11. 设备厂家需保证设备通讯模块与许昌市冬季清洁取暖智能化监管平台

连接后，满足 5 年及以上数据流量通讯要求。4、安装要求

热风机的安装应由受过专门培训的专业安装人员来完成，安装要符合《低环境温度空气源热泵热风机》(JB/T13573—2018) 相关标准，同时符合有关电气、建筑、环境保护等法律法规、标 准以及产品安装说明书的要求。

* 1. 安装条件

安装热风机时，要避开有易燃气体泄漏地方、强腐蚀气体环 境，避开易产生噪声、振动的地方，避开自然条件恶劣(如油烟 重、风沙大)的地方，避开儿童易触碰的地方，缩短室内机和室 外机连接的长度，选择便于安装、便于维护检修、便于通风的地 方实施安装。

* 1. 室内机组安装要求

安装热风机室内机组时要充分考虑室内空间位置和布局，使气流组织合理、通畅。选择室内机组底部距地面的高度不宜超过 0.2m,水平面安装位置宜在贴合墙面的中间，送风口最高处距地 面宜不高于 0.6m 进行安装，做到室内机组壁挂板与墙面贴合良好，固定可靠。热风机安装完成后，要将穿墙孔的空隙堵好，防止雨水倒灌。

* 1. 室外机组安装

热风机室外机组的安装要考虑环保、村容村貌的有关要求，特别是在古村落重点保护建筑物上安装热风机，要遵守古建筑保护有关规定。

室外机的安装面应坚固结实，具有足够的承载能力，安装面为建筑物的旧壁时必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。室外机周围应无障碍物， 以保持良好的散热效果。室外机 的安装位置应避免太阳直射，最好远离热源。

热风机的配管和配线应连接正确、牢固，走向与弯曲度合理。 配管的弯管处应留有一定弧度的弯曲半径，避免管路弯瘪。室内、室外机组的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品 说明书的要求。当热风机室外机组安装高于说明书的要求值时， 应对连接管路设置回油弯，防止压缩机内的润滑油减

少，降低压 缩机的使用寿命。

* 1. 其他要求

农村低温空气源热风机进场安装前，设备厂家必须提前与平台承建单位就设备通讯模块标准通讯协议等要求进行沟通对接，待监测数据采集传输相关事项确定无误后，方能进行热风机设备安装。

## 注：本采购清单中所列技术规格或参数要求为最低要求，不允许负偏离， 否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

**★四、采购标的执行标准**1、国家标准：

1. 强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

1. 信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应提供中国信息安全认证中心官网（<http://www.isccc.gov.cn/index.shtml>） 产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

2、符合招标文件的要求，设备全新（不接受贴牌产品）并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

## ★五、服务标准、期限等要求

1、履约时间：自签订合同之日起 30 日历天内交货安装调试完毕；

2、质量要求：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）

3、履约地点：采购人指定地点。

4、质保期：自验收合格之日起 10 年（其中前 6 年提供包修、包换、包教、

包会的免费维保服务；后 4 年提供收少量成本费、不收工时费的有偿维保服务）。

## ★六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、设备进场要求：中标人提供的设备经采购人验货，无质量问题后方可施工。

3、明确售后服务期限。有效落实设备质量和售后服务责任，按规定收取一定比例的质保金。要求增加中标企业供应产品不低于 10 年的“保修期”，其中

“免费保修期”不低于 6 年，“有偿保修期”不低于 4 年。“免费保修期”内要做到“包修、包换、包教、包会”；“有偿保修期”内要做到“收少量成本费、不收工时费”。使用中出现问题时，企业维修人员要及时完成故障设备维修或更换，确保取暖设备正常使用。

4、中标人须提供 24 小时上门维修，明确售后服务站地点、联系人、联系电话。在接到用户故障通知后，30 分钟内响应，2 小时内到达现场解决故障（须提供能够到达现场的证明资料,如营业执照或租赁协议）。中标人在供货时必须提供设备的供货配置清单、合格证、检测报告、使用说明书和维修指导说明书等相关资料，质保期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。所有设备在使用期内由中标人负责免费系统升级及后续设备兼容等相关事项。

5、中标人不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止双方的合作，并依照法律追究中标人的法律责任和经济责任。

6、本项目为交钥匙工程，投标报价为总报价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、税金、调试和教学使用培训等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

## ★七、验收标准及要求

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时,按照 采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束 后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时， 按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

3、本项目采购人开展设备抽样检测，在设备安装中应依规委托具有资质的第三方国家级检测机构进行随机抽检。建立检测结果通报共享制度，避免不合格产品流转到其他县市区。建立“黑名单制度”，对同一产品两次抽检不合格的要约谈企业，要求退出许昌市农村供应市场，问题严重的纳入“黑名单”。

4、根据验收方法及方案采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，并按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

5、参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

7、同步做好资料收集工作：在热风机安装过程中，中标人负责做好一户一档资料及详细台账整理工作。设备安装一户，资料整理一户，确保热风机项目竣工，一户一档资料等工程资料同步完成整理，一户一档电子版资料要求竣工验收两周内上报至市清洁取暖专项工作组，纸质资料由县（市、区）归档保存。费用均由中标单位承担。

**★**八、资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：

经验收合格采购人收到发票后 5 个工作日内一次性付清。

★**九、预算金额（最高限价）：**包预算1575000.00元 ；单价最高限价为 4200 元/台，单价、总价均不得超过预算金额（最高限价），否则为无效报价。

九、其他要求

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、投标文件中须有详细的技术（实施）方案，否则为无效投标。

3、本项目招标文件中加★项为不允许负偏离的实质性要求和条件，否则为无效投标。（如果有的话）

# 第三章 投标人须知前附表

## 招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质 响应的，按照无效投标处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：鄢陵县发展和改革委员会鄢陵县2022年度小区级空气源热泵取暖项目  项目编号：2022-09-38 |
| 2 | 采购人 | 名称：鄢陵县发展和改革委员会地址：鄢陵县人民路816号  联系人：苏飞  联系电话：0374-7757716 |
| 3 | 代理机构 | 名称：河南青蓝工程咨询有限公司  地 址：河南省许昌市长葛市泰山路中段盛合丽晶东座502室  联 系 人：秦秋红  联系电话：17634767555 |
| 4 | **★**投标人资格 | 符合《政府采购法》第二十二条规定1、具有独立承担民事责任的能力；  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4、具有依法缴纳税收和社 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 会保障资金的良好记录；  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6．投标人应具备的特殊要求:无。备注：  1、供应商在投标时，提供《许昌市政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章 3.5 格式），无需再提交上述证明材料。  2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。  3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”  的违法行为。 |
| 5 | **★**联合体投标 | 本项目**□√** 不接受□接受联合体投标 |
| 6 | **★**最高限价 | 最高限价：1575000.00元  **超出最高限价的投标无效。** |
| 7 | 现场考察 | **□√** 不组织  **□**组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | **□√** 不召开  □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 |
| 10 | **★**投标有效期 | 90天（自提交投标文件的截止之日起算）  中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |

。

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | 中标人将本项目非主体、非关键  性工作分包 | **□√** 不允许 **□**允许 |
| 12 | 投标截止及开标  时间 | 2022年10月25日09点30分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：鄢陵县花都大道与锦绣路交叉口西北角市民之  家四楼（鄢陵县公共资源交易中心）开标一室（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取。  投标人应提供投标承诺函。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、  《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国  公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修  改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的 |
| 17 | 投标人对采购文  件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | **□√** 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河  南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1 份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 |
| 19 | 投标文件的签署盖章 | **□√** 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | 评标委员会组建 | **□√** 由招标人代表1人和评审专家4人组成。确定方式：评审专家评标前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | **□√** 综合评分法**□**最低评标价法 |
| 22 | 中小企业有关政策 | 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。  2、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业  3、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号） 规定， 对小型和微型企业投标价格给予20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。  4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。  5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与  联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 系的，不享受价格扣除优惠政策。  6、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。  7、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。  8、我单位确认本项目属于《政府采购促进中心企业发展管  理办法》第六条第二款相关情形，不专门面向中小企业。 |
| 23 | 节能环保要求 | 1、本项目强制采购的节能产品：无  2、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号） 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志  产品认证证书，否则不予认定。 |
| 24 | 信息安全要求 | 1、本项目信息安全产品为：无  2、按照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库  【2010】48号）要求：信息安全产品，需提供由中国信息 |

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
| 25 | 履约保证金 | √无 要 求  □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的% （不超过政府采购合同金额的10%）。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 26 | 代理服务费 | **□√** 收取，中标人支付。参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2003]857号文文件费率标准计算。 |
| 27 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查、评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入鄢陵县公共资源交易中心四楼楼电子监督室进行监督，并向采购代理机构  出具授权函，且不得超过2人。 |
| 28 | 中标人需提交的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人，联系电话：17634767555，邮箱：[c2260353968@163.com](mailto:c2260353968@163.com)。 |
| 29 | 电子化采购模式 | **□√** 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。  □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件  要求提供。 |
| 30 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问  题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。  评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并  进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 31 | 投标人资格核验 | 供应商在中标后，应将由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后， 采购人发出中标通知书。  一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明  1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）  2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供）  3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供）  4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）  5、自然人身份证明。（自然人投标提供）  6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供二、财务状况报告相关材料  1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位：  ①2021 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表现金流量表、所有者权益变动表及其附注；  ②基本开户银行出具的资信证明；  ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 |

）

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。  2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位：  ①2021 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表现金流量表、所有者权益变动表及其附注；  ②银行出具的资信证明；  ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。  注：仅需提供序号①～③其中之一即可。三、依法缴纳税收相关材料  参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）  四、依法缴纳社会保障资金的证明材料  参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金  五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料  1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等；  2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承 诺函或声明格式自拟）。  注：仅需提供序号1～2其中之一即可。  六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明  投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大  违法记录的书 面声明”。 重大违法记录，是指投标人因 |

、

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 违法经营受到刑事处罚或者责 令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。  七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信被执行 人、税收违法黑名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； “中国社会组织政务服 务平台”网站  （https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织  （联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在 不良信用记录）。  1、查询渠道：  ①“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）  ②“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）  ③ “ 中 国 社 会 组 织 政 务 服 务 平 台 ” 网 站  （https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间；  3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。  八、投标人应具备的特殊资格要求：无 |

# 第四章 投标人须知

## 一、概念释义1.适用范围

* 1. 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。
  2. 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

## 定义

* 1. “采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。
  2. “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织 。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。
  3. “采购代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标， 不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

* 1. “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
  2. “投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。
  3. “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。
     1. 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
     2. 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。
  4. 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

## 合格的投标人

* 1. 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力， 符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。
  2. 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。
  3. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
     1. 查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）、“中国社会组织政务服务平台”网站

（[www.chinanpo.gov.cn](http://www.chinanpo.gov.cn/)）；

* + 1. 截止时间：同投标截止时间；
    2. 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
    3. 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违

法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信名单的社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动；

* + 1. 投标人无须提供信用记录查询结果网页截屏。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
  1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。
  2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
  3. “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：
     1. 在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；
     2. 联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
     3. 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。
     4. 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
     5. 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人[承担连带责任](https://baike.baidu.com/item/%E6%89%BF%E6%8B%85%E8%BF%9E%E5%B8%A6%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。
  4. 法律、行政法规规定的其他条件。

## 合格的货物和服务

* 1. 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
  2. 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
  3. 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化 节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求， 采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则其投标将被拒绝。
  4. 根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）要求，《信息安全产品强制性认证目录》内的产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《[中国国家信](http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/A6C32D2A507AC2A38326896013A67542.doc)息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

## 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在

《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

## 采购代理机构代理费用收取标准和方式

本项目收取代理费用。详见投标人须知前附表。**8.其他**

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、

“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

## 二、招标文件说明9.招标文件构成

* 1. 招标文件由以下部分组成：

1. 投标邀请（招标公告）
2. 项目需求
3. 投标人须知前附表
4. 投标人须知
5. 政府采购政策功能
6. 资格审查与评标
7. 拟签订的合同文本
8. 投标文件有关格式
9. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）
   1. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。
   2. 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

## 现场考察、开标前答疑会

* 1. 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不

参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

* 1. 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。
  2. 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
  3. 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

## 招标文件的澄清或修改

* 1. 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
  2. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。
  3. 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内 容为准。
  4. 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

## 12.投标的语言及计量单位

* 1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外

的文字表述的投标文件视同未提供。

* 1. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标报价

* 1. 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。
  2. 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
  3. 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。
  4. 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应 当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包 括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘 用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及 利润等。
  5. 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。
  6. 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。
  7. 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。
  8. 最低报价不能作为中标的保证。

## 投标有效期

* 1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”

载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

* 1. 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。
  2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求， 但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关投标人违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
  3. 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 投标文件构成

* 1. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。
  2. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人须在投标文件中承诺一旦成交在签订合同时已组建工作小组，并提供项目负责人证书及社保缴纳证明，否则否决其响应。
  3. 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。
  4. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
  5. 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使

用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2229777。**16.投标文件格式**

* 1. 投标文件应参照招标文件第八章的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件以A4幅面编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。
  2. 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

## 投标保证金

* 1. 本项目不收取投标保证金。
  2. 投标人应提供投标承诺函。

## 投标文件的数量和签署盖章

* 1. 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。
  2. 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

## 四、投标文件的提交19.投标截止时间

* 1. 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。
  2. 招标人可以按本须知第14条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

## 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

## 投标文件的修改和撤回

* 1. 投标人在投标截止时间前，对投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

* 1. 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。
  2. 投标人在提交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。
  3. 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

## 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退 还。

**五、开标和评标23.开标**

* 1. 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织远程不见面开标。开标由代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。
  2. 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
  3. 开标时，由代理机构开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能；投标人、采购代理机构进行电子投标文件的解密。解密后投标人选择功能栏“开标记录”按钮可查看投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
     1. 电子投标文件的解密。全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。
        1. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。
        2. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序， 使用本单位CA数字证书进行再次解密。
        3. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。
     2. 投标人不足3家的，不得开标。
     3. 开标过程由采购代理机构负责记录，《开标记录表》经投标人进行电子签章、由参加开标相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。
     4. 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
     5. 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

## 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的， 不得评标。

## 评标委员会的组成

* 1. 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。
     1. 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。
     2. 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
        1. 采购预算金额在1000万元以上；
        2. 技术复杂；
        3. 社会影响较大。
     3. 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
  2. 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:
     1. 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
     2. 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
     3. 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
  3. 评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。
  4. 采购人不得担任评标小组长。
  5. 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
  6. 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## 符合性审查

* 1. 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
  2. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
  3. 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

## 投标文件的澄清

* 1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
  2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
  3. 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

## 投标文件报价出现前后不一致的修正

* 1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的， 以开标一览表(报价表)为准；
  2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准， 并修改单价；
  4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 投标无效情形

* 1. 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：
     1. 未按照招标文件的规定提交《许昌市政府采购供应商信用承诺函》的
     2. 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；
     3. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
     4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
     5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
  2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
     1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
     2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
     3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
     4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  3. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
  4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  5. 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。
  6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

* 1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标； 报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
  2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 评标方法、评标标准

* 1. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
     1. 最低评标价法
        1. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
        2. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
     2. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32. 2 价格分

* + 1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100 评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

* + 1. 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
    2. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 32. 3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。33.推荐中标候选人

* 1. 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标

人为排名第一的中标候选人。

* 1. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 34. 评审意见无效情形

1. 1 评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：
   * 1. 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
     2. 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；
     3. 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
     4. 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
     5. 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
     6. 记录、复制或者带走任何评标资料；
     7. 其他不遵守评标纪律的行为。

## 保密

* 1. 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
  2. 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 六、定标和授予合同

1. **确定中标人**
   1. 采购人应当自收到评标报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（核验中标供应商由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料）。
   2. 采购人在收到评标报告1个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人， 又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标 人。

## 中标公告、发出中标通知书

* 1. 采购人确认中标人后，公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。
  2. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
  3. 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档， 并同时通知代理机构联系人。

## 质疑提出与答复

* 1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的， 可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑，提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商，提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。
     1. 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。
     2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内， 投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通 过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不 予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。
     3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》， 通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。
  2. 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并按照下列情况处理：
  3. 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
  4. 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可 以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商； 否则应当重新开展采购活动。

## 签订合同与备案

采购人应当自中标通知书发出之日起2日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人自采购合同签订之日起，1个工作日内到鄢陵县财政局采购办进行合同备案，并登陆“许昌市政府采购网”进行网上备案。

## 履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额按不超过中标合同金额的 10%。

## 政府采购合同融资

* 1. 缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标投标人可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

* 1. 合作金融机构（排名不分先后）
     1. 合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部） 联系人及电话：陈阳 13137407575 方金龙 15836539901 地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行
     2. 合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇 0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道1163号许继花园 41.2.3合作金融机构名称：交通银行许昌分行联系人：宋纪刚 0374-2369912 13733951305

地址：许昌市莲城大道114号

41.2.4合作金融机构名称：光大银行许昌分行联系人：李东磊 0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路文峰路交叉口西北角41.2.5合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪 0374-5376058 18839983051 地址：许昌市建安大道中段新天下AB座

41.2.6合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰13839001972 武松涛18839902679

徐亚爽15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼41.2.7合作金融机构名称：中国银行许昌分行

联系人及电话：白炜 13938772680 刘晓飞 0374-3338596 地址：许昌市魏都区建设路1488号

41.2.8合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行联系人：韩晨 13253490679

地址：郑州市金水区经三路北26号中信银行郑州红专路支行41.2.9合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶 0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大

厦

* 1. “许昌市政府采购合同融资金融产品推介名录”链接<http://xuchang.hngp.gov.cn/xuchang/content?infoId=160636536823109>

5&channelCode=H711001

# 第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

## 一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

## 二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、本项目为非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对符合该办法规定的小型和微型企业报价给予 20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%

—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

## 三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残

疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第六章 资格审查与评标

## 一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **资格审查因素** | **说明与要求** |
| **1** | **投标函** | 参考招标文件第八章 3.1 格式填写 |
| **2** | 许昌市政府采购  供应商信用承诺函 | 按照招标文件第八章 3.5 格式填写 |
| **3** | **投标报价** | 投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额， 超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投  标无效。 |
| **4** | **投标承诺函** | 投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。 |
| **5** | **联合体协议** | 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，  投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| **6** | **投标人身份证明及授权** | 1. 法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供 2. 单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提   供） |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **注：**  ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。  ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业： 以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。  ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权  书。 |
| **7** | **单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府**  **采购活动** | 投标人提供与参加本项目投标的其他投标人之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| **8** | **为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加本项目投**  **标** | 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

## 二、评标

**（一）评标方法**

本项目采用综合评分法。总分为 100 分。

## （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

**1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；** 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否

满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

## 2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中， 不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

1. 价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调

整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1. 如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

1. 对监狱企业价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2. 对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3. 强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品
4. 对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产

品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

1. 投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。
2. 信息产品要求

1）《信息安全产品强制性认证目录》内的产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

1. 投标无效情形
2. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
3. 符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；
4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
6. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 三、评标标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总100分) | 价格分值：40分商务部分：15分技术部分：40分  其他部分：5分 | |
| 价格部分（满分40分） | | |
| 评分  因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 40 分 |
| 商务部分（满分15分） | | |
| 评分  因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业业绩 | 投标人或生产企业具有2019年1月1日以来的类似业绩项目，每提供一份得1分，最多得3分。  （类似项目业绩以业绩合同、中标通知书为准，缺一不可；时间以中标通知书日期为准）。 | 3 分 |
| 企业荣誉 | 1. 生产企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业 健康管理体系认证三项认证的得 2分，缺项的不得分。 2. 生产企业获得五星级（含五星）以上售后服务认证证书的，得 3 分；四星级售后服务认证证书的，得 2 分；   三星级售后服务认证证书的，得 1 分。 | 10 分 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. 投标产品获得中国节能认证产品证书的，得 2 分。 2. 生产企业建有-25℃低温焓差检测实验室，提供国家权威机构认证的实验室能力评定证书，低温实验室最低温度可实现-30℃的，得 3 分；低温实验室最低温度可实现   -25℃的，得 2 分；低温实验室最低温度可实现-20℃的  得 1 分。 | ， |
| 企业  实力 | 提供投标产品具有有效的年度产品责任险（保单）的得 2 分；否则不得分。 | 2分 |
| 技术部分（满分40分） | | |
| 评分  因素 | 评标标准 | 分值 |
| 产品性能 | 产品技术性能（10 分）（以检测报告实测值为准）  （1）-12℃工况下制热性能系数COP（3 分） 2.2<COP 测试值≤2.35,得 1 分；  2.35<COP 测试值≤2.4，得 2 分；  COP测试值>2.5，得 3 分；  （2）-20℃低温工况下制热性能系数COP（3 分）  2.0≤COP 测试值≤2.1,得 2 分；  COP 测试值＞2.1，得 3 分； | 10分 |
|  | （3）制热季节性能系数HSPF（2 分） |  |
|  | 3.15≤制热季节性能系数HSPF 实测值≤3.2，得 1 分；制热季节性能系数 HSPF 实测值＞3.2，得 2 分；  （4）噪声（2 分） |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 室内机：噪声检测值≤42.5dB，得 1 分；  室外机：噪声检测值≤55dB，得 1 分； |  |
|  | 1、针对项目特点总体实施的内容详细完整、实际可行 | ，  ，  、  30  、  分 |
|  | 思路清楚，制定的方案能够保证项目的顺利完成。内容 |
|  | 科学可行、详细完整、非常合理的得 6 分，内容基本完 |
|  | 整、基本合理的,3分，内容不完整、不合理的不得分， |
|  | 未提供的得 0 分。 |
|  | 2、质量控制方案：针对本项目质量要求，制定出实现 |
|  | 质量目标的具体保证措施，并根据工作内容、重点和难 |
|  | 点，进行分析并制定出相应的处理方法。方案科学可行 |
|  | 详细完整、非常合理的得 6 分，方案基本完整、基本合 |
|  | 理的得 3 分，内容不完整、不合理的不得分，未提供的 |
| 实施 | 得 0 分。 |
| 方案 | 3、安全保障方案：确保安全保障方案。方案科学可行 |
|  | 详细完整、非常合理的得 6 分，方案基本完整、基本合 |
|  | 理的得 3 分，内容不完整、不合理的不得分，未提供的 |
|  | 得 0 分。 |
|  | 4、安装调试方案：确保安装质量保证措施、安装进度 |
|  | 保证措施。方案科学可行、详细完整、非常合理的得 6 |
|  | 分，方案基本完整、基本合理的得 3 分，内容不完整、 |
|  | 不合理的不得分，未提供的得 0 分。 |
|  | 5、验收、运行维护方案：确保验收、运行维护方案及 |
|  | 措施。方案科学可行、详细完整、非常合理的得 6 分， |
|  | 方案基本完整、基本合理的得 3 分，内容不完整、不合 |
|  | 理的不得分，未提供的得 0 分。 |
| 其他部分（5分） | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分  因素 | 评标标准 | 分值 |
| 服务承诺 | 评标委员会根据投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为采购人提供优惠承诺、服务承诺、设备操作方法培训、全方位响应等方面。内容全面详细完整的得 5 分，内容基本完整的得 2 分，未提供的得 0  分。 | 5分 |

**注：以上所需证书均需在响应文件中提供证书原件扫描件,否则不得分。供 应商非原生产厂家的，需要取得合法经营权限。**

**其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **价格扣除比例** | **计算公式** |
| **1** | 非联合体投标人 | 对小型和微型企业报价扣除 20% | 评标价格＝小型和微型企业报价×（1-20%） |
| **2** | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业报价扣除 20%（不再享受  序号 3 的价格折扣） |
| **3** | 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%  以上 | 对联合体或者大中型企业的报价扣除 6% | 评标价格＝投标报价×(1- 6%) |
| **4** | 监狱企业 | 对监狱企业产品价格  扣除 20% | 评标价格＝投标报价—监狱  企业产品的价格×20% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | 残疾人福利性单位 | 对残疾人福利性单位产品价格扣除 20% | 评标价格＝投标报价— 残疾人福利性单位产品的价  格×20% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。  2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：  评标基准价=评标价格的最低价  其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 | | | |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第 2 项、第 3 项情形不适用。

b、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。在工程采购项目中，工程由中小企业承建， 即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。E、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

四、评审方法

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交投标人。

五、评标委员会编写评审报告。

评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的， 评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审

报告。

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3 号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

## 第七章 合同条款及格式

**（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示， 最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）**

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为 的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

* 1. 合同条款；
  2. 招标文件、乙方的投标文件；
  3. 其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写： 元（￥ ）。4、合同标的交付时间、地点和条件

* 1. 交付时间： ；
  2. 交付地点： ；
  3. 交付条件： 。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

* 1. 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

* 1. 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。11、知识产权

* 1. 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关， 乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
  2. 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

* 1. 甲、乙双方协商解决。
  2. 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。13、不可抗力

* 1. 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
  2. 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整； 招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

* 1. 合同文件与本合同具有同等法律效力。
  2. 本合同未尽事宜，双方可另行补充。
  3. 合同生效：自签订之日起生效。
  4. 本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
  5. 其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方： 乙方：

住所： 住所：

法定代表人（单位负责人）： 法定代表人（单位负责人）： 联系方法： 联系方法：

开户银行： 开户银行： 账号： 账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

# 第八章 投标文件有关格式

**（项目名称、标段）**

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日

## 一、投标人应答索引表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 投标人应答  （有/没有） | 投标文件中  所在页码 | 备注说明 |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |
| 3 | 报价函 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |
| 6 | 投标承诺函 |  |  |  |
| 7 | 许昌市政府采购供应商信用承诺函 |  |  |  |
| 8 | 联合体协议 |  |  |  |
| 9 | 投标人与参加本项目的其他投标人之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |
| 10 | 投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等  服务承诺函 |  |  |  |
| 11 | 分项报价表 |  |  |  |
| 12 | 技术规格偏离表 |  |  |  |
| 13 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |
| 14 | 售后服务方案 |  |  |  |
| 15 | 业绩情况表 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |
| 17 | 优先采购节能产品政府采购品目清单 情况 |  |  |  |
| 18 | 优先采购环境标志产品政府采购品目 清单情况 |  |  |  |
| 19 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 20 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |
| 21 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |
| 22 | 中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的信息安全产品  有效认证证书 |  |  |  |
| 23 | 其它资料 |  |  |  |

**二、开标一览表**

项目编号：

项目名称： 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称、标段** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称： （全称） （公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）： 日期：年 月 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

致：（采购人）

## 三、资格审查证明材料

* 1. **投 标 函**

根据贵方 （项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请， （姓名和职务）被正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交。我方确认收到贵方提供的 （项目名称、招标编号）招标文件的全部内容。我方在参与投标前已详细研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的， 则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中

的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保 证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的， 责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理， 我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地 址： 邮政编码： 电 话： 传真：

投标人代表姓名： 职 务：

投标人名称（并加盖公章）： 日期： 年 月 日

## 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称： 地址：

姓名： 性别： 年龄：职务：

本人系投标人名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目编号为项目编号的项目名称的公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有

效期限】

投标人名称（并加盖公章）： 签署日期：年月日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

## 法定代表人（单位负责人）授权书

本人 法人姓名 系 投标人名称 的法定代表人（单位负责人），现委托姓名，职务以我方的名义参加贵方 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称： （全称） （盖单位公章） 法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（单位负责人）授权代表： （签字或盖章） 法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证  （正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证  （反面） |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

## 投标承诺函

采购人：

经研究，我方自愿参与贵方 年 月 日（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的， 愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件； 二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交后不与采购人签订合同； 四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（并加盖公章）： 日期：年月日

## 许昌市政府采购供应商信用承诺函

致招标人：

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）:

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单 位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑 重承诺，我单位（本人） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承

诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他

违法违规行为，自愿按照规 定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）:

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）: 日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效， 如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 投标人提供与参加本项目投标的其他投标人之间，单位负责人不为 同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函

（承诺函格式自拟）

## 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监

**理、检测等服务承诺函**

（承诺函格式自拟）

## 其他

**四、符合性审查证明材料**

* 1. **投标分项报价表**

项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格**  **型号** | **技术参**  **数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂**  **家** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **大写： 小写：** | | | | | | |

投标人（并加盖公章）：

## 技术规格偏离表

项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物服务名称** | **规格型号** | **招标文件技术参数** | **投标技术参数** | **偏离**  **（无偏离/ 正偏离/负偏离）** | **偏离内容说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

## 技术（实施）方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

## 业绩情况表

项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **客户单位**  **名称** | **项目名称及主要内容** | **合同金额**  **（万元）** | **联系人及电**  **话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …  … |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

## 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

## “节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **产品名称** | **品牌** | **产品型**  **号** | **认证证书编**  **号** | **证书有效**  **期** | **认证机构** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

## “节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **产品名称** | **品牌** | **产品型**  **号** | **认证证书编**  **号** | **证书有效**  **期** | **认证机构** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

## “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **产品名称** | **品牌** | **产品型**  **号** | **认证证书编**  **号** | **证书有效**  **期** | **认证机构** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部 由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小 企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期： 年 月 日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持

政策。

## 残疾人福利性单位声明函（（若有则需提供，没有此项不提供））

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

## 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC 认证，格式自拟）

## 五、其他资料（若有）

**除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料**