第四章 采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

1.合同履行期限：合同签订之日起60日历天

2.供货（服务）地点：武陟区域内

3.质量标准：符合国家现行及行业标准

4.质量保证期：一年

5.付款方式：合同生效后，乙方负责送货至甲方指定地点。货物全部到位，安装调试完成，经验收合格后，支付合同价款的90%； 剩余10%，一年后付清（无利息）。

三、其他要求：

售后服务要求：

1.故障响应时间：7×24×365全年实施故障响应，接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决问题。

2.产品质量保证期从产品验收合格之日起计算，易损件及消耗品不在质保范围内。在质保期内，维修、保养、配件供应(消耗品除外)免费。

3.供应商对设备进行终身维修，只收取人工和零部件成本费。施工期内如有设备故障，供应商在接到采购人通知后2天内派人至现场维修(本市范围内24小时到达)。

4.如货物经供应商两次维修仍不能达到约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

5.在采购人未完全掌握设备使用技术前，供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

6.乙方负责设备的安全施工管理。

7.质保期外的售后服务按招标文件和供应商的投标文件执行，如招标文件没有规定，可由双方另行约定。

8.培训要求：供应商负责对采购人操作、维修人员和有关技术人员进行培训，使之完全掌握全部使用技术。

四、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：  数控风机   （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 |  |  | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境测控与智能作业系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养殖舍环境监测感知系统 |  | 温度传感器 | 范围-30℃-50℃ ，精度0.3℃，显示精度0.1℃ | 300/个 | 工业 |
| 2 |  |  | 湿度传感器 | 湿度量程0-100%RH,精度3%RH，显示精度1%RH | 60/个 | 工业 |
| 3 |  |  | 二氧化碳传感器 | 0-7500ppm精度±45+3% | 83/个 | 工业 |
| 4 |  |  | 综合布线 | 1、国标BVR/RVV/KVVR线缆；控制信号线采用RVV电缆，中间无接头；信号线和强电分开，单独穿管；控制箱出线口采用防火泥封堵。 2、小窗、保温门配备舍内手动防水操作盒，风机接线用防水接线盒转接，水泵配备防水插座，在鸡舍前后和舍外各配备一个清粪急停按钮。 | 60/项 | 工业 |
| 5 |  |  | 通讯转换器及线缆 | RS485通讯转换器及线缆。通讯转换器 将485信号转化为CAN信号，直流6-40V输入，一个电源输入接口，一个485接口，两个CAN接口通讯屏蔽电缆 RS485 2*0.75mm2 ，具有抗干扰能力强，通讯屏蔽功能 | 60/套 | 工业 |
| 6 |  |  | 辅材 | 阻燃PVC电工管、尼龙电缆标识牌、ABS接线盒、阻燃耐低温尼龙扎带等辅材。 | 60/项 | 工业 |
| 7 |  |  | 安装调试 | 环境控制器的安装及调试费用。 | 60/项 | 工业 |
| 8 | 养殖舍环境自动控制系统 |  | 电气环控器系统 | 1、支持9路温度、1路湿度、1路负压、1路CO2环境数据的采集，支持2路水计量和2路料计量； 2、实时监测鸡舍内温度、湿度等各类环境信息，记录并保存历史数据 3、可自动调控养殖舍照明时间和照明强度 4、内置专业肉鸡温度、体重、通风等参数、精细降温功能，可自动实时调控养殖舍环境； 5、多达36个通风级别和24个风机组，实现养殖舍的精密通风； 6、支持4个可独立控制的进风口，自动调控进风口的位置和大小； 7、分3区加热可针对养殖舍内不同区域的温度精准控制加热量； 8、湿热补偿功能可实现温度、湿度与通风量的自动联动； 9、工业级触摸屏操控，40路干式触点输出，运行可靠，使用便捷； 10、可连接智能网关和云服务器，养殖数据实时、多终端共享； 11、环控器可控制开度控制器，实时监控小窗开启角度，两侧角度开启不一致时可自动纠偏。 | 3/套 | 工业 |
|  |  |  | 数控风机 | 1、50箱式风机、外形尺寸1375×1375×450mm，额定功率1.1KW、额定电压380V、50hz、3相风机专用电机，防护等级IP55，绝缘等级F级； 2、0pa风量：38400m³/h,-25pa风量：35100m³/h； | 3/套 | 工业 |
| 9 |  |  | 数控湿帘 | 1、湿帘纸：湿帘纸厚度150mm±2mm，单块宽度不小于600mm 2、铝合金水槽，铝合金侧框。 | 3/套 | 工业 |
| 10 |  |  | 数控保温板 | 1、材质：保温板不透光，两侧为玻璃钢板，中间夹芯板材质：EPS，板内含特殊防透光材料； 2、保温板成品厚度50mm±2mm，夹芯板耐火等级B2级以上，配有铝合金包边 | 3/套 | 工业 |
| 11 |  |  | 进风窗系统 | 1、规格：洞口尺寸560mm*270mm。 2、材质：PS，黑色，内含EPS泡沫，上方配铝合金导流板，门板与窗体勾筋咬合密封。具有防止尼龙绳滑移的多沟槽滑轮结构。 | 3/套 | 工业 |
|  |  | 二、体征监测与饲喂管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自动饲喂系统升级 |  | 自动主供料 | 镀锌板料塔-称重、驱动系统-主料线、料位传感器、主料线+弯管+支撑、落料开关--播种机用 | 20/套 | 工业 |
| 2 |  |  | 料塔称重系统 | 称重控制器、称重传感器、软连接及配件、称重配线及辅材 | 20/套 | 工业 |
| 3 |  |  | 喂料播种机 | 播种机、控制器、轨道及配件 | 20/套 | 工业 |
| 4 | 生长发育自动称重系统 |  | 笼体称重 | 1.可实现鸡舍内固定笼位鸡只重量的称量，称量数据实时显示。 2.称重系统不占用养殖空间。 3.采用波纹管数字式称重传感器，免现场较秤。 4.采用7寸触摸屏，可设置鸡只重量采样时间、日龄、日龄更新时间等。 5.历史记录可显示每笼鸡只总重、鸡只均重、日增重等数据，可保存最近500天数据。 | 20/套 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。