郑州市生态供水保障中心维修养护服务项目实施办法

总 则

第一条 为加强郑州市生态供水保障中心（以下简称供水保障中心）水利工程管理，充分发挥水利工程的综合效益，提高供水保障中心水利工程管理水平，总结多年水利工程建设、维修养护实施及运行管理经验，制定本办法。

- 第二条 维修养护的原则

- （一）水利工程功能正常发挥的原则；

- （二）各类设备处于良好的技术状态的原则；

- （三）以养为主、养修并重的原则；

（四）保持原状，适当提升的原则。

第三条 本办法制定参考相关规范如下：

《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2014））；

《堤防工程养护修理规程 》（SL595-2013））；

《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）；

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ-99-2017））；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

（CJJ68-2016））；

《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008））；

《园林工程养护标准》。

- 本办法适用范围及落实实施

- （一）适用范围：供水保障中心管理范围内闸门、泵站、水库、堤防、渠道、渠系建筑物等以及上述工程的附属工程和配套工程。

- （二）落实实施：我中心成立郑州市生态供水保障中心维修养护服务项目领导小组（以下称领导小组），负责本办法的落实实施。

水利工程维修养护标准

第五条  巡查

（一）日常巡查

- 要求：责任到人，养护人员坚持每天对合同约定范围全面巡查，认真填写巡查记录，发现问题、立即解决并及时上报；

- 内容：

- 渠道检查有无冲刷和超标准淤积，衬砌有无变形、裂缝、空鼓、坍塌等损坏，有无较大的障碍物、遗弃物等情况。

- 绿化、景观检查有无缺苗、死株、病虫害、干旱缺水以及需要修剪等情况（参照园林工程规定进行）。

- 附属设施检查检查护栏、栏杆有无变形或破损，立柱与水平构件是否紧固；金属表面是否锈蚀、油漆是否脱落；砼结构栏杆有无风化；排水设施是否完好（参照市政同类设施的规定进行）；警示牌是否损毁及缺失，面板是否洁净、字迹是否清晰；红线范围内是否有倾倒垃圾、渠道取土、垦荒及违规栽植树木、违章私搭乱建的情况；（移至渠道检查段落）房屋屋面是否漏雨，地板、门窗及饰、配件是否完好，墙立面是否有脱落、空鼓现象。

- 各类构筑物检查有无浆砌石破损、土方塌陷、混凝土破损、预制混凝土板破损或缺失等现象。

注：各巡查记录表见附录六。

（二）汛期巡查

- 雨后要全面查报，损毁处要设置警示标志并及时上报维修。

- 严格落实供水保障中心下达的防汛工作任务，确保防汛物资充裕、到位；坚持防汛值班制度；汛期所有防汛人员务必保持通讯畅通，遇到汛情，防汛人员要按指令迅速到岗。

- 及时排查、处理水库、堤防、渠道防汛隐患，做好记录、上报。遇有毁坏渠道（水利）工程设施、花草树木、放火、烧荒、乱倾乱倒、侵占堤防，渠道、游泳，戏水，捕鱼等事件，应及时进行制止并上报，并报警报告。（必要时可以报警处理。）

第六条  渠道养护

（一）堤顶、堤防养护

- 渠道两岸的土堤、挡墙、护坡等水工构筑物统称为堤防护岸。渠堤堤顶土方养护每半月为一个周期，要求做到 15 厘米以上的坑洼平整及明显的车辙印记平整；堤顶除草要求杂草高度不高于 10 厘米。

- 防汛通道路面应保持平整、完好，无明显凸凹起伏，无积水、无杂物，路面整洁，无坑洼、破损，路基无塌陷。防 汛通道的维修养护，参照市政相关道路的维修养护规定。

- 堤防的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。未硬化的堤顶应保持平整，无车槽及明显凹凸、起伏；降雨期间及雨后无积水；干旱季节无浮土， 无干裂现象。

- 硬化堤顶应保持无积水，无杂物，堤顶整洁，路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。泥结碎石堤顶保持顶面平顺，无明显凹凸起伏。

- 堤顶边埂应达到埝面平整、顺直，无杂草；无边埂堤肩应达到无明显坑洼，堤肩线平顺规整并植草防护。

- 堤防、穿跨建筑物、堤岸、绿化及管理设施等的日常养护维修要求按照《堤防工程养护修理规程 》（SL 595-2013 ）及中华人民共和国水利行业相关标准执行。

- 渠道保洁检查每天至少一次。

- 渠道重要部位设置警示标志；警示牌及其他警示标志年更新率为10%（四舍五入）。警示标志内容为禁止游人下渠、游泳，保护水利工程安全等；非工作人员禁止上打捞船，冬季禁止游人冰面玩耍。

- 渠道管理范围内损坏的设施短时间内不能修复的要及时设置警示标志。管理房屋面更新率为不低于10%。

（二）渠底养护

- 渠道凹岸、束水河段等水流改变处渠道应避免冲刷损坏渠底，渠道冲刷坑已影响堤防护岸安全时应当及时采取维修填筑措施。

- 易冲刷渠道（如土渠）或特殊渠段（如坝下或闸下） 一经发现冲刷坑，必须对其进行铺砌或抛石护底处理。

（三）渠道疏浚

要求做到渠道淤积厚度不超过 30 厘米，并且无任何杂草及垃圾。渠道淤积不得影响渠道输水功能，淤积的平均厚度大于设计标高 30 厘米的渠道应进行疏浚。

（四）堤坡维修养护

- 堤坡（淤区边坡）应保持竣工验收时的坡度，坡面平 顺，无残缺、水沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线顺直清晰。浆砌石勾缝修补比例不低于10%。

- 砌石堤坡和混凝土堤坡按控导工程标准养护。

- 上堤路口应保持完整、平顺、无沟坎、凹陷、残缺、 无蚕食侵蚀堤身现象。

第七条  沉沙池养护

沉沙池工程养护应做好日常维护，及时消除面上的缺陷和局部工程问题，预防可能发生的损坏，保持工程设施的安全、完整。

（一）坝顶、坝端养护

- 坝顶养护应达到坝顶平整，无积水，无杂草，无弃物。

- 坝顶路面如有损坏，出现坑洼和雨淋沟缺，应及时用相同材料填平补齐，并应保持一定的排水坡度。

- 坝肩和踏步轮廓鲜明。出现局部破损，应及时修补。 坝端出现局部裂缝、坑凹，应及时填补，确保无裂缝，无坑凹，无堆积物。

- 坝坡养护应达到坡面平整，无雨淋沟缺，无荆棘杂草滋生；护坡砌块应完好，砌缝紧密，填料密实，无松动、塌 陷、脱落、风化、冻毁或架空现象。

（二）混凝土或浆砌块石护坡的养护要求

- 清除伸缩缝内杂物、杂草，及时填补流失的填料。

- 护坡局部发生侵蚀剥落、裂缝或破碎时，应及时处理。

- 浆砌石勾缝修补比例不低于10%。

（三）草皮护坡的养护要求

- 经常修整草皮、清除杂草、洒水养护，保持完整美观。

- 出现雨淋沟缺时，应及时还原坝坡，补植草皮。

- 对无护坡土坝，如发现有凹凸不平，应进行填补整平； 如有冲刷沟，应及时修复，并改善排水系统；如遇风浪淘刷， 应进行填补，必要时放缓边坡。

（四）排水设施养护，输、泄水建筑物养护，倒虹吸、桥 梁、箱涵、机电设备等养护维修标准按照以下标准中相关条例执行：

《堤防工程养护修理规程 》（SL595-2013）；

《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）；

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ-99-2017）；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

（CJJ68-2016）。

（五）观测设施养护

- 观测设施应保持完整，无变形、损坏、堵塞。

- 观测设施的保护装置应保持完好，标志明显，随时清除观测障碍物；观测设施如有损坏，应及时修复并重新校正。水尺更新比例为10%（四舍五入）。

（六）管理设施及绿化养护

- 沉沙池管理办公用房、生活用房应整洁、完好。

- 道路、供排水、通讯及照明设施应完好无损。

- 工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌） 应保持完好、醒目、美观。管理范围内的绿化养护等级标准， 按照本标准第五项绿化景观养护相关标准执行。

- 水工闸房及附属设施养护

- 屋面：保持屋面排水畅通，泛水、天沟、水落管等应完好且通畅;防水层、隔热保温层应完好;屋面应经常清扫。

- 内外墙面： 应完好，无起壳、脱落、裂缝、渗水等现象，内外墙面应定期清扫，以保持清洁、美观。

- 门窗：应清洁无破损，配件无缺损，定期清洁；玻璃如有破损、配件如有缺损，应及时更换或维修。

- 楼地面：应保持清洁无缺损、裂缝，无乱堆放杂物现象；应经常清扫或拖洗楼地面。

- 护栏、栏杆、爬梯、扶梯：养护周期为室内的油漆不少于二年一次，室外不少于一年一次；养护要求保持清洁需油漆的应定期油漆。

第八条  管理区保洁

（一）水面养护

- 水面应保持清洁，及时清理、打捞水面垃圾及漂浮物；确保每万平方米不低于 1 人。

- 依法保护水环境，严禁向渠道排放污水、废油及各种有害液体。倾倒废渣、垃圾等污染水体的，养护巡查中一经发 现，应立即予以制止，并及时上报相关部门。

- 经常查报污水口和污水源，观测水质水量，及时报告 并通知配合有关部门截污，做好记录。

- 做好桥下、雨水口、涵洞的管理工作，无垃圾、杂物。

（二）管理区养护

- 管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。

- 管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，无乱贴、 乱挂和明显的污迹。

- 管理区道路应保持完好、整洁。沥青、砼路面更新率不低于5%。

第九条  附属设施养护

（一）排水设施

- 排水设施应保持完好，窨井、雨水口应通畅。

- 排水设施养护：排水闸门及启闭设备应定期检修保养， 一年两次；转动轴部件在每年汛前进行维修，汛后进行加油保养。始终保持运转部件灵活，油料充足。

（二）护栏、栏杆、护栏网

- 护栏、栏杆、护栏网发生变形、损坏、风化应及时维修，立柱及水平构件松脱，应及时紧固或更换。

- 护栏、护栏网表面应保持洁净。金属护栏表面油漆刷补一年一次。

- 护栏、栏杆、护栏网修复后应与原结构、材质、色调一致，护栏网更新比例10%。

（三）水尺

- 水尺表面应保持洁净，刻度线、读数应保持醒目清楚。

- 水尺紧固件（螺栓、螺帽）应经常检查，每年汛前应进行紧固除锈、涂刷油漆。

- 水位尺损坏时，应及时修复，并重新校正。

（四）标志牌、警示牌

- 标志牌、警示牌表面应洁净，牌上字体应完整、清晰、 镶嵌牢固，牌上字体缺损、变形、老化应及时维修或更换。

- 标志牌、警示牌应安装牢固，立柱应保持直立，无松动。标志牌、警示牌更新率不低于10%（四舍五入）。

第十条  绿化、景观养护

绿化养护等级标准，参照河南省城市绿地养护三级标准进行养护。

（一）乔木管理

- 同一渠道上的树木分枝点高度一致、主枝数量适宜， 分布均匀，分枝角度合理，疏枝及时。

- 单株树形匀称，同条渠道同一树种侧缘线、下缘线、 林缘线整齐一致，观赏性强。

- 植株长势良好，生长量超过该树种、该规格、本地区 的平均年生长量，根系发达，枝条粗壮，在生长季节叶色浓绿，叶片完整，无病虫害，无焦枯或黄叶，无枯枝、病虫枝、劈裂枝和影响行人或车辆通行的下垂枝。

（二）其他乔木养护管理

- 配置合理，景观优美。按照整体规划无缺株、死株（死株率在 2%以下），保护措施基本完备。

- 生长势较强，枝壮叶茂。叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶、生长季节不落叶，无明显病症及害虫遗留物（虫网、虫粪、蜜露等）；枝干健壮，无明显枯死树杈；冠形完整，分枝点合适，主侧枝分布匀称，数量适宜， 内膛通透。

- 每年及时修剪。修剪科学合理、适时适度。乔木整形效果要尽量与周围环境协调，树木修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，修剪强度适宜，疏密得当；枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、下垂枝、 衰弱枝、劈裂枝、病虫枝和其他影响树势、树形的枝条修除率 95%以上；工具齐全，操作认真标准，按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，涂敷科学，不能留有树桩。

- 每年施肥要根据不同的生长季节的天气情况，不同的植物种类和不同树龄，适当施肥，重点放在春、秋季；施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植 3 年以内的树木和树穴内有植被的乔木要适当增加施肥量和次数；肥料种类适宜，施肥方法合理；埋肥的时候要先打穴或开沟，施肥后要回填土、塌实、浇足水，找平，切忌肥料裸露；穴的规格一般为 20㎝*20㎝*30㎝，挖沟的规格为 20㎝*30㎝，施肥后穴槽及时恢复原状；施肥时把握好肥量，做到无缺肥、漏肥、 无肥害。

- 树穴大小适宜，边线清晰，线条流畅（8㎝以上的乔木全部修出圆形树穴，树穴大小与树木协调成比例，树穴边线流畅）；树穴内无黄土裸露；对树穴及时清理，保持下沉深度，对树池经常巡查，发现塌陷、损坏及时修复。

- 松土除杂草及时。

- 抹芽除萌及时彻底，剪口平滑（萌芽长度小于5-10㎝））。

- 按时复壮；方案措施科学周密；严格操作规程；创伤部位、腐朽部位及时清理、消毒、涂药、修补。

- 补植成活率：易成活树种成活率 100%，不易成活树种成活率要在95%以上；常绿树种及不易成活树种移植必须带土球，土球直径不小于胸径的 8-10倍，且须根保留完好；树坑直径大于土球直径 50㎝以上，封土深度以盖住土球上部 5-10㎝为宜；栽前起挖、包装运输规范；栽后支撑、修剪、浇水等严格按规程操作。

- 及时清理死树，要求在2周内补植回原来的树种， 规格与原来的树种接近，以保证优良的景观效果；补植要按 照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水，打支撑等保养措施，保证成活率在98%以上。

- 树冠下、树穴内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶 及其他废弃物。

（三）灌木和花卉管理

- 整体景观配置合理（花灌木与花灌木之间、花灌木与乔木、草坪、藤木以及与周围设施间和谐统一）管理精细， 景观优美；按照整体规划无缺株死株（死株率在 2%以下），无残梗败花；栽植管理精细，无疏密不均、土壤板结、缺株、杂草、杂物等。

- 在重点部位、区域要按照供水保障中心的要求保证一定面积栽植、摆放的草花，全年做到更换及时，栽植、摆放艺术性强，造型新颖、花色靓丽、搭配合理、观赏效果好。

- 灌木生长势强，枝壮叶茂，生长量达到该品种该规格平均年生长量；花卉植株健壮、整齐，株形圆满，高低一致； 叶色正常有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，无明显病症及害虫遗留物（虫网、虫粪、蜜露等））;无枯死枝；冠形完整美观，枝条分布均匀，数量适宜，内膛通透；花卉适时开花，花量、花茎符合植物学特性，花大色艳；花坛轮廓清晰完美，无残缺，绿篱无断垄。

- 灌木每年及时修剪，花卉要更换及时；结合每种植物的生长发育特点，修剪造型既要美观又能适时开花，花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免把花芽剪除； 花谢后要及时剪掉残花老枝；科学合理，适时适度；灌木剪口芽留芽方位准确，芽长势饱满；灌木冠形优美，内膛通透， 枝条数量适宜、分布匀称，修剪强度适宜；枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、衰弱枝、病虫枝和其他影响树势、树形的枝条修除率95%以上；绿篱和花坛整形要根据植物生长量，新梢生长6-10㎝修剪一次，直线面处要拉线修剪。在 10m长度内的上面平整度，高差不超过0.5㎝；在 10m长度内的侧面整齐度，高差不超过1㎝；弧线部分要圆滑美观，符合适景要求；球类植物光滑美观，符合造型 要求，无冒条现象；操作标准，工具齐全。

- 灌木每年及时施肥；花卉每次栽植前施足底肥；灌木在花芽分化期要适当控水肥以促进花芽分化，花芽分化后必须适当施肥，以使花多色艳，其余花灌木要求在春、秋季重点施肥（农家肥和无机肥合理配施）;肥料种类适宜，方法合理，肥料种类以有机肥、生物肥或生态肥为主；肥料施放 要科学合理，不能裸施，可采用埋施或水施等方法；埋施要 先挖穴开沟，开沟时要注意沟的深度，不能伤及植物根系；施肥后要回填土、塌实、浇足水、找平；一般可结合除草松土进行施肥；施肥量要把握好，无缺肥、无漏肥、无肥害。

- 根据生长季节、天气情况、花卉灌木种类恰当进行，每天的浇水量不低于该规格植物的蒸腾量，土壤含水量控制在6-12%，喷水、淋水及时有效，无旱无涝。

- 栽植科学，疏密有度。成活率：易成活树种成活率 100%，不易成活树种成活率要在95%以上；常绿及反季节栽植的花灌木带土球，土球直径不小于冠径的 1/3，且须根保留完好； 树坑直径大于土球直径50㎝以上，封土深度以盖住土球上部5-10㎝为宜。

- 及时清理死苗，并在三天内补植和原来植物种类相同的苗木，力求规格与原来植株接近，以保证良好的景观效果；补植要按照种植规范补齐补实，补植时要施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活率达98%以上。

- 其他要求：树穴边线清晰，线条流畅；生长在草坪里的花灌木可根据植物大小、实地培植切出圆形边线，树穴大小适当，整齐美观；松土除草及时；除草时要注意保护植物根系，不能伤及植物造成根系裸露，更不能将植物切断损坏，造成黄土裸露。

- 草坪管理

- 整体景观：管理精细，景观优美；草种单品种纯度90%以上，目测无杂草；生长旺盛，生长季节不枯黄，无斑秃，覆盖率98%以上；美观平整、坡度科学、无坑洼；环境卫生佳，无垃圾(无生活垃圾、建筑垃圾及其他废弃物等);无人为践踏。

- 生长势旺盛；生长期无黄叶、焦叶、卷叶，病虫害发生率在 5%以内。

- 修剪

草坪及时修剪；平整、均匀、无漏草，适时适度按操作规程进行；修剪时间一般在早晨和傍晚进行，平整度误差不超过 0.5㎝。

- 施肥

根据季节、品种的不同及时施肥。肥料种类适宜，方法合理；春秋季为冷季型草坪的生长旺季，应结合长势和土壤状况进行合理施肥；夏季冷季型草坪长势衰弱，生长缓慢，一般不施肥，特别是不施用纯氮肥，可在入夏时施一些有机肥或缓效的复合肥；肥料种类以有机肥、生物肥或生态肥为主，方法合理；肥料的施用要适量、均匀，无缺肥、无漏肥、 无肥害。

- 灌溉

根据生长季节、天气状况、草坪种类恰当灌溉，根据草坪植物的生长需要进行浇水，在雨水缺少的季节，每天的浇水量不低于该草种的蒸腾量，浇水时要均匀足量、无积水、无漏浇、无外洒、无旱涝现象；有灌溉系统的，能正常使用。

- 草坪修边

草坪边线宽窄适宜、清晰、线条流畅；草坪与侧石结合部切出整齐美观的边缘带；坡体草坪边缘修剪整齐；无路侧石的游路与草坪结合部要修剪整齐；草坪与绿篱间切出整齐美观的边缘带；与树穴的结合部应修剪到位，规整美观。

- 除杂草

- 及时清除杂草，杂草在5%以下。

- 打孔、疏草

结合施肥打孔及时机械作业、疏草；草屑清除及时、彻底。

- 补植

对被损坏或其他原因引起死亡的草坪应在 12 小时内完成补植，且补植时应采用同一品种、疏密适度、平整美观、无明显补栽痕迹；补植后应加强管理，覆盖率达 98%以上； 成活率 95%以上；草坪要保持完整，无裸露地块。

- 及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

- 环境美观，无垃圾（无生活垃圾、建筑垃圾、包装材料及其他废弃物等）。

- 病虫害防治

- 病害

发病率：整体病害发病率小于10%，其中叶部病害发病率小于 10%，枝干病害发病率小于8%，根部病害发病率小于5%；危害程度（0-轻度）。

- 虫害

食叶害虫基本无危害（整体株危害率小于 10%，叶危害率小于 10%）；刺吸害虫基本无害（整体株危害率小于 10%，叶危害率小于10%，其中介壳中危害少于5 头/100cm2，或者10 头/尺枝条）；蛀干害虫基本无重度危害（整体株害率小于5%，枝危害率小于 5%，基本无活虫活卵）；地下害虫基本无危害（整体株害率小于 5%，危害少于 10 头/100cm2）。

- 病虫害防治

有植保专业技术人员，精心管养，使植物增强抗病虫能力；有详尽的防治工作计划；植保机具齐全，运转良好；药剂保管、药剂使用、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故；采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防治病虫害发生、蔓延，以无公害防治为主，以减少对环境的污染；用化学方法防治时，要合理安排喷药时间， 注意药物、用量以及对环境的影响，要符合环保的要求和标准；防治率不少于 90%。

第十一条  泵站养护

（一）建筑物养护一般规定

- 保持建筑物清洁完好,保证机电设备和工程设施的正 常运行所需要的日常保养。

- 对管理区范围内的生产、生活设施按有关规定进行安 全监督与管理。

- 养护要做详细记录。

- 对可能受冰冻破坏的设施（如给排水管、冷却水管、 生活用水水管等）应采取有效的防冻保暖措施。

- 雨雪后应及时消除交通要道与工作桥、交通桥等工作 场所的积水、积雪。

（二）泵房养护

- 建筑物屋顶应防止漏水，泛水、天沟、落水斗、水落管应完好且排水畅通；外露的金属结构应定期油漆，每年一次，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数。

- 内外墙涂层或贴面应清洁、美观，无起壳、脱落、裂 缝、渗水等现象，少量损坏的可安排适当修补。

- 门窗应保持清洁完好、无破损，应定期清洁门窗及玻 璃，破损的玻璃和小五金配件要及时更换。

- 泵房地面要清洁，无破损、裂缝。

- 栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，室内外设施油漆周期为每年一次。

- 水泵的进出水流道过流壁面应光滑平整。投入运行后 应定期清除附着壁面的水生物和沉积物。

- 泵站进、出水流道的金属管道，管壁内外部分及钢支承构件应无锈蚀，并应定期进行冲洗和涂刷防腐漆。

（三）泵站建筑物维修要求

- 维修工作应以恢复原设计图纸，按原设计标准或局部 改善原有结构功能为原则并综合考虑技术、设备、材料、经费等因素制定维修方案并据此编报维修计划。

- 维修施工应按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）进行质量检验、评定和验收。

- 泵站进、出水建筑物及引河的土工边坡和护堤及所有土工建筑物，一经发现有白蚁、鼠、兽等的破坏，应采用药物毒杀、诱杀、人工捕杀等方法处理。

- 屋面发现局部漏雨、渗水的，应查明原因，根据原屋面的结构状况，先拆除破损部分，再按原设计予以恢复。

- 门窗局部破损的，按原设计标准或高于原设计标准予以整修或更换。

- 内外墙涂层发现有起壳、空鼓、脱落、裂缝现象时， 如面积较大，问题较为严重的，将原涂层铲除，重做内外涂层。

- 外墙面砖，如发现局部脱落，应及时修补。

- 整体楼地面部份出现裂缝、空鼓、剥落、严重起砂， 应将原地坪凿除并修补。

- 地砖、地面涂层发现部分裂缝、破损、脱落、高低不平的，应凿除损坏部分，按原标准予以恢复。

- 照明设施应完好无损。

（四）泵站环境与绿化保护

- 在泵站管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。

- 妥善保护机电设备、通讯、观测设施，防止人为破坏。

- 做好泵站管理区的林木（草）防护工作，积极进行绿 化，防止水土流失。

第十二条  泵站设备维护要求

（一）一般规定

- 泵站的运行、维护应符合现行国家标准，<<臭污染物排放标准>>（GB14554）、《声环境质量标准》（GB3096）和《用电安全导则》（GB/T13869）的有关规定。

- 维护泵站设施时，必须先对有毒、有害、易燃易爆气体进行检测与防护。

- 水泵维修后，流量不低于原设计流量的90%；机组效率不应低于原机组 90%；泵站除备用机组外，可运行率为 100%。

- 泵站机电、仪表和监控设备应根据原产品技术要求配备相应的易损配件。

- 泵站设施、机电设备和管配件等应清洁、无锈蚀。除 锈、防腐处理每年一次。

- 每年汛期前，应检查和维护泵站的自身防汛设施及器材。

- 泵站应做好运行与维护记录、安全用具保养记录，相关记录应定期纳入档案管理。

- 宜采用计算机系统进行泵站的监控管理，相关数据应 及时传至泵站控制中心，并应做好数据备份。

（二）水泵

- 水泵日常养护应符合下列规定：

- 轴承润滑应良好，润滑剂的使用应符合要求；

- 联轴器的轴向间隙应符合规定；

- 轴封处应无积水和污垢，填料应完好有效；

- 机泵及管道连接螺栓应紧固；

- 水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹，铭牌应完整和清晰；

- 抽真空系统不得发生泄漏；

- 潜水泵、污水泵电缆装置应完好，不应有泄漏； 井外至中间接线箱、控制箱的电缆表皮应无破损现象；井内的电缆应加装保护装置，宜半年检查一次是否完好。

- 水泵定期维护应符合下列要求：

- 定期维护前应制定维修技术方案和安全措施；

- 弹性柱销联轴器同轴度允许偏差应符合径向位移0.10mm，轴向倾斜率 0.02%；

- 维修后的技术性能应符合本规程第 1.3 条规定；

- 定期维护后应有完整的维修记录及验收资料；

- 水泵及传动机构解体维护周期混流泵 3000~5000h 、潜水泵 8000~15000h、离心泵 3000~5000h；不经常运行的水泵 4~6 年。

- 混流泵定期维护应符合下列规定：

- 轴封机构和轴套磨损时应及时修理或更换；

- 叶片汽蚀麻窝深度大于 2mm，或磨损大于规定值时应修理或更换；

- 叶轮壁厚小于原厚度 2/3 时应更换；

- 轴承温升太高，噪声太大应更换；

- 弹性柱销联轴器连接孔、柱销磨损过大时应修理 或更换；

- 泵壳应无破裂、残缺和穿孔。

- 潜水泵、污水泵定期维护应符合下列规定：每年运行 2000h，应检测电机线圈绝缘电阻；

- （1）每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入 电缆和密封圈；

- （2）叶轮，耐磨环间隙大于 2mm，或叶轮、耐磨环坏损坏时，应修理或更换；

- （3）轴承或电机绕组温度大于规定值或密封损坏时， 应解体维修；

- （4）井内的电缆应加装定位保护装置，宜每半年检查 一次电缆和保护装置是否完好。

（三）电气设备

- 电气设备巡视、检查、清扫应符合下列规定；

- 运行中的电气设备应每班巡视，并填写巡视记录， 特殊情况应增加巡视次数；

- 低压电气设备应每半年检查、清扫一次，高压电气设备每年应检查、清扫一次，环境恶劣时应增加清扫次数；

- 电气设备跳闸后，应立即查明原因，及时维修，在未查明原因前，不得重新合 闸运行；

- 变配电间应有防小动物措施，应定期检查封堵电 缆洞。

- 电气设备试验应符合下列规定：

- 高、低压电气设备的维修和定期预防性实验应符 合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》（DL/T596）的有关规定；

- 电气设备更新改造后，投入运行前应做交接实验。交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150）的有关规定。

- 电力电缆定期检查与维护应符合下列规定：

- 重要的电缆绝缘每年应至少测量一次，一般的电 缆绝缘每 3~5 年应测量一次；

- 新做终端或接头后的电缆应进行直流试验，正常 每 5 年应至少进行一次直流试验测量；

- 电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏 油，无发热，破损、接地应完好；

- 室内电缆沟内应无漏水、积水、无淤泥及杂物， 电缆排放应整齐、牢固；

- 在埋地电缆保护范围内，不得有打桩、挖掘、值 树以及其他可能伤及电缆的行为；

- 发现树木生长和其他可能影响泵站供电安全的， 应采取相应措施；

- 控制电缆、电力电缆、通信电缆分类标识，同根 电缆两端标识牌一致清楚；

- 电缆分类敷设排列整齐。

- 在每年汛期前，泵站和变配电房的防雷与接地装置应 做预防性试验。

- 接地装置、接零装置和防雷装置的检查与维护应符合下列规定：

- 电气设备的金属外壳应与接地线或接零线可靠连 接，接地线与接地干线或接地网连接应完好；

- 接地装置、接零装置连接点不得有损伤、折断和 腐蚀状况，接地线或接零线每年应至少检查两次，大电流接地系统的电阻值不应大于0.5Ω，小电流接地系统的电阻值不应大于 1.0Ω；

- 保护接零和保护接地不得混用；

（4）10KV 以下的防雷装置每年应检查一次，但每次雷过后，应检查防雷装置；

（5）屋顶避雷带维护与检查应每年一次，接地电阻应 小于 10Ω。

- 电力变压器巡视检查应符合下列规定：

- 日常巡视应每班一次，无人值守的每周不应少于 一次；

- 有下列情况之一时，应增加巡视次数：首次投运或检修、改造后投运72h内；

遇雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹或寒潮等气象突变时；高温季节、用电高峰期间；

变压器过载运行时；

- 变压器日常巡视检查检查应包括下列内容：

油温不应大于85℃，应无渗油、漏油，油位应保持在上下限范围内；套管油位应正常，套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及无其他异常现象；变压器应声响正常；散热器部位手感温度应相近，散热附件应工作正常；吸湿器应完好，硅胶或其他吸附剂应干燥；引线接头、电缆、母线应无发热迹象；压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损；分接开关的分接位置及电源指示应正常；气体继电器内应无气体；控制箱和二次端子箱应密闭，防潮有效；变压器室不应漏水，门窗及照明应完好，通风良好，温度正常；变压器外壳及各部件应保持清洁。

- 电力变压器定期检查与维护应符合下列规定；

- 变压器应保持清洁、无灰尘；

- 室内或箱内变压器通风设施或设备应完好；

- 所有标志应齐全、明显；

- 温度计应在鉴定周期内，温度信号应正常、可靠；

- 高、低压绝缘柱应完好无损；

- 高、低压母线或母排应无过热现象；

- 保护装置应齐全可靠；

- 预防性实验指标应合格；

- 如超过半年未通电运行，通电前应对变压器进行 预防性实验；

- 消防设施应齐全、完好；

- 干式电力变压器的检查与维护尚应符合下列规定：

- ①环氧浇筑式变压器身应无裂痕及爬弧放电现象；

- ②声响应匀称无异常；

③温度应正常，绕组表面应无凝露水滴；

- ④温控及风冷装置应完好；

- ⑤干式电力变压器温度与环境温度的数值大于允许的温升值报警时应停电检查；

- ⑥E级干式变压器在额定电流下的绕组允许温升限值为 75K，绝缘系统最高允许温度 120℃；

（12）油浸式电力变压器的检查与维护尚应符合下列规定：

- ①应无严重渗油，储油柜油位不应低于下限；

- ②变压器油应无严重变色；

- ③贮油池和排油设备应保持良好状态；

- ④油浸式电力变压器正式投入运行5年应大修一次，以后每十年应大修一次。

- 电力变压器出现下列情况之一时应停止运行，立即检修：

- 安全气道防爆膜破坏或储油柜冒油；

- 重瓦斯继电器动作；

- 瓷套管有严重放电或损伤；

- 变压器内噪声增高且不匀，有爆裂声；

- 在正常冷却条件小，变压器温升不正常；

- 严重漏油，储油柜无油；

- 变压器油严重变色；

- 出现绕组和铁芯引起的故障；

- 预防性实验不合格；

- 变压器着火。

- 高压隔离开关的检查与维护应符合下列规定：

- 高压隔离开关检查每年不应少于一次；

- 瓷片表面应无积灰、掉釉、破损、裂纹和闪络痕迹，绝缘子的铁、瓷结合部位应牢固；

- 刀片、触头、触指表面应清洁，应无机械损伤、 扭曲、变形，无氧化膜及过热痕迹；

- 触头、或刀片上的附件应齐全，无损坏；

- 连接隔离开关的母线、断路器的引线应牢固，无 过热现象；

- 软连接应无折损、断股现象；

- 应清扫操作机构和传动部分，并应加入润滑油；

- 传动部分与带电部分的距离应符合规定，定位器 和自动化装置应牢固、动作正确；

- 隔离开关各机件连接紧固，位置正确，无歪斜、 松动、脱离现象，动作正确；

- 有机材料支持绝缘子的绝缘电阻应符合规定；

- 操作机构应动作灵活，三相同期接触应良好。

- 高压负荷开关的检查与维护应符合下列规定：

- 定期维护每年不应少于一次；

- 绝缘子应无裂纹和损坏，绝缘良好；

- 各传动部分应润滑良好连接螺栓应 无松动；

- 操作机构应无卡阻；

- 合闸时三相触点，其中心应同期接触，其中心应 无偏心；

- 分闸时，隔离开关张开角度不应小于 58°，断开时应有明显断开点；

- 各部位应无过热及放电痕迹；

- 灭弧装置应无烧伤及异常现象。

- 高压真空断路器与接触器的接触与维护应符合下列 规定；

- 绝缘部件应无积灰、无损裂；

- 机械传动机构部分应保持润滑；

- 结构连接件应紧固；

- 应定期检查超行程；

- 手动分闸铁芯分闸应可靠，操作机构自由脱扣装 置应动作可靠；

- 工频耐压试验应每年一次；

- 更换灭弧室时应按规定尺寸调整触头行程；

- 应测定三相触头直流接触电阻。

- 低压开关的检查与维护应符合下列规定：

- （1）检查与维护每年不应少于 2 次；

- （2）电动机开关柜检查和清扫每年不应少于 2 次；

- （3）开关的绝缘电阻和接触电阻每年应检测一次。

- 低压隔离开关的检查与维护应符合下列规定：

- 操作机构应动作灵活无卡阻，刀闸的各相刀夹和 刀片的传动机构在分合闸时应动作一致；

- 接线螺栓应紧固，动静触头应接触良好，无过热 变色现象。

- 低压空气断路器检查与维护应符合下列的规定：

- 主副触头接触点应紧密，表面光滑，烧毛的接触 头应修正，严重的应更换；

- 瓷制灭弧室应无裂纹，去除栅片上电弧飞溅的铜屑，更换严重熔烧的栅片；

- 进出线端子旋紧螺丝发现接头处有过热现象应加 以修正；

- 机械传动部分应清除油垢，加润滑油；

- 三相合闸不同时应加以修正；

- 电磁线圈和伺服电机分合正常；

- 接地装置接地良好；

- 线路系统保护装置动作正常。

- 低压交流接触器的检查与维护应符合下列规定：

- 灭弧罩、铁芯、短路环及线圈应完好无损，并应 及时清除电弧所飞溅上的金属微粒；

- 接触器应无异常声音，分合时应无机械卡阻；

- 应调整触头开距、超程、触头压力和三相同期性；

- 辅助触头应接触良好；

- 铁芯接触面应平整无锈蚀。

- 电流互感器的检查与维护应符合下列规定；

- 电流互感器应保持清洁；

- 绝缘与二次接线应保持完好，接地应牢固可靠；

- 油浸式电流互感器应无渗漏油；

- 应无放电现象，无异味异声；

- 预防性试验应每年一次；

- 电流互感器二次侧不得开路；

- 呼吸器内部的吸潮剂应无潮解。

- 电压互感器的检查与维护应符合下列规定：

- 瓷套管应清洁、完整无损坏、无裂纹和放电现象；

- 油浸式电压互感器的油位应正常；

- 绝缘和二次接线应保持完好，各连接件应无松动， 接触可靠；

- 应无放电声和剧烈振动声；

- 开口三角绕组的消谐器应无损坏；

- 应保持接地良好；

- 高压侧导线接头应无过热，低压回路的电缆和导 线应无损伤，低压侧熔断器及限流电阻应完好；

- 高压中性点的串联电阻应完好，当无备品时应将 中性点接地；

- 电压互感器一、二次侧熔断器应完好；

- 呼吸器内部的吸潮剂应无潮解。

- 自耦减压启动装置的检查与维护应符合下列规定：

- 自耦变压器应声响正常，绝缘正常；

- 交流接触器的机构动作应灵活，触头良好，电磁 铁接触面应清洁平整，短路环应完好；

- 机械连锁机构应灵活、正常，连锁可靠；

- 接线应紧固牢靠；

- 继电器应工作可靠，整定值正确；

- 连锁触点、主触点应无氧化膜、烧毛、过热和损坏。

- 频敏变阻器装置的检查与维护应符合下列规定：

- 接线应紧固牢靠；

- 电磁铁应响声正常；

- 线圈绝缘应良好。

- 软启动装置的检查与维护：

- 接线应紧固牢靠；

- 工作温度应正常，散热风扇应正常；

- 旁路交流接触器应工作可靠；

- 启动电流应正常；

- 应保持清洁无尘垢。

- 电力电容器补偿装置的检查与维护应符合下列规定：

- 外壳、瓷套管应保持清洁无尘垢；

- 连接件应紧固可靠；

- 外壳应无锈蚀、无渗漏、无变形、涨肚与漏液现象；

- 瓷套管应无裂纹和闪络痕迹；

- 环境通风良好，温升正常；

- 电容器组三相间容量应平衡，误差不应大于一相总容量的5%。

- 无功功率就地补偿装置与无功功率集中补偿装置的 检查应维护应符合下列规定：

- 应保持清洁无尘垢，通风散热良好；

- 装置的接线应紧固可靠；

- 熔断器应接触正常；

- 电容器组继电保护装置应动作可靠；

- 电力电容器的放电装置应正常、可靠；

- 电抗器、自动补偿控制仪、交流接触器应完好，工作可靠；

- 电流表、功率因数表应工作正常。

- 整流电源装置的坚持维护应符合下列规定：

- 工作电源和备用电源的自动切换装置应完好；

- 仪表指示及继电器应动作正常；

- 交直流回路的绝缘电阻不应小于1.0MΩ/KV,在较潮湿的地方不应小于0.5Ω/KV;

- 元器件应接触良好，无放电和过热等现象；

- 整流装置应清洁无尘垢。

- 蓄电池电源装置的检查与维护应符合下列规定：

- 运行中的蓄电池应处于浮充电状态；

- 直流绝缘监视装置正负两极的对地电压应保持为零；

- 蓄电池室应清洁无尘垢，通风良好；

- 蓄电池应每年按实际负荷放电一次，放电时应保持电流稳定；

- 电池单体应无发热和外观无变形，单体电压及终 端电压检测应每月一次；

- 连接导线应连接牢固，无腐蚀，导线检查应每半 年一次。

- 免维护蓄电池的检查与维护应符合下列规定：

- 蓄电池应每年按实际负荷放电一次，放电时应保持电流稳定，并应放出额定容量 30%左右，放电时每小时应检测一次电压、电流、温度，放电后应均衡充电，然后转浮充；

- 电池应无发热和外观异常变形，单体电压及终端电压检测应每月一次；

- 连接导线应连接牢固、无腐蚀，导线检查应每半 年一次；

- 不得单独增加或减少电池组中的单体电池的负荷。

- 继电保护装置的检查与维护应符合下列规定：

- 日常巡视应每天一次；

- 盘柜上各元件标志、名称应齐全，表计、继电器 及界限接线端子螺钉应无松动；

- 继电器外壳应完整无损，整定值指示正确，继电 器保护装置整定应每年一次；

- 继电保护回路压板，转换开关运行位置与运行要 求应相符；

- 信号指示、光字牌、灯光音响信号应正常；

- 金属部件和弹簧应无缺损；

- 继电器触点、端子排、表计、标志应清洁无尘垢；

- 转换开关、各种按钮应动作灵活，触点接触应无 压力和烧伤；

- 电压互感器、电流互感器二次引线端子应完好；

- 继电保护整组跳闸应速动性正常，灵敏可靠；

- 盘柜上继电器、仪表校对合格后，应对各种继电器保护装置回路进行绝缘电阻测量。测量绝缘电阻时，应使用 500v 或 1000v 兆欧表；当使用微机综合继电保护装置时，应使用500v以下兆欧表，测量回路绝缘电阻应符合出厂规定。

- 电动机启动前的检查应符合下列规定：

- 绕组的绝缘电阻应符合安全运行要求；

- 电动机引出线接头应紧固；

- 轴承润滑油应满足润滑要求；

- 接地装置应可靠；

- 润滑与冷却系统应完好有效。

- 电动机运行中的检查应符合下列规定；

- 应保持清洁，不得应水滴、油污进入；

- 电流和电压不应大于额定值；

- 轴承温升应正常、无漏油、无异声；

- 温升不应大于允许值；

- 运行中不应有碰擦等杂声；

- 冷却系统应正常，散热良好；

- 应进行电动机运行振动和噪声的检查，且振动值 和噪声不应大于产品的规定值。

- 电动机的完好应符合下列规定：

- 累计运行达6000h-8000h应维护一次，长期不运行的电动机应每年维护一次；

- 应清除电动机内部灰尘，绕组绝缘应良好；

- 铁芯硅钢片应整齐无松动；

- 定子、转子绕组槽楔应无松动，绕组引出线端应 焊接良好，相位应正确、标号清晰；

- 鼠笼式电动机转子端接环应无松动；

- 散热风扇应 紧固良好；

- 轴承无噪声，润滑良好；

- 外壳应完好，铭牌清晰，接地良好；

- 电动机维护后应进行转子静平衡、绝缘和耐压试验；

- 特殊电动机启动前和运行中的检查要求应根据产品制造厂的使用要求来进行；

- 恶劣环境下使用的电动机，维护周期可适当缩短。

（四）进水与出水设施

- 闸门与阀门的日常养护应符合下列规定:

- 应保持清洁，无锈蚀；

- 丝杆、齿轮等传动部件应润滑良好，启闭灵活；

- 启闭过程中出现卡阻、突跳等现象应停止操作并 进行检查、维修；

- 不经常启闭的闸门应每月启闭一次，阀门应每周 启闭一次；

- 暗杆阀门的填料应有效，渗漏水每分钟不得超过 30 滴；

- 手动阀门的全开、全闭、转向、启闭转数等标牌 显示应清晰完整；

- 手动、电动切换机构应有效；

- 动力电缆及控制电缆的接线、接插件应无松动， 控制箱信号显示应正确；

- 电动装置齿轮油箱应无渗漏和异响；

- 现场控制箱应完好，无锈蚀。

- 闸门和阀门的定期维护应符合下列规定：

- 检查加注和更换齿轮箱和丝杆润滑油脂每年不少 于一次；

- 行程开关、过力矩开关及连锁装置应完好有效， 检查和调整应每半年一次；

- 电控箱内电器元件应完好无腐蚀，并应每半年检 查一次；

- 连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性应完好，闭 合位移余量适当，应每 3 年检查一次；

- 闸门和阀门阀体应保持清洁，防腐蚀处理应每 2 年一次；

- 闸门或阀门电动操作机构的定期维护应符合下列 规定：

①加注齿轮箱润滑油脂应每年一次；

②更换密封件应每年一次；

③清洗或更换传动轴承应每年一次；

④调整控制信号应每年一次；

⑤调整行程限位、过力矩保护装置和电气连锁应每年一次；

⑥解体调整电动装置应每四年一次。

- 插板闸门和叠梁插板闸门的日常养护应符合下列规定：

- 吊耳与闸门体应连接可靠，无裂痕、无锈蚀；

- 密封条应完整，压条螺栓应紧固，不得缺失；

- 叠梁门之间的密封装置应可靠有效不得缺失；

- 插板槽应无杂物。

- 插板闸门和叠梁插板闸门的定期养护应符合下列规定：

- 插板闸门宜避雨存放，每 2 年进行一次除锈刷油，如露天存放，应每年进行一次除锈刷油；

- 钢制叠梁插板及吊架防腐蚀处理应每年一次；

- 密封条应每 4 年更换一次。

- 止回阀的日常养护应符合下列规定：

- 应保持清洁、无锈蚀；

- 阀板运动应无卡阻；

- 连接螺栓与垫片应完好紧固，阀腔连接螺栓与垫 片应完好紧固；

- 阀体应无渗漏，活塞式油缸应无渗油；

- 柔性止回阀透气管应保持畅通；

- 缓闭式止回阀阀杆平衡锤位置应合理。

- 止回阀的定期维护应符合下列规定：

- 阀腔连接螺栓检查维护应每年一次；

- 旋启式止回阀旋转臂杆及接头检查维护应每年一次；

- 升降式止回阀轴套垫片和密封圈检查维护应每年一次；

- 缓闭式止回阀油缸内的机油检查维护应每年一次；

- 柔性止回阀支持吊索检查及调整的维护应每年一次。

- 格栅除污机的日常养护应符合下列规定：

- 格栅除污机、电控箱及格栅条上污物应及时清除，操作平台应保持清洁，无锈蚀；

- 格栅片应无松动、变形、脱离；

- 轴承、齿轮、液压箱、钢丝绳、传动机构等的润 滑应良好；

- 齿耙、刮板应运行正常；

- 基座、传动机构紧固件应无松动；

- 驱动链轮、链条、移动式机组应行走正常，定位 机构应可靠；

- 移动式格栅机的行走机构运行应无卡滞，定位准确；

- 长期停用的除污机运转每周不应少于一次，运转时间不应小于 5min。

- 格栅除污机的定期维护应符合下列规定：

- 驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板检查维护 每年不应少于一次；

- 轴承、油缸、油箱和密封件检查维护应每年一次；

- 控制箱，各元器件维护应每年一次；

- 齿轮箱解体维护应每 3 年一次；

- 易腐蚀件防腐应每年一次。

- 栅渣皮带输送机的日常养护应符合下列规定：

- 主动、从动滚筒轴承应保持润滑良好；

- 输送带应无跑偏、打滑；

- 停运后应及时清洁输送带及挡板。

- 栅渣皮带输送机的定期维护应符合下列规定：

- 输送带接口检查维护应每半年一次；

- 输送带滚筒和轴承检查维护应每年一次；

- 皮带输送机的钢支架防腐蚀处理应每年一次；

- 驱动电机、齿轮箱解体维护应每 3 年一次。

（五）仪表与自控

- 仪表的检查应符合下列规定：

- 仪表应安装牢固，接线可靠，现场保护箱应完好；

- 检测仪表的传感器表面应清洁；

- 仪表显示应正常，显示值异常应及时分析原因并 做好记录；

- 供电和过压保护设备应完好有效；

- 密封件防护等级应符合环境要求。

- 执行机构和控制机构的电动、液动、气动装置应保持 工作正常，定期维护应符合下列规定：

- 执行机构的电动、液动、气动装置性能检查每半 年一次；

- 控制机构的性能检查每年一次；

- 执行、控制机构的信号、连锁、保护及报警装置 可靠性检查每年一次。

- 仪表的定期校验应符合下列规定：

- 液位、温度、压力、流量、转速、振动检测等在 线热工类检测仪表每半年进行一次零点和量程调整；

- 流量计标定应由有资质计量机构进行，标定周期 每（1~3）年一次；

- 自动控制系统设备定期维护应符合下列规定：

- 可编程序控制(PLC)、远程终端（RTU）、通信设施及通信接口每半年维护一次；

- 触摸屏、监控工作站、数据库服务器检查和维护 每 3 月一次；

- 网络设备检查和维护每年一次；

- 就地（现场）控制系统各检测点的模拟量或数字 量校验每年一次；

- 自动控制系统供电系统检查、维护每年一次；

- 手动和自动（遥控）控制切换按钮有效性每年检 测一次；

- 自动控制系统的接地、接零和防雷设施检查和维 护每年一次；

- 远程终端（RTU）通信链路自动切换功能，数据就 地存储功能及存储校验每年一次；

- 主机房内静电设施检查每年一次；

- 不间断电源切换时间、电池备用时间每年检测一次。

- 自动控制系统功能的定期维护应符合下列规定：

- 系统控制、趋势图、报警、报表等系统功能检查每3月一次；

- 数据采集准确性、及时性、完整性及控制指令执 行可靠性、及时性检查每3月一次；

- 数据库存储准确性、完整性及剩余空间、运行效 率检查每3月一次；

- 自动控制系统的自诊断、声光报警、保护及自启 动、通信等功能测试每半年一次；

- 故障声光报警设定值校验，电力监控及报警处置 值校验每年一次；

- 通信系统的工况和性能校验每年一次；

- 网络速率、安全性检查每年一次;

- 手动和自动（遥控）控制功能优先权等检查每年 一次；

- 数据传送到上级调度中心及时性、可靠性检查每 年一次；

- 电话、网络系统保证畅通。

- 视频监控系统定期维护应符合下列规定：

- 摄像机防护罩人工清洗每半年一次，电缆进线密 封应符合防护等级要求；

- 摄像机旋转、变焦、夜视功能应每月至少检查一次；

- 摄像系统供电系统每年应检查、维护一次；

- 摄像系统的接地、接零和防雷设施每年应检查和维护一次；

- 视频视频显示装置的显示清晰度、流畅度每年应 检查和维护一次；

- 硬盘录像机或视频存储装置的视频保存周期应根 据运行管理要求确定，并应每月检查一次。

（六）泵站辅助设备

- 起重设备维护应按国家现行有关起重机械监督检验标准及规定执行。

- 电动葫芦的日常养护应符合下列规定：

- 电控箱及手操作控制器应可靠；

- 钢丝绳索具应完好；

- 升降限位、升降行走机构应运动灵活、稳定，断 电制动可靠。

- 电动葫芦的定期维护应符合下列规定：

- 外部应无尘垢；

- 吊钩防滑装置应完好；

- 钢丝绳、素具涂抹防锈油脂每半年一次；

- 接地线连接状态检查和接地电阻检测；

- 齿轮箱检查，加注润滑油每年一次；

- 轮箍与轨道侧面磨损状态检查，车档紧固状态及 纵向挠度检查维护每年一次；

- 电动葫芦制动器、卷扬机构、电控箱、齿轮箱检 查维护每 2 年一次；

- 齿轮箱清洗、换油每3~5年一次。

- 桥式起重机的日常养护应符合下列规定：

- 电控箱、手操作控制器应保持完好，电源滑触线 应接触良好；

- 大车、小车、升降机构运行应保持稳定，制动可靠；

- 接地线及系统连接应可靠；

- 吊钩和滑轮组钢丝绳排列整齐；

- 滑轮组和钢丝绳润滑应充分；

- 齿轮箱、大车、小车、驱动机构润滑应良好。

- 桥式起重机的定期维护应符合下列规定：

- 定期维护每 3 年一次；

- 检查维护的主要项目和要求应符合下列规定： 桥架结构件螺栓应紧固；

箱形梁架主要焊接件的焊缝应无裂纹、脱焊；

大车、小车的主驱动、传动轴、联轴节和螺栓连接应紧固；

卷扬机，钢丝绳应无严重磨损和缺油老化； 齿轮箱、轴承和传动齿轮副应无严重磨损； 车轮及轨道应无严重磨损和啃道；电器件应完好无损。

- 应有劳动安全部门颁发的合格使用证，维修后应经劳动安全部门检查合格后方可使用。

- 真空泵的日常养护应符合下列规定：

- 启动前泵壳内应充满水，转子应转动灵活，无碰 擦卡阻；运行中应检查真空表、阀门进气管，泵体轴封不 得泄漏；

- 轴承润滑应良好；

- 机组的同心度、叶轮与泵盖间隙应符合产品说明 书的规定，联轴器间隙应符合本规程的要求。

- 真空泵的定期维护应符合下列规定：

- 轴封密封件或填料调整或更换应每年一次；

- 泵体解体检查应每 3 年一次。

- 通风机的日常养护应符合下列规定：

- 进风、出风不得倒向；

- 通风机的运行应工况正常，无异声；

- 通风管密封应完好，无异常。

- 通风机的定期维护应符合下列规定:

- 风机进风、出风口检查应每年一次，清除风机内 积尘，加注润滑油脂；

- 解体维护应每 3 年一次。

- 柴油发电机组的日常养护应符合下列规定：

- 周边环境应保持干燥和通风；

- 应清洁无尘油垢；

- 油路、油箱或储油柜、电路和冷却系统应保持完好；

- 备用期间应每月运转一次，每次运转不应少于10min；

- 每运行 50h~150h，应清洗或更新空气和柴油滤清器；

- 移动式柴油发电机轮胎气压应正常；

- 风扇橡胶带的松紧应适度，附件连接应牢固。

- 柴油发电机组的定期维护应符合下列规定：

- 蓄电池维护应每半年一次，柴油发电机组维护应每年一次；

- 柴油发电机组运行半年或运行 250h 应保养一次；

- 柴油发电机组累计运行 500h 应更换润滑油。

（七）消防与安全设施

- 消防设施的检查与维护应符合下列规定：

- 消防栓、水枪、水龙带试压应每年一次；

- 灭火器、砂桶消防器材应按消防要求配置，并应 定点放置，定期检查更换；

- 应做好露天消防设施的防冻措施；

- 消防安全标志、安全疏散指示标志、应急照明应 保持齐全完好；

- 安全出口、消防通道应保持畅通；

- 灭火器配置方式应符合现行国家标准【建筑灭火 器配置设计规范】GB50140 的有关规定。

- 电气安全用用具的检查和维护应符合下列规定：

- 各类安全用具应统一编号，定点放置，妥善保管；

- 安全用具在使用前应检查该用具是否合格，是否 在试验有效期内；

- 绝缘手套、绝缘靴、安全带、安全绳、梯子的定期检查和试验周期应每半年一次；

- 高压验电器、绝缘棒、绝缘夹钳、放电棒、绝缘 垫、绝缘毯的定期检查和试验应每年一次。

- 防毒、防爆用具的使用与维护应符合下列规定：

- 防毒、防爆仪表应保持完好，有毒有害气体检测 仪表的使用与维护必须定期检测，合格后方可使用；

- 防毒面具应定期检查，滤毒盒（罐）使用应符合产品规定。

- 泵房设施安全检查应符合下列规定：

- 房屋防水层和雨水管应完好、通畅；

- 门窗应无破损；照明设施应齐全，室内动力线和 通信线路布局应合理。

- 厂区、车间照明、应急照明灯具设施因保持完好。

- 安全色与安全标志应符合下列规定:

- 安全色的使用应符合现行国家标准【安全色】GB2893 的有关规定，安全色的表达意义及对比色应符合表7.5 的规定；

- 安全标志的使用应符合现行国家标准【安全标志 及使用导则】GB2849 的有关规定；

- 安全标志牌应设置在易发生事故或危险性较大的 工作场所中醒目的位置；

- 安全标志牌不应设在门窗架等移动物体上，标志 牌的高度应与人眼视线高度一致。

- 周边报警系统定期维护应符合下列规定：

- 系统的供电系统每年应检查、维护一次；

- 系统的接地、接零和防雷设施每年汛期开始前和汛期结束后应分别检查和维护一次；

- 系统防区完整性、报警的及时性、准确性每月应至少检查一次；

- 系统终端监控计算机报警存储完整性、准确性每月应至少检查一次。