## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
消防
1 | 030904012003 | 拆除火灾报警系统控制主机 | 1.拆除原火灾报警系统控制主机 2.控制回路:2000点 |  | 台 | 1
2 | 030904012004 | 火灾报警系统控制主机 | 1.火灾报警系统控制主机 2.控制回路:2000点 3.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
3 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:CRT图形显示设备 |  | 台 | 1
4 | 030904001001 | 拆除点型探测器 | 1.名称:拆除点型感烟探测器 |  | 个 | 1520
5 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 1520
6 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:端子箱拆除 |  | 台 | 7
7 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:端子箱 |  | 台 | 7
8 | 030411004001 | 拆除配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:6芯2.5mm2 |  | m | 500
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:6芯2.5mm2 |  | m | 500
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN50mm |  | m | 500
11 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:拆除消防水泵 |  | 台 | 2
12 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:消防水泵安装 2.流量40L/S,扬程130m，功率75KW |  | 台 | 2
13 | 030404017003 | 配电柜 | 1.名称:拆除水泵控制柜 |  | 台 | 2
14 | 030404017002 | 配电柜 | 1.名称:水泵控制柜 |  | 台 | 2
15 | 030404017004 | 配电柜 | 1.名称:双电源控制柜 2.型号:SQK-ATS-400A |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030404017005 | 配电柜 | 1.名称:消防低频巡检柜 2.型号:SQK-XFXJ-45KW/4 |  | 台 | 1
17 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:拆除气压罐 |  | 台 | 1
18 | 031006004002 | 气压罐 | 1.名称:气压罐 2.规格:600*1.0 |  | 台 | 1
19 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:拆除稳压泵 |  | 台 | 2
20 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵安装 2.流量5L/S,扬程30m，功率5KW |  | 台 | 2
21 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.名称:消防排污安装 2.规格:流量5L/S,扬程15m，功率1.2KW |  | 台 | 2
22 | 030404017006 | 配电柜 | 1.名称:消防水泵控制柜 2.型号:SQK-XFYJ-30KW |  | 台 | 1
23 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙面开洞 2.洞尺寸:直径100mm |  | 个 | 2
24 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 500
25 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:沥青漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 157
26 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.玻璃丝布 |  | m2 | 157
27 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:直径700，井深1m以内 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.井盖安装:重型铸铁井盖 |  | 座 | 20
28 | 03B011 | 室内消火栓漏水维修 | 1.室内消火栓漏水维修 |  | 台 | 350
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
29 | 03B014 | 消防水带 | 1.名称:消防水带 2.规格:25米/条 |  | 条 | 350
30 | 03B013 | 消防水枪 | 1.名称:消防水枪 |  | 个 | 350
31 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:3KG |  | 具 | 540
32 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
33 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 200
34 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm |  | m2 | 200
35 | 040202004001 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比:三七灰土 2.厚度:30cm |  | m2 | 200
36 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m以内 |  | m3 | 200
37 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:砂 |  | m3 | 50
38 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 50
39 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km |  | m3 | 150
40 | 03B001 | 绿植清除 | 1.清除地上绿化植被 |  | m2 | 50
41 | 030412003001 | 拆除高度标志(障碍)灯 | 1.名称:拆除应急灯 |  | 套 | 260
42 | 030412003002 | 拆除高度标志(障碍)灯 | 1.名称:拆除安全出口 |  | 套 | 220
43 | 030412003003 | 拆除高度标志(障碍)灯 | 1.名称:拆除疏散指示灯 |  | 套 | 298
44 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双头应急灯 2.安装形式:壁装 |  | 套 | 260
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
45 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示灯（单面/左向、向右） 2.安装形式:壁装 |  | 套 | 298
46 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口 2.安装形式:壁装 |  | 套 | 220
47 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.品种:闭门器 |  | 个 | 266
48 | 03B002 | 防火门密封 | 1.防火门灌浆。 2.防火门密封。 |  | 个 | 266
分部小计
生活给水
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 120
2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm |  | m2 | 120
3 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 96
4 | 040202004002 | 石灰、粉煤灰、土 | 1.配合比:三七灰土 2.厚度:30cm |  | m2 | 120
5 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:砂 |  | m3 | 30
6 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 30
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:10km |  | m3 | 90
8 | 03B015 | 绿植清除 | 1.清除地上绿化植被 |  | m2 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.单元阀门井外处与原中压、高压管道碰接。 |  | m | 1150
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 20000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 20000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 绿植恢复 |  | 项 | 20000
合 计 |  |  |  | 20000 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县聚丰家园小区消防设施维修更换项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 25000001@1 |  | 应急灯 | 墙壁式 | 套
2 | 25000001@2 |  | 安全出口 | 墙壁式 | 套
3 | 25000001@3 |  | 疏散指示灯（单面/左向、向右） | 墙壁式 | 套
4 | 补充主材002 |  | 感烟探测器 |  | 个